Kraków dnia: 2022-08-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22” – znak sprawy KC-zp.272-507/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga opraw z zasilaczami DALI. Proszę o wyjaśnienie celu, gdyż do opraw nie przewiduje się sterowania .

Odpowiedź:

W kolejnych etapach modernizacji oświetlenia planowana jest zmiana systemu sterowania z wykorzystaniem czujek ruchu, czujników natężenia oświetlenia, ściemniaczy oraz systemu DALI.

Pytanie 2:

Jaka będzie dostępność pomieszczeń

Odpowiedź:

Do 19 września budynek będzie niezamieszkały i w pełni dostępny. Po tym terminie budynek będzie stopniowo kwaterowany. Zgodnie z zapisami SWZ prace „głośne i brudne” można prowadzić po każdorazowym zgłoszeniu, uzgodnieniu i uzyskaniu zgody administracji domu studenckiego w dni robocze od godz. 8:00 i do godz. 18:00. Większość prac będzie wykonywana na korytarzach i piwnicach gdzie dostęp będzie możliwy chociaż częściowo utrudniony.

Pytanie 3:

Jakie elementy będą brane pod uwagę w celu stwierdzenia równoważności technicznej opraw innych niż wskazane jako przykładowe.

Odpowiedź:

Zostało to określone w projekcie dla każdej oprawy z odpowiednią tolerancją: materiał, wymiary, rodzaj klosza, pobór mocy, strumień, temperatura barwowa, stopień szczelności, współczynnik mocy (PF), THD, klasa ochronności, wskaźnik oddawania barw CRI (Ra), stopień ochrony, trwałość strumienia (L70B10), kąt rozsyłu.

Pytanie 4:

Wykonawca ma dociąć sufity k-g pod proponowane oprawy. Jakie są w tej chwili?

Odpowiedź:

Aktualnie zamontowane oprawy to Plexiform Pisa mini 2x18 PAR EVG - rastrowa, świetlówki kompaktowe.

Pytanie 5:

Czy gwarancja ma obejmować również akumulatory do opraw awaryjnych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji na akumulatory do opraw awaryjnych.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 4.1 SWZ w zakresie: Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji (obejmującej materiały z wyłączeniem okresu udzielonej gwarancji na akumulatory do opraw awaryjnych na które Wykonawca winien udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji), sprzęt i robociznę) na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym załączonym do wzoru umowy

Pytanie 6:

w przypadku różnic ilościowych i technicznych dotyczących opraw, który dokument jest wiążący dla Wykonawcy / opis techniczny w projekcie, rysunku, czy przedmiarze, ilość na rysunku czy w przedmiarze/

Odpowiedź:

Decydujące są ilości i parametry techniczne wynikające z rysunków i opisów. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.