Kraków dnia: 2022-08-31

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22” – znak sprawy KC-zp.272-507/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

do pozycji 1.27, 1.28 – czy przyjęto że układanie w istniejących (brak montażu listew/kanałów, ich przekroju oraz długości)?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i skorygowanym przedmiarem, udostępnionym przez Zamawiającego w dniu 23 sierpnia, do ułożenia będzie 150 m przewodów o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 (pozycja 1.27 skorygowanego przedmiaru) i 700m przewodów o łącznym przekroju żył Cu-6/Al-12 mm2 (pozycja 1.30 skorygowanego przedmiaru). Część przewodów ułożona zostanie w projektowanych rurkach winidurowych mocowanych na uchwytach (120 m). Natomiast pozostałe przewody (łącznie 730 m) układane będą na istniejących korytkach lub mocowane do konstrukcji sufitu podwieszanego.

Pytanie 2:

1.29 – czy przyjęto że układanie w istniejących (brak montażu korytek / drabinek, ich przekroju oraz długości)?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i ze skorygowanym przedmiarem udostępnionym przez Zamawiającego w dniu 23 sierpnia, do ułożenia będzie 150 m przewodów o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 (pozycja 1.27 skorygowanego przedmiaru) i 700m przewodów o łącznym przekroju żył Cu-6/Al-12 mm2 (pozycja 1.30 skorygowanego przedmiaru). Część przewodów ułożona zostanie w projektowanych rurkach winidurowych mocowanych na uchwytach (120 m). Natomiast pozostałe przewody (łącznie 730 m) układane będą na istniejących korytkach lub mocowane do konstrukcji sufitu podwieszanego.

Pytanie 3:

Brak sprawdzenia i pomiaru opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Odpowiedź:

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ujęto w poz. 1.35 przedmiaru.

Pytanie 4:

Czy kosztorys, który oferent zgodnie z pkt. 25.5 ma przedłożyć po wybraniu ma być ściśle zgodny z opublikowanym przedmiarem, czy może być uzupełniony przez oferenta o brakujące pozycje (n.p. przygotowania podłoża, , demontaże i ponowne montaże stropów podwieszanych, badania i pomiary oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego)?

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że przedmiar robót został zamieszczony pomocniczo. W ofercie należy wycenić wszystkie prace, materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej. Pozycje nie ujęte w przedmiarze powinny zostać uwzględnione w kosztorysie ofertowym.