Kraków dnia: 2022-09-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 "Zaścianek" i DS8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-553/22” – znak sprawy KC-zp.272-553/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o 1 tydzień?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert o dwa dni.

Pytanie 2:

W przedmiarach robót są pozycje mówiące o zadymieniu czujek – czy należy zadymić wszystkie czujki zainstalowane w obiektach, czy tylko czujki dokładane do istniejącego systemu ?

Odpowiedź:
Należy zadymić tylko czujki dokładane do istniejącego systemu.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie wykazu ilościowego elementów systemu. Który jest obecnie zainstalowany w obiektach.

Odpowiedź:
Istniejące czujki są poza zakresem zadania i będą nadal obsługiwane przez istniejące centrale.