Kraków dnia: 2022-12-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja Systemu Alarmu  Przeciwpożarowego w budynku Centrum Energetyki AGH w Krakowie - KC-zp.272-744/22” – znak sprawy KC-zp.272-744/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Przedmiar robót wykonany jest na SSP producenta Schrack, który w tym momencie ma duże problemy z terminowością dostaw oraz dostępnością urządzeń. Czy można zaproponować w wycenie system alternatywny, nie gorszy od Schracka ?

Odp.: Zamawiający informuje, że w sąsiednim budynku C-7 (który stanowi jeden kompleks z budynkami C-5 i C-6)  jest system SSP zbudowany na bazie rozwiązań firmy Schrack. Wobec powyższego system SAP będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być w pełni kompatybilny z istniejącym już systemem. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przy zachowaniu parametrów i funkcjonalności opisanej w dokumentacji projektowej oraz pełnej kompatybilności z istniejącym w bud. C-7 systemem firmy Schrack.

W wycenie należy uwzględnić podłączenie centrali SSP z budynku C-7 do nowej centrali wraz z implementacją wszystkich czujek do nowej centrali tak aby po realizacji zadania obsługa kompleksu budynków C-5, C-6 i C-7 była możliwa z jednej centrali SSP zlokalizowanej na parterze w pom. 013 bud. C-5.

W celu precyzyjniejszego przygotowania oferty Zamawiający udostępnia schemat instalacji budynku C-7 i umieszcza go pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2022/c-7-pw-ssp.zip

- Czy jest możliwość wykorzystania istniejącego okablowania, oraz czy jest znany jego stan (rezystancja, ciągłość pętli itp.) ?

Odp.: Zamawiający informuje, że jest możliwość wykorzystania istniejącego okablowania. Okablowanie SSP zostało wykonane w 2015r. i jest w dobrym stanie technicznym nie mniej jednak należy wycenić wymianę ok. 300 metrów okablowania. Zamawiający udostępnia dokumentację istniejącego systemu SSP pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2022/26_CE-PW_(61_instalacje_slabopradowe).zip

- Czy jest możliwość zaproponowania innego systemu wizualizacji niż GEMOS? Są systemy do zarządzania budynkami, które są równie funkcjonalne, stabilnie działające, a jednocześnie tańsze w zakupie i późniejszej eksploatacji. Wszelakie modernizacje nie wiążą się potem z kosztownymi zakupami licencji, którą trzeba dokupywać do GEMOSa, na dołożenie elementów do wizualizacji. Sumaryczny koszt alternatywnego systemu będzie także niższy, niż GEMOSa.

Odp.: Zamawiający informuje, że system GEMOS został już wdrożony w dużej liczbie budynków AGH i jest centralnym systemem zarządzania w pełni zintegrowanym (jeden serwer). Wobec powyższego system wizualizacji będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być w pełni kompatybilny z istniejącym już systemem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu zarządzania budynkami o ile wszystkie dotychczasowe obiekty AGH wyposażone (lub wyposażane obecnie) w system GEMOS będą zastąpione tym nowym równoważnym systemem. Wymaga to zaimplementowania (migracji) wizualizacji i sterowania minimum 10 budynkami wyposażonymi w kilka tysięcy elementów nadzorowanych oraz przeprowadzenia wymiany/modernizacji modułów sterujących tymi elementami itp. tak aby utrzymać funkcje dotychczasowego systemu GEMOS.

- Proszę o potwierdzenie, że zakres projektu jest podłączenie instalacji SSP z budynkiem C-7. Proszę udostępnienie dokumentacji systemu SSP wykonanego w budynku C-7

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania jest podłączenie instalacji SSP bud. C-5 i C-6 z instalacją SSP w bud. C-7. W ofercie należy wycenić moduł B8-NET2 FX4 lub równoważny, do połączenia światłowodowego,  który posłuży do połączenia tak aby po realizacji zadania obsługa kompleksu budynków C-5, C-6 i C-7 była możliwa z jednej centrali SSP zlokalizowanej na parterze w pom. 013 bud. C-5.

Link do dok. systemu SSP w C-7 udostępniono w odpowiedzi do pytania nr 1.

- Zgodnie z zapisami SIWZ oraz dokumentacją "Należy zapewnić nowy interfejs GEMOS zgodny z projektowanym systemem Schrack"" - proszę o podanie obecnej wersji systemu i potwierdzenie iż bez rozbudowy systemu GEMOS możliwa jest wymagana wizualizacja"

Odp.: Zamawiający informuje, że obecnie posiada system GEMOS w wersji 4.0.

Rozbudowa systemy GEMOS jest wymagana. Polega ona na rozbudowie o licencje ujęte w odp. do pytania nr 6.

- Proszę o informację czy należy uwzględnić dodatkowe licencje systemu GEMOS (poza GEMOS master licencja 500 punktów)?

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić zgodnie z dokumentację tylko licencje systemu GEMOS Master licencje dla 500 punktów oraz prace konfiguracyjne dotyczące systemu GEMOS w następującym zakresie:

- aktualizacja nawigacji aplikacji graficznej,

- konfiguracja serwera,

- konfiguracja interfejsu do systemu zewnętrznego,

- naniesienie elementów na plany sytuacyjne - tylko nowe czujniki po aktualizacji interfejsu,

- wprowadzenie procedur działań - dotyczy nowych czujników,

- próby uruchomieniowe i testy.

W chwili obecnej Zamawiający posiada zaimplementowane w systemie GEMOS w budynkach C-5, C-6 i C-7 wszystkie istniejące czujki systemu SSP z tą uwagą, że dla bud. C-5 i C-6 jest to wizualizacja i sterowania natomiast dla budynku C-7 jest zaimplementowana tylko wizualizacja.

- Proszę o potwierdzenie ze w zakresie jest wykonanie komunikacji dwustronnej (sterowanie i wizualizacja) do systemu GEMOS.

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania komunikacji dwustronnej (wizualizacja i sterowanie) do systemu GEMOS dla budynków C-5, C-6 i C-7.

- Proszę o informację czy należy przewidzieć pełną wymianę oprzewodowania SAP oraz czy ma być w klacie B2ca?

Odp.: Częściowej odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2 pozostałe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej w opisie technicznym pkt. 2.5. Okablowanie linii dozorowych, sieciowe (magistrala sieciowa pomiędzy centralami) oraz zasilanie do dodatkowych zasilaczy nie wymaga stosowania przewodów w klasie B2ca.

- Proszę o informację czy zakres prac obejmuje wymianę zasilacz ppoż?

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres prac nie obejmuje wymiany istniejących zasilaczy ppoż. Konieczny jest montaż dodatkowych zasilaczy ppoż. zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Proszę o informację czy należy przewidzieć dodatkową wizualizację SecoLog?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie należy przewidywać dodatkowej wizualizacji SecoLog.

- Czy w zakresie prac objętych postepowaniem są elementy/zakresy objęte gwarancja?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie prac objętych postępowaniem nie ma elementów objętych gwarancją. Gwarancją jest objęty system SSP w budynku C-7 który ma być zintegrowany w jednej centrali (podłączony do nowej centrali SSP) poprzez połączenie światłowodowe tj. moduł B8-NET2 FX4 lub równoważny.

- Proszę o doprecyzowanie zakresu prac "Naprawa powierzchni po demontażu"

Odp.: Zamawiający informuje, że pod określeniem "Naprawa powierzchni po demontażu" rozumie zakres prac obejmujących odtworzenie powierzchni tj. szpachlowanie z zachowaniem standardu wykończenia danej powierzchni oraz malowanie całej naruszonej powierzchni ograniczonej do możliwych do odcięcia przestrzeni np. poprzez narożniki, krawędzie, kąty itp.

- Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza etapowanie prac oraz co się z tym wiąże odbiory i płatności za wykonany zakres?

Odp.: Szczegóły rozliczenia tego zadania są ujęte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- W związku z okresem świątecznym i noworocznym oraz związanym z tym trudnościami wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 13 stycznia 2023 r. Dodatkowy czas pozwoli na uzyskanie właściwej wyceny (zmiany cenników od nowego roku) oraz przygotowanie rzetelnej oferty.

Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dn. 20.12.2022 zmienił termin składania ofert na dzień 13 stycznia 2023r do godz. 09:00

- W projekcie wprost podany jest producent (Schrack Seconet) nominowany przez projektanta do dostaw zaprojektowanych urządzeń. Ponadto wpisane w projekcie parametry urządzeń są tak bardzo szczegółowe iż implikują tylko jeden zestaw produktów dostępnych u jednego producenta/dostawcy (Schrack Seconet). Projektant dodatkowo powołuje się na niezawodność i stabilność zaprojektowanego systemu. Oczywistym jest, iż każdy system (centrala) posiadający stosowne dopuszczenia CNBOP może być stosowany w Polsce i nie odbiega stabilnością, czy niezawodnością od innych producentów. Nie można tutaj wskazywać Schrack Seconet jako jedynego słusznego producenta/dostawcy. Stosowanie rozwiązań technicznych, których wymagania spełnia tylko jeden producent stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 29 ust. 2 PZP. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie możliwości przygotowania oferty w oparciu o urządzenia innych producentów.

Odp.: odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1.

- W związku z udziałem naszej firmy w przetargu jak w tytule proszę o umożliwienie i ustalenie terminu wizji lokalnej.

## Odp.: Zamawiający informuje, że wizja lokalna dla Wykonawców odbyła się w dniu 22.12.2022r. Jednocześnie  Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 02.01.2023 o godz. 10:00. Spotkanie w holu bud. Centrum Energetyki przy ul. Czarnowiejskiej 36.