Wykaz czynności konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń wykonywanych minimum raz na 30 dni kalendarzowych.

1. DŹWIG

MASZYNOWNIA:

- Ocena stanu technicznego napędu, a w szczególności:

Sprawdzenie poziomu oleju oraz szczelności układu napędowego

- Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego.

- Kontrola działania wyłącznika głównego.

- Sprawdzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń.

- Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie stanu styków i przekaźników.

KABINA I RAMA KABINOWA:

- Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka. Regulacja naciągu lin w razie konieczności.

- Sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i regulacja ewentualnych luzów na prowadnicach oraz sprawdzenie stanu ich smarowania.

- Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół.

- Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach.

- Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji.

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny – oświetlenie, wymiana.

7.    Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek, regulacja, smarowanie.

SZYB:

- Sprawdzenie drzwi przystankowych – działania łączników i rygli, regulacja, smarowanie.

- Sprawdzenie działania kaset wezwań.

- Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów.

- Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych.

- Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej.

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.

PODSZYBIE:

- Sprawdzenie działania łącznika stanu napięcia lin.

- Sprawdzenie mocowania zderzaków.

- Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej dźwigów na bieżąco, współpraca z WDT

Wykaz materiałów, które Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach miesięcznej ceny ryczałtowej:

W miarę potrzeb przez cały okres obowiązywania umowy:

- Oświetlenie główne szeregu

- Źródła światła w kabinie

- Lampki sygnalizacyjne

- Gniazda bezpiecznikowe

- Główne bezpieczniki

- Wstawki dolne

- Wkładki bezpiecznikowe

- Kontakty drzwi szybowych

- Baterie dzwonkowe

- Instrukcje

- Taśma izolacyjna

- Spirytus techniczny

- Wkręty do metalu różne

- Śruby maszynowe różne

- Wkręty do drewna różne

-Nakrętki maszynowe różne

- Zawleczki

- Podkładki zwykłe i sprężynowe

- Czyściwo

- Płótno ścierne

- Gwoździe budowlane

- Stop lutniczy

- Rozpuszczalnik,  benzyna  ekstrakcyjna, rozcieńczalnik itp.

- Krótkie odcinki przewodu

- Smar

- Olej