Kraków dnia: 2023-06-07

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP.271.18-2023.328.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.” – znak sprawy SZP-271-15-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Proszę o zweryfikowanie czy szafa RACK zmieści się w pomieszczeniu serwerowni we wskazanych miejscu. Na wizji stwierdzono iż miejsca jest za mało. Proszę o wskazanie miejsca montażu i określenie czy nie będzie kolizji z innymi instalacjami. Jeżeli będą kolizje to proszę o wskazanie jakie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: istniejąca szafa RACK zostanie przesunięta w lewo, nowa szafa ma zostać zamontowana obok istniejącej, boczne drzwi obu szaf ( istniejącej i nowej) w miejscu styku zostaną zdemontowane w celu umożliwienia prowadzenia kabli krosujących. - Proszę o sprawdzenie czy w pomieszczeniu serwerowni będzie możliwość otwarcia drzwi w szafie RACK Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: aktualnie użytkowana szafa RACK nie posiada możliwości otwarcia drzwi i dostęp do niej jest realizowany jest przy zdemontowanych na czas prac drzwiach – nowa szafa musi posiadać możliwość demontażu drzwi . - Proszę o informację gdzie będzie stacja robocza z oprogramowaniem KaDe PREMIUM PLUS II? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: w obiekcie jest już stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem KaDe PREMIUM PLUS II – stacja robocza nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego. - Czy istnieje już stacja robocza z oprogramowaniem KaDe PREMIUM PLUS II, czy należy dostarczyć nowy system? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: w obiekcie jest już stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem KaDe PREMIUM PLUS II - stacja robocza nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego. - Jeżeli należy dostarczyć nowy system do KD, to czy stacja robocza jest już na obiekcie czy należy dostarczyć Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: w obiekcie jest już stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem KaDe PREMIUM PLUS II - wykonawca nie dostarcza stacji roboczej . - Prosimy o podanie ilości demontowanych/montowanych opraw awaryjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ilość demontowanych opraw oświetlenia awaryjnego 13 / typ oraz ilość montowanych opraw wg aktualnych przepisów. - Czy oprawy awaryjne montujemy 1:1 czy dostosowujemy do aktualnych przepisów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ilość oraz typ opraw oświetlenia awaryjnego muszą być dostosowane do aktualnych przepisów. - Czy projekt oświetlenia awaryjnego po stronie wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: wykonawca ma obowiązek dostarczenia projektu oświetlenia awaryjnego. - Proszę o zaznaczenie obszaru objętego wymianą oświetlenia awaryjnego najlepiej na rzutach z zaznaczonymi miejscami takimi jak: hydranty, rozdzielnie elektryczne osprzęt p.poż.. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: poglądowy rysunek z zaznaczeniem obszaru objętego wymianą oświetlenia awaryjnego wraz z zaznaczonymi miejscami zamontowania osprzętu p.poż, hydrantów oraz rozdzielnic elektrycznych występuje jako załączniki nr 1 oraz 2 do odpowiedzi na zapytanie. 10. Prosimy o zaznaczenie na rysunku drzwi z pozycji w SWZ:” należy wymienić drzwi przeciwpożarowe EI 60 oddzielające poradnie od rejestracji na drzwi o tej samej odporności ogniowej” oraz określenie standardu, podziały, rodzaju (aluminium czy stalowe) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Drzwi aluminiowe z podziałem 120 x 50, podzielone listwą na wysokości 90cm, wypełnione szybą mleczną. Do wyżej wymienionych drzwi należy przywrócić zamontowaną kontrolę dostępu. 11. Prosimy o określenie ilości nowych drzwi do wbudowania i określenia ich standardu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Futryny metalowe obejmujące regulowane drzwi szpitalne, z przylgą wzmocnioną twardym tworzywem ABS. Drzwi łazienkowych – 3szt., drzwi połaciowe sztuk 5, 12. Prosimy o określenie sposobu wykonania pozycji z SWZ :należy wzmocnić wszystkie futryny drzwiowe na oddziale; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Futryny na Oddziale są wykonane z MDF-u, należy przewiercić i wzmocnić futrynę kotwa metalową na leju, o długości min. 12 cm a powstałe otwory zaślepić białymi zaślepkami, 13. Prosimy o określnie ilości pochwytów i listew do uzupełnienia wraz z określeniem standardu – pozycja SWZ „należy uzupełnić wszystkie pochwyty i listwy odbojowe na oddziale” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ze względu na brak możliwości dostania koloru zastosowanego pochwytów i list odbojowych Inwestor rezygnuje z uzupełnienia pochwytów, natomiast należy przewidzieć ok. 25mb list odbojowych w kolorze podobnym.

Pytanie nr 2 Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie jeszcze jednego dnia na odbycie wizji lokalnej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - 1. Zgodnie z otrzymanym rzutem pomieszczenie A154 sąsiaduje z pomieszczeniami A153, A151, A152. W przesłanym opisie należy zamurować drzwi od strony korytarza i przywrócić drzwi do pokoju A155 (pomieszczenie to nie sąsiaduje z pomieszczeniem A154). Prosimy o sprecyzowanie do którego pomieszczenia należy przywrócić otwór drzwiowy ? (Według nas powinno to być pomieszczenie A153) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Drzwi należy przywrócić do pokoju administracyjnego nr 153 2. Czy w miejscu istniejących kabin prysznicowych należy wykonać flizowanie posadzek ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pozostają istniejące brodziki, zamontowane w podłogach, które należy wysilikonować - Na czym ma polegać wzmocnienie futryn drzwiowych na oddziale ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Futryny na Oddziale są wykonane z MDF-u, należy przewiercić i wzmocnić futrynę kotwa metalową na leju, o długości min. 12 cm a powstałe otwory zaślepić białymi zaślepkami - Prosimy o szacunkowe sprecyzowanie ilości w [mb] uzupełnienia pochwytów i listw odbojowych na oddziale. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ze względu na brak możliwości dostania koloru zastosowanego pochwytów i list odbojowych Inwestor rezygnuje z uzupełnienia pochwytów, natomiast należy przewidzieć ok. 25mb list odbojowych w kolorze podobnym

Pytanie nr 4 - Czy po demontażu wszystkich kabin prysznicowych i montażu zasłon należy wymienić płytki z otworami montażowymi po kabinie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy usunąć zamontowane koszulki korków rozporowych i powstałe otwory zapełnić fugą w kolorze dobranym do zastosowanych fliz. Zamontowane brodziki pozostają, natomiast w łazienkach dla niepełnosprawnych należy zastosować odpływ liniowy, dostosowany do wykładziny PCV. - Czy zamiast brodzików w przebudowywanych łazienkach należy zastosować odpływy liniowe podłogowe lub ścienne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy usunąć zamontowane koszulki korków rozporowych i powstałe otwory zapełnić fugą w kolorze dobranym do zastosowanych fliz. Zamontowane brodziki pozostają, natomiast w łazienkach dla niepełnosprawnych należy zastosować odpływ liniowy, dostosowany do wykładziny PCV.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2023-06-14 godz. 10:00 na dzień 2023-06-15 godz. 10:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2023-06-14 godz. 10:30 na dzień 2023-06-15 godz. 10:30.

- Termin związania ofertą – z dnia 2023-07-13 na dzień 2023-07-14

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pisma:

- X Rys. laryngologia Poradnie zał. Nr 1

1 x Rys.  Laryngologia – Oddział zał. Nr 2

Zamawiający