Kraków dnia: 2023-06-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-314/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-314/23” – znak sprawy KC-zp.272-314/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-314/23"

- W udostępnionym projekcie „Instalacja fotowoltaiczna - samoodśnieżająca na dachu budynku Basenu AGH przy ul. Jana Buszka 4 w Krakowie” nie załączono części rysunkowej (rysunki od E1 do E8). W celu wykonania poprawnej oferty prosimy 
o udostępnienie kompletnego projektu.

Odp.: Zmawiający umieszcza pełną dokumentację projektową pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/U-11_dach_fotowoltaika_aktualizacja.zip

- Tauron Dystrybucja zgłosił uwagi do uzgodnionego projektu wykonawczego pt.: „PW_Basen_25-04-23_Tauron_v5_uzgodniony” W celu wykonania poprawnej oferty prosimy o udostępnienie uzgodnionego projektu.

Odp.: Zmawiający umieszcza pełną dokumentację projektową wraz z plikiem „PW_Basen_25-04-23_Tauron_v5_uzgodniony” w zamieszczonym powyżej linku.

- Czy pomieszczenie, w którym znajduje się falownik od instalacji fotowoltaicznej ma zapewnione chłodzenie lub wentylacje będącą w stanie odprowadzić wydzielaną energię cieplną?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić montaż klimatyzatora typu split o mocy min. 3,5kW. Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w pomieszczeniu 
z falownikiem nr 2.23 (rys nr E2) natomiast jednostkę zewnętrzną zamontować na poziomie piwnic.

- Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę zwodów odprowadzających instalacji odgromowej w relacji dach-złącze kontrolne ZK?

Odp.: Przewody odprowadzające należy wymienić zgodnie z projektem na stalowe nierdzewne.

- Prosimy wskazać pkt z którego należy doprowadzić sieć LAN do pomieszczenia 
z falownikiem.

Odp.: Zamawiający informuje że sieć LAN należy doprowadzić do pomieszczenia nr. 0.51 punktu dystrybucyjnego na poziomie piwnic nr rys E4.

- Prosimy wskazać pkt z którego należy doprowadzić sieć LAN do szafy RGPV, prosimy wskazać lokalizację szafy RGPV

Odp.: Zamawiający informuje, że sieć LAN należy doprowadzić do pomieszczenia nr. 0.51 (punkt dystrybucyjny) na poziomie piwnic. Szafa RGPV (RPV) znajduje się w pom. 2.23 rys. nr E2.

- Prosimy o doprecyzowanie materiału w instalacji odgromowej „drut stalowy nierdzewny”. Prosimy o podanie konkretnego typu przewodu oraz uchwytów do instalacji odgromowej.

Odp. Należy użyć drutu stalowego nierdzewnego gr 8 mm, rodzaj stali V4a. Szczegółowe informacje dotyczące uchwytów do instalacji odgromowej ujęto 
w projekcie wykonawczym (branża instalacje elektryczne i konstrukcje wsporcze).

- Wymiana licznika energii elektrycznej jest w zakresie GW czy Zakładu Energetycznego?.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić wymianę licznika energii elektrycznej.

- Czy są inne liczniki energii elektrycznej poza licznikiem Zakładu Energetycznego (Tauron) które należy wymienić?

Odp.: Zamawiający informuje, że poza licznikiem energii elektrycznej Zakładu Energetycznego (Tauron) nie ma innych liczników których wymianę należy wycenić.

- Czy w rozdzielnicy RGnN budynku jest rezerwowe zabezpieczenie przewidziane do podłączenia instalacji fotowoltaicznej? Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie schematu dotyczącego rozbudowy RGnN.

Odp.: Zamawiający informuje że w RGnN nie ma rezerwowego zabezp. przewidzianego do podłączenia instalacji fotowoltaicznej. W ofercie należy wycenić doposażenie rozdzielnicy RGnN. Schemat rozdzielnicy RGnN znajduje się w dokumentacji projektowej.

- Czy odłączenie istniejących wentylatorów i demontaż zasilania elektrycznego jest przedmiotem przetargu?

Odp.: Odłączenie od  zasilania  i demontaż istniejących wentylatorów musi nastąpić dla umożliwienia wymiany pokrycia dachowego. Po wykonaniu nowego pokrycia należy zamontować i podłączyć nowe wentylatory, zgodnie 
z projektem i przedmiarem robót budowlanych

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej folii laminacyjnej niż PVB np. EVA, która ma takie same właściwości technologiczne i jest odporniejsza na penetracje przez wodę?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innej folii laminacyjnej niż PVB.

- Wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej ISO 14001 oraz ISO 45001, które nie są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. W naszej ocenie wystarczającym certyfikatem jest ISO 9001 gwarantującym Klientowi wysokość jakość wyrobów i usług, dodatkowo wartym zauważanie jest, iż tak postawione warunki w specyfikacji jednoznacznie wskazują tylko na jednego producenta w Polsce, co w naszej ocenie jest ograniczaniem konkurencji.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej ISO 14001 oraz ISO 45001. Jednocześnie informujemy, że w celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby Producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, lub równoważne.

- Udostępniony przedmiar robót przewiduje jedynie częściową wymianę istniejącej membrany paroprzepuszczalnej jak i termoizolacji. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkrycia w trakcie remontu konieczności dodatkowej wymiany paroizolacji i termoizolacji roboty te zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych.

Odp.: Zakres wymiany izolacji paroprzepuszczalnej i termoizolacji z wełny został przyjęty dla miejsc gdzie mogły pojawić się zniszczenia w/w elementów. W przypadku konieczności wykonania robót  w większym zakresie, decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu robot będzie należała do Zamawiającego. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.

- W przedmiarze brakuje pozycji kosztorysowych na wymianę deskowania oraz oblachowania powierzchni obróbek wiatrowych i podbitki na okapach ścian szczytowych. Prosimy o informację czy te elementy należy ująć w wycenie.

## Odp.: Należy ująć wymianę powierzchni bocznych z blachy wraz z podbitką dla dachów łukowych ściany szczytowe. Przedmiotowe prace zostały ujęte w przedmiarach - pozycje 1.2.12 oraz 3.2.12. Remontowi podlega całość pokrycia i obróbek – wszystkich elementów z blachy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

- Projekt zakłada wymianę deskowania na płytę OSB ognioodporną StopFire SF-B, B-s2, d0. Prosimy o możliwość zmiany na deskę impregnowaną zabezpieczoną do stopnia niepalności B-s1, d0 z zachowaniem szczelin 3-5mm pomiędzy deskami. Jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką dekarską, tańsze a zarazem korzystniejsze ze względu na umożliwienie cyrkulacji powietrza pod blachą.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że deski będą zabezpieczone do klasy NRO zgodnie z § 216 i § 219 WT, ponieważ  pokrycie dachu w w/w obiekcie powinno być NRO. Deski powinny spełniać wymagania elementów budynku zgodnie z zał. nr 3 WT  podane w pytaniu B-s1, d0 to określenie niezapalności (a nie niepalności), materiał z taką klasą reakcji na ogień spełnia wymagania NRO. Rozwiązanie zaproponowane musi być  zgodne z wymogami udzielenia gwarancji przez producenta pokrycia z blachy i przez niego dopuszczalne. Minimalna grubość desek dla takiego rozwiązania to 25mm. Ocena równoważności odbywać się będzie na etapie zatwierdzenia materiałów.

- W przedmiarze inwestorskim ujęto wymianę 40% konstrukcji drewnianej pod wyoblenia koryt. Cała istniejąca połać wyobleń jest natomiast nierówna. W związku z tym prosimy o informację czy należy ująć wyrównanie pozostałej powierzchni pod konstrukcję wyobleń poprzez nadbijanie dodatkowych łat drewnianych.

Odp.: Należy przyjąć wykonanie odpowiednio ukształtowanego deskowania na wyobleniach tj. m.in. do istniejącej konstrukcji wykonać ew. konieczne nabicia desek. Zostało to ujęte w zakresie wymiany konstrukcji wyobleń  w ilości  40% całości i uwzględnia dobitki oraz ewentualną wymianę możliwych zniszczonych elementów głównych konstrukcji wyoblenia. W przypadku konieczności wykonania większej ilości elementów, po odkrywkach na budowie decyzja ewentualnego rozszerzenia będzie należała do Zamawiającego.

- Z uwagi na dużo większą trwałość i odporność na pęknięcia dzięki elastyczności materiału, prosimy o dopuszczenie wykonanie koryt dachowych oraz obróbek świetlików dachowych „Bulaj” z membrany dachowej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany blachy tatan -cynk na membranę dla koryt i obróbek, nie wyraża  zgody na  łączenia materiałów typu membrana EPDM oraz blachy, ze względu na konieczność zgrzewań elementów do blachy, konieczności wykonania precyzyjnych łączeń obu materiałów stosowania dodatkowych kitów i uszczelniaczy. Ze względu na różne właściwości materiałów mogą wystąpić również wybarwienia na pokryciu z blachy związane z oddziaływaniem aldehydów ze skroplinami.

- Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania instalacji fotowoltaicznej lub jej część w trakcie realizacji zadania, po wyborze Generalnego Wykonawcy zadania ? Jeżeli tak prosimy o podanie dopuszczalnego zakresu zmian i aktualizację dokumentacji projektowej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z wykonania instalacji fotowoltaicznej lub jej części.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości modułów fotowoltaicznych oraz mocy instalacji fotowoltaicznych? W przypadku dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych, możliwych konfiguracji mocowych i ilościowych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości modułów fotowoltaicznych oraz mocy instalacji fotowoltaicznej.

- Czy Zamawiający potwierdza konieczność zachowania parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych zgodnie z zaprojektowanymi rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji przetargowej „68-1-1_PW-instalacje-elektryczne (2058)\projekt.pdf", a w szczególności w pkt.4.1 wymienionego dokumentu. W przypadku dopuszczenia zmian prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyspecyfikowane minimalne parametry techniczne były spełnione.

- Czy Zamawiający potwierdza wykonanie systemu zarządzania energią jako oddzielnego systemu, jak przedstawiono w projekcie, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu opartego tylko i wyłącznie na systemie wizualizacji producenta falowników fotowoltaicznych? Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte tylko i wyłącznie na systemie wizualizacji producenta falowników fotowoltaicznych prosimy o podanie minimalnych wymagań, które należy spełnić.

Odp.: Zamawiający wymaga realizacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją projektową.

- Zaprojektowana funkcja samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych na dachu budynku zgodnie z projektem ma być zrealizowana za pomocą dodatkowej szyby grzewczej od strony dolnej modułu fotowoltaicznego (rozwiązanie nie wpływające na przyspieszoną degradujące ogniw fotowoltaicznych). Na rynku dostępne są rozwiązania samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych za pomocą prądu wstecznego lub mat grzewczych - rozwiązania te wpływają na przyspieszoną degradację ogniw fotowoltaicznych oraz zmniejszenie sprawności instalacji fotowoltaicznej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądu wstecznego lub mat grzewczych dla zrealizowania funkcji samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych? W przypadku dopuszczenia takowych rozwiązań prosimy o odpowiednie zaktualizowanie dokumentacji technicznej.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby samoodśnieżanie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku było zrealizowane zgodnie z projektem i zawartą w nim specyfikacją dot. tego rozwiązania.

- W dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga, aby Producent modułów fotowoltaicznych oraz wykonawca instalacji fotowoltaicznej posiadają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Prosimy o informację czy Zamawiający wyżej wymienionych dokumentów będzie wymagał na etapie postępowania przetargowego czy na etapie wyboru podwykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ w celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi „Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wystawianie w/w kart przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem kolejności wykonanych prac. Jednocześnie informujemy, że w celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby Producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, lub równoważne. Przedmiotowe certyfikaty powinny stanowić załącznik do „Karty zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”.