Kraków dnia: 2023-08-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-412/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont wymiennikowni ciepła i hydrofornii w budynku domu studenckiego DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - 
KC-zp.272-412/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
W zamieszczonym do przetargu opisie technicznym dla technologii wymiennikowni na stronie 36 – karta doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego dla węzła cwu II strefa są podane błędnie urządzenia centralnego ogrzewania (pompa, wymiennik itd.) zamiast urządzenia ciepłej wody użytkowej. Prosimy o zamieszczenia poprawnego zestawienia urządzeń dla węzła Qcwu II strefa.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia poprawne karty doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego dla węzła CWU II strefa (karty_doboru_urz_wezel_kompakt-pyt1.pdf).

Pytanie 2:
W zamieszczonym projekcie hydroforni zaprojektowano hydrofor SiBoost Smart 3 Helix VE 1602. Jest to hydrofor bez certyfikacji CNBOP. Od zeszłego roku hydrofory p.poż mają obowiązek posiadać certyfikacje CNBOP. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Wykonawca może zaoferować każde urządzenie spełniające wskazane w dokumentacji projektowej minimalne parametry (wskazane poniżej), posiadające wymaganą certyfikację CNBOP, pod warunkiem kompatybilności zaoferowanego urządzenia z pozostałymi elementami (kompensator drgań, zwężka dwukołnierzowa, zawory, moduł odcięcia, układ pomiarowy). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia 2-pompowego.

Minimalne parametry zestawu hydroforowego:
-Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę bytową=  14,15 m3/h
-Wymagane zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż.= 36 m3/h
Wymagane ciśnienie za zestawem:
-Obliczeniowa wysokość ciśnienia za zestawem do celów bytowych=60,3 m H2O
-Obliczeniowa wysokość ciśnienia za zestawem do celów p.poż. =68,8 m H2O
Ciśnienie wody przed zestawem= 56 m H2O

Pytanie 3:
Na dzień dzisiejszy czas oczekiwania alternatywny hydrofor z certyfikacją CNBOP wynosi około 5 miesięcy bez gwarancji dotrzymana terminu przez producenta. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zamianę występujący w projekcie hydrofor 3-pompowy na dostępny na rynku o nie gorszych parametrach technicznych hydrofor 2-pompowy z wymaganą certyfikacją CNBOP.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza hydrofor zarówno 3 pompowy jak i 2-pompowy pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych, pod warunkiem kompatybilności zaoferowanego urządzenia z pozostałymi elementami (kompensator drgań, zwężka dwukołnierzowa, zawory, moduł odcięcia, układ pomiarowy).

Minimalne parametry zestawu hydroforowego:
-Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę bytową=  14,15 m3/h
-Wymagane zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż.= 36 m3/h
Wymagane ciśnienie za zestawem:
-Obliczeniowa wysokość ciśnienia za zestawem do celów bytowych=60,3 m H2O
-Obliczeniowa wysokość ciśnienia za zestawem do celów p.poż. =68,8 m H2O
Ciśnienie wody przed zestawem= 56 m H2O


Pytanie 4:
Zamieszczony do przetargu przedmiar robót nie uwzględnia żadnych prac budowlanych pomieszczenia wymiennikowni. Proszę o potwierdzenie że w zakresie postępowania nie ma żadnych prac budowlanych np. wymiany płytek gresowych na posadzce.

Odpowiedź:
Prace budowlane ujęto w oddzielnym kosztorysie (dokumentacja projektowa-remont wymiennikowni w DS14/przedmiary/ds 14_izolacja_scian_(prz)_akt.pdf)

Pytanie 5:
Czy istniejący przewód czujnika temperatury zewnętrznej wymaga wymiany?

Odpowiedź:
W projekcie AKPiA jest zapis następującej treści:

"Czujnik temperatury zewnętrznej.
Istniejący czujnik temperatury zewnętrznej należy wymienić. Nowy czujnik należy zabudować w miejsce istniejącego. 
Istniejącą instalację do czujnika temperatury zewnętrznej należy sprawdzić. W razie potrzeby należy wymienić na nową (po istniejącej trasie). Typ przewodu LiYCY2x1. Nową instalacje należy prowadzić po trasie istniejącej instalacji. Miejsce zabudowania nowego czujnika temperatury zewnętrznej zaznaczono na rys. nr 1." 

Pytanie 6:
Czy w zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni uziomu z GSU budynku?

Odpowiedź:
Do wymiennikowni należy doprowadzić uziom z GSU budynku.

Pytanie 7:
Czy występujący w pomieszczeniu wymiennikowni otok podlega wymianie na nowy?

Odpowiedź:
W pomieszczeniu wymiennikowni ciepła należy ułożyć szynę wyrównawczą z bednarki stalowej ocynkowanej typu Fe Zn 25 x 4. Uziemienie szyny wyrównawczej należy wykonać przez podłączenie do uziomu otokowego. Sposób ułożenia szyny wyrównawczej oraz miejsce podłączenia do uziomu otokowego pokazano na rys. nr 2. W przypadku trudności z podłączeniem do uziomu otokowego należy wykonać uziom pionowy Firmy Galmar typu G100 25 szt. 2, l = 3 m, rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć Rz ≤ 10 Ω. Do szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie urządzenia elektryczne w wymiennikowni oraz punkt PE rozdzielnic TWC i RSW.

Pytanie 8:
Czy do projektowanego hydroforu należy doprowadzić bezpośrednie zasilanie sprzed wyłącznika głównego? Jeżeli tak to prosimy o podanie typu wymaganego przewodu.

Odpowiedź:
Należy doprowadzić bezpośrednie zasilanie sprzed wyłącznika głównego. Wymagany przewód powinien być zgodny z DTR zaproponowanego przez wykonawcę hydroforu 2-pompowego. 

Pytanie 9:
Czy do pomieszczenia hydroforni należy doprowadzić przewód uziemiający z GSU budynku oraz wykonać otok wokół pomieszczenia wraz z połączeniami wyrównawczymi?

Odpowiedź:
Do hydroforni należy doprowadzić uziom z GSU budynku. W ofercie należy uwzględnić wykonanie nowego otoku wraz z połączeniami wyrównawczymi.