Kraków dnia: 2023-09-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-522/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont Międzywydziałowego Laboratorium Mikroskopii Transmisyjnej nr 4 w paw. A-2  wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz gazów technicznych w paw. A-2  AGH. KC-zp.272-522/23” – znak sprawy KC-zp.272-522/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: - Uprzejmie prosimy o podanie informacji dotyczącej wyposażenia - dostawa i montaż rolet. Proszę o podanie dokładnych wymiarów rolet ( w przedmiarze jest napisane 5.023 kpl), doprecyzowanie czy rolety mają być uruchamiane za pomocą przycisku na ścianie czy za pomocą pilota ? Jeśli pilot w ile ma ich być ? ODP.: Wymiar rolety zgodnie z projektem wynosi 175/287 cm i powinna być uruchamiana za pomocą przycisku na ścianie. - Na schemacie elektrycznym – Tablica elektryczna TE-UPS w sekcji pierwszej jest zaznaczony UPS 20kVA IN 400V/3F OUT 230V/1F – proszę o wyjaśnienie czy zakup i montaż jest po stronie wykonawcy? ODP.: UPS jest poza zakresem przedmiotowego postępowania, gdyż jest dostarczany przez firmę montującą urządzenie mikroskopu. - Proszę o wyjaśnienie poz. przedmiaru 1.14.1 – SZAFA ELEKTRYCZNA WBUDOWANA TYPU XL3 160A LUB RÓWNOWAŻNA Z WYPOSAŻENIEM 900mm – proszę o doprecyzowanie co wchodzi w wyposażenie oraz dołączenie schematu szafy. ODP.: Wyposażenie szafy podano na schemacie TE-UPS, bez obszaru zaznaczonego czerwoną linią przerywaną. Do tego miejsca mają być wyprowadzone przewody wg rzutów rozmieszczenia sprzętu urządzeń mikroskopu. - Na schemacie ideowym instalacji telewizji dozorowej CCTV jest zaznaczony UPS 230V/1F 1kV – proszę o wyjaśnienie czy zakup i montaż jest po stronie wykonawcy? ODP.: Tak, należy wycenić zakup i montaż UPSu, zgodnie z rysunkiem E-06.