Kraków dnia: 2023-10-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-592/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pawilonie C-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-592/23” – znak sprawy KC-zp.272-592/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Istniejąca instalacja oświetlenia awaryjnego w piwnicy i na poziomie parteru jest wykonana natynkowo w kanałach instalacyjnych - proszę o potwierdzenie, że projektowana instalacja oświetlenia awaryjnego ma być wykonana podtynkowo zgodnie z przedmiarem.

Odp.: Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na kondygnacjach 2, 3, 4 ma być wykonana zgodnie z projektem czyli podtynkowo. Na kondygnacji 5 piętra okablowanie należy poprowadzić w istniejących trasach (kanałach) kablowych wzdłuż przestrzeni korytarza. Dopuszczalne jest na kondygnacji 5 pietra doprowadzenie kabla zasilającego w korytkach na odcinku pomiędzy kanałem kablowym w lokalizacja lampy.

- Na 5 piętrze w korytarzu jest zamontowana boazeria, czy instalacja w tej części ma być wykonana natynkowo w kanałach instalacyjnych?

Odp.: Na kondygnacji 5 piętra okablowanie należy poprowadzić w istniejących trasach (kanałach) kablowych wzdłuż przestrzeni korytarza. Dopuszczalne jest na kondygnacji 5 pietra doprowadzenie kabla zasilającego w korytkach na odcinku pomiędzy kanałem kablowym w lokalizacja lampy.

- Czy w ramach zadania Wykonawca ma wykonać jakiekolwiek prace demontażowe (istniejąca instalacja elektryczna, oprawy, okablowanie)?

Odp.: W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać prace demontażowe istniejącego oświetlenia. Prace te zostały wskazane w dokumentacji oraz ujęte w przedmiarze robót. Należy zdemontować ok. 30 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

- Proszę podać producenta istniejącej centrali monitoringu opraw i jej model.

Odp.: Zamawiający informuje, że pod poniższym linkiem zamieszcza parametry techniczne istniejącego oświetlenia ewaluacyjnego i awaryjnego:

https://s.agh.edu.pl/jVUm6

- Proszę podać, ile rozdzielaczy jest obecnie zamontowanych w ramach instalacji monitoringu opraw.

Odp.: Zamawiający informuje, że pod poniższym linkiem zamieszcza parametry techniczne istniejącego oświetlenia ewaluacyjnego i awaryjnego:

https://s.agh.edu.pl/jVUm6