Niepołomice dnia: 2023-10-27

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo nr  ZP.271.29.2023.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - montaż pomp ciepła. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.29.2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. Prosimy o udostępnienie na stronie www postępowania audytu dotyczącego budynku zlokalizowanego pod adresem Podłęże 232 (audyt obecnie umieszczony na stronie nie otwiera się). 2. Prosimy o dopuszczenie pomp typu „split”, za którymi przemawia fakt, że w przypadku braku dostaw energii elektrycznej, układ nie ulegnie uszkodzeniu na skutek zamarznięcia przewodów. 3. W załączniku nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie V (Instalacja c.w.u.) umieszczono zapis: „Należy przez to rozumieć przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego do istniejącej instalacji cwu)” – prosimy o doprecyzowanie tego zapisu tzn. czy w zakresie robót do wykonania jest również przyłączenie istniejących kotłów gazowych w kotłowniach Beneficjentów do nowego dostarczanego przez Wykonawcę zasobnika c.w.u.? 4. W załączniku nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie VII.4.5 umieszczono zapis: „Wykonanie odprowadzenia kondensatu do istniejącej kanalizacji /w razie konieczności montaż pompy do skroplin, rozbudowa instalacji kanalizacyjnej/” – prosimy o doprecyzowanie tego zapisu – jaki kondensat Zamawiający ma na myśli? 5. W załączniku nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie VII.4.12 umieszczono zapis: „Uszczelnienie, zabezpieczenie wykonanego przejścia przewodu spalinowo-powietrznego oraz zamurowanie otworu po zdemontowanym przewodzie dymowym” – prosimy o doprecyzowanie tego zapisu tzn. czy zapis ten dotyczy zdemontowanego kotła na paliwo stałe? 6. W załączniku nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie VII.4.13 umieszczono zapis: „Wykonanie połączeń hydraulicznych z instalacją c.o.; cwu, zimną wodą, kanalizacyjną – w zależności od typu kotła” – prosimy o doprecyzowanie tego zapisu - jaką instalację kanalizacyjną i jaki kocioł Zamawiający ma na myśli? 7. W załączniku nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie VII.6.1 umieszczono zapisy mówiące o konieczności wykonania dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej, uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub innych decyzji jeśli będzie to wymagane – prosimy o doprecyzowanie zapisów z tego punktu – czy one dotyczą przedmiotowego postępowania przetargowego? 8. W audycie dotyczącym budynku zlokalizowanego w Niepołomicach pod adresem Piękna 12 umieszczono zapis, że c.w.u. jest przygotowywana przez gazowy kocioł kondensacyjny (pkt.4.6. i 5 audytu) – prosimy o wyjaśnienie czy ten kocioł pozostaje u Beneficjenta niezdemontowany i należy go wpiąć w nowy układ technologiczny modernizowanej kotłowni czy podlega demontażowi jak kocioł węglowy na c.o.? 9. W audycie dotyczącym budynku zlokalizowanego w miejscowości Staniątki 426A umieszczono zapis, że c.w.u. jest przygotowywana przez kocioł gazowy (pkt. 4.6. i 5 audytu) – prosimy o wyjaśnienie czy ten kocioł pozostaje u Beneficjenta niezdemontowany i należy go wpiąć w nowy układ technologiczny modernizowanej kotłowni czy podlega demontażowi jak kocioł węglowy na c.o.? 10. Prosimy o potwierdzenie, że opisane w audycie prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz poprawienie wentylacji budynku zlokalizowanego w miejscowości Wola Batorska 805 nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego. 11. Budynek zlokalizowany w miejscowości Wola Batorska 805 - prosimy o informację jaką wartość podaną w audycie (pkt 2.6.1.) zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. należy przyjąć – stan przed termomodernizacją 6,55 kW czy stan po termomodernizacji 3,88 kW? 12. W audycie dotyczącym budynku zlokalizowanego w miejscowości Wola Batorska 805 umieszczono zapis, że c.w.u. jest przygotowywana przez kocioł stałotemperaturowy dwufunkcyjny czyli gazowy (pkt. 4.6.) – prosimy o wyjaśnienie czy ten kocioł pozostaje u Beneficjenta niezdemontowany i należy go wpiąć w nowy układ technologiczny modernizowanej kotłowni czy podlega demontażowi jak kocioł węglowy na c.o.? 13. Prosimy o potwierdzenie, że opisane w audycie prace związane z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku zlokalizowanego w miejscowości Zabierzów Bocheński 391 nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego. 14. Budynek zlokalizowany w miejscowości Zabierzów Bocheński 391 - prosimy o informację jaką wartość podaną w audycie (pkt 2.6.1.) zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. należy przyjąć – stan przed termomodernizacją 15,9 kW czy stan po termomodernizacji 10,08 kW? 15. W audycie dotyczącym budynku zlokalizowanego w miejscowości Zabierzów Bocheński 391 umieszczono zapis, że c.w.u. jest przygotowywana w 50% przez kocioł stałotemperaturowy dwufunkcyjny czyli gazowy oraz w 50% przez przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym (pkt. 4.6.) – prosimy o wyjaśnienie czy te źródła ciepła pozostają u Beneficjenta niezdemontowane i należy je wpiąć w nowy układ technologiczny modernizowanej kotłowni czy podlegają demontażowi jak kocioł węglowy na c.o.? 16. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ilości budynków/adresów, których dotyczy przedmiotowe postępowanie, ponieważ w § 1 Projektu Umowy podano liczbę 7 obiektów a z pozostałej części dokumentacji przetargowej wynika, że postępowanie dotyczy 5 obiektów. 17. Prosimy o potwierdzenie, że koszty corocznych przeglądów pomp ciepła przez ich autoryzowany serwis fabryczny dla zachowania ich gwarancji jest po stronie Beneficjenta a nie Wykonawcy. 18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzą prace remontowo-budowlane pomieszczeń, w których mają być zabudowane pompy ciepła. 19. Prosimy o informację czy automatyka pomp ciepła ma mieć sterownik umożliwiający zdalny monitoring jej pracy? 20. Jeśli automatyka pomp ciepła ma mieć sterownik umożliwiający zdalny monitoring jej pracy to prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu przeznaczonym na maszynownię pompy ciepła będzie dostęp do internetu. 21. Prosimy o wyznaczenie granicy modernizacji systemu ogrzewania w istniejącym pomieszczeniu kotłowni przeznaczonym na maszynownię pompy ciepła: a) czy pozostawiamy istniejące obiegi (układy pompowe) zasilające instalację c.o., ładujący zasobnik c.w.u., układ cyrkulacji c.w.u. i włączamy się nowymi rurociągami przed układy pompowe b) czy może w zakresie prac jest wymiana wszystkich rurociągów wraz z układami pompowymi na nowe? 22. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja elektryczna w kotłowni, do której ma być podpięta pompa ciepła będzie miała właściwe/odpowiednie parametry a w przypadku ich braku koszt jej wykonania jest po stronie Beneficjenta. 23. Prosimy o informację czy w zakres prac modernizacyjnych wchodzi również zamknięcie układu c.o. w domach Beneficjentów? 24. Czy Zamawiający określa minimalne pojemności buforów i zasobników c.w.u.? 25. Czy zasobnik c.w.u. ma być z jedną czy z dwoma wężownicami? 26. Czy zasobnik c.w.u. ma być wyposażony w anodę? 27. Jeśli zasobnik c.w.u. ma być wyposażony w anodę to prosimy o informację czy ma być to anoda magnezowa czy tytanowa? 28. Prosimy o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje dostawy i montażu grzałek elektrycznych do zasobników c.w.u. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Właściwy audyt zamieszczono na stronie postępowania Zamawiającego. 2. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. W OPZ wskazano m.in. że obowiązkiem wykonawcy jest dobór i montaż wymiennika ciepła i napełnienie instalacji pomiędzy wymiennikiem a PC glikolem. 3. Zamawiający informuje, że załączony OPZ dotyczył także postępowania na kotły gazowe i kotły na biomasę będącego częścią Projektu STOP SMOG – stąd omyłkowo znalazł się fragment zapisu o przyłączeniu kotła gazowego. Doprecyzowujemy, że w wycenie dla pomp ciepła należy ująć m.in. przyłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji cwu w budynku oraz prawidłowe jej zabezpieczenie. 4. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o odprowadzenie kondensatu/skroplin z pompy ciepła. 5. Zamawiający potwierdza, że dotyczy to zdemontowanego kotła na paliwo stałe. 6. Zamawiający informuje, że należy wycenić i wykonać połączenia hydrauliczne pompy, zbiornika cwu, bufora, z instalacją c.o; cwu, zimną wodą, kanalizacyjną / np. odprowadzanie skroplin-kondensatu/. 7. Zamawiający informuje, że załączony OPZ dotyczył także postępowania na kotły gazowe i kotły na biomasę będącego częścią Projektu STOP SMOG – stąd omyłkowo znalazł się fragment zapisu o konieczności wykonania projektu instalacji i uzyskania pozwolenia na budowę. Dla postępowania na pompy ciepła nie ma konieczności wykonywania projektu wewnętrznej instalacji gazowej i uzyskiwania pozwolenia na budowę. 8. Istniejący kocioł gazowy wraz z istniejącym zbiornikiem pozostaje, w zakresie Wykonawcy należy ująć m.in. wykonanie nowej instalacji cwu od zasobnika pompy ciepła do istniejącej instalacji cwu w budynku w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji i urządzeń oraz jej zabezpieczenie. 9. Istniejący kocioł gazowy pozostaje, w zakresie Wykonawcy należy ująć m.in. wykonanie nowej instalacji cwu od zasobnika pompy ciepła do istniejącej instalacji cwu w budynku w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji i urządzeń. 10. Zamawiający potwierdza 11. Należy przyjąć, że budynek nie będzie podlegał termomodernizacji w ramach STOP SMOG, zatem parametry pompy ciepła należy dobrać i wycenić jak dla stanu przed termomodernizacją / dla c.o oraz dla cwu/. 12. Pkt 4.6 audytu wskazuje, ze obecnie cwu jest przygotowywana w kotle węglowym /stałotemperaturowym dwufunkcyjnym/. W tym budynku nie ma kotła gazowego. W zakresie Wykonawcy należy ująć m.in. wykonanie nowej instalacji cwu od zasobnika pompy ciepła do istniejącej instalacji cwu w budynku w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji i urządzeń. 13. Zamawiający potwierdza 14. Należy przyjąć, że budynek nie będzie podlegał termomodernizacji w ramach STOP SMOG, zatem parametry pompy ciepła należy dobrać i wycenić jak dla stanu przed termomodernizacją / dla c.o oraz dla cwu/. 15. CWU w tym budynku przygotowywana jest poprzez kocioł węglowy i zasobnik oraz poprzez kocioł gazowy przepływowy. W zakresie Wykonawcy należy ująć m.in. wykonanie nowej instalacji cwu od zasobnika pompy ciepła do istniejącej instalacji cwu w budynku w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji i urządzeń. Istniejący podgrzewacz gazowy pozostaje bez zmian. 16. Postępowanie dotyczy 5 budynków, w projekcie Umowy w § 1 nastąpiła omyłka pisarska- winno być wpisane „ w pięciu” 17. W okresie gwarancji koszty wszelkich przeglądów pomp ciepła są po stronie Wykonawcy i należy je ująć w ofercie. 18. Zakres prac został wskazany z SWZ oraz OPZ, instalacje mają być wykonane w technologii bez bruzdowania, przejścia przez ściany należy wykonać zgodnie z przepisami / dopuszczalne jest m.in. wiercenie, nie zaleca się kucia/. 19. Zamawiający potwierdza. 20. Zapewnienie dostępu do internetu oraz utrzymanie łącza jest po stronie mieszkańca i nie jest obowiązkowe. 21. Do wyceny należy przyjąć wymianę rurociągów wraz z układami pompowymi oraz prawidłowym- zgodnym z przepisami zabezpieczeniem instalacji c.o. 22. W zakresie wykonawcy jest dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku do podłączenia pompy ciepła. 23. Zamawiający potwierdza, że prawidłowe zamknięcie i zabezpieczenie układu c.o. jest po stronie Wykonawcy. 24. Minimalna pojemność bufora wynosi 200 litrów, minimalna pojemność zasobnika cwu wynosi 300 litrów. 25. Należy przyjąć zasobniki cwu z jedną wężownicą dostosowaną do pompy ciepła. 26. Zasobnik ma być wyposażony w anodę tytanową. 27. Zasobnik ma być wyposażony w anodę tytanową. 28. Zamawiający potwierdza. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że pompa ciepła ma spełniać następujące minimalne wymogi: Maksymalna moc cieplna pompy ciepła wg. EN 14511 przy A7/W35 (nie mniej niż dobrana do zapotrzebowania budynku na cele c.o i cwu). COP wg EN 14511 przy A7/W35 /potwierdzone raportem z badań w niezależnym laboratorium/nie mniej niż 4,4 oraz pozostałe wymogi wg OPZ.