SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316k (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”. Prace będą obejmować również: Budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w Niepołomicach przy ul. Brzeskiej na działkach nr 2353, 2352, 2346/1, 2345 w ramach inwestycji pn.: "przebudowa włączenia drogi gminnej publicznej nr 560316k (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice".

Zamawiający: Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32 – 005 Niepołomice

Opracował:

Grzegorz Sendor                                                                                                                      Łukasz Sendor

26.02.2024

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na:

a) budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji pod nazwą: „Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316k (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3. Zakres robót objęty specyfikacja techniczną

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania : „Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316k (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”.

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wybudowania sieci wodociągowej, takie jak:

– roboty ziemne;

– montaż przewodów wodociągowych;

– montaż armatury, hydrantów;

– montaż rur osłonowych.

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą:

– opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu;

– geodezyjne wytyczenie trasy przewodu;

– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

– zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym;

– odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po przekopach;

– dokumentacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymi będą:

– roboty ziemne,

– umocnienie pionowych ścian wykopów;

– wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robót;

-wykonanie czasowej organizacji ruchu;

– konstrukcje zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego.

1.4. Nazwy i kody CPV robót budowlanych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne                          45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę   	                                                                               45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1.5. Określenia podstawowe	                                                                                                                                                  Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

a) Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy.

b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru

inwestorskiego, nadzoru autorskiego.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru,

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,

Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych

obowiązujących w chwili wykonywania robót. Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe

przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do

powiadomienia o tym w formie pisemnej określając szczegółowo zakres tych zmian.

e) Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszystkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

f) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robót budowlanych

a) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

c) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje zaplecze dla potrzeb robót.

d) W trakcie realizacji projektu wykonawca będzie stosował i przestrzegał zasad i przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dn. 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 wraz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Obowiązkiem kierownika budowy będzie w szczególności posiadanie aktualnego „planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, (pbioz)” opracowanego w oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącą w skład dokumentacji projektowej. Forma i treść „pbioz” musi spełniać wymogi zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

e) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

– unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.;

– utrzymywał teren budowy i wykopy bez stagnujących w nich wód zarówno pochodzenia

gruntowego jak i opadowego;

– materiały pochodzące z robót i demontażu, a będące odpadami (w tym również urobek z wykopów nie przewidziany do zasypki), o ile zamawiający nie zdecyduje inaczej –

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposób zgodny

z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

f) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej; Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót lub przez jego personel;

g) Wykonawca zobligowany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienia kosztów z tym związanych (jeśli technologia i organizacja robót będzie wymagała zajęcia pasa drogowego); Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt czasową organizację ruchu;

2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I ICH ELEMENTY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN lub posiadające oznaczenie CE w zakresie oceny zgodności z normami europejskimi, a także inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczególnymi.

• Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości i trwałości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

• Zastosowane urządzenia i materiały objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta

powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego urządzenia lub materiału. Wszystkie remontowane później urządzenia i materiały muszą być identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. Inwestor będzie mógł zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów, prezentacji urządzenia lub materiału.

2.7. Składowanie materiałów

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać wymagania przepisów BHP, o ruchu

drogowym i o dozorze technicznym. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji i urządzeń musi odpowiadać normom

właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu używanego przy robotach ziemnych

W zależności od potrzeb, wykonawca:

• zapewni odpowiedni sprzęt do prowadzenia wykopów wąsko przestrzennych i obiektowych,

• zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopów przy pomocy pompy lub igłofiltrów,

• zapewni dowóz i odwóz materiału i urobku tak, aby zoptymalizować przebieg robót,

• zapewni sprzęt gwarantujący prawidłowe zagęszczenie i zasypanie wykopów,

• sam ustali wielkość użytego sprzętu do prawidłowego prowadzenia wszystkich robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również

zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, tak aby zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.6.

Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych obejmuje:

• kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania materiałów i urządzeń,

• wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i

regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów

• dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności

dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami. Przestrzegać również należy przepisów dotyczących BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montażowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed

osiadaniem i odkształceniem.

Sposób wykonywania robót ziemnych:

a) Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, tj. średnio 15cm. W miejscach gdzie

warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona należy ją zdjąć na pełną głębokość

zalegania.

b) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do następujących zaleceń:

• wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody

z wykopu w dół po jego dnie,

• spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o około 5 cm.

• przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad

projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20cm, niezależnie od rodzaju gruntu.

Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu, najlepiej sposobem ręcznym,

• z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do

wykonywania podłoża,

• w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia/rozluźnienia,

rozmoczenia lub zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu

• grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej lub żwirowej o grubości po

zagęszczeniu co najmniej 50cm.

• podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych

odcinków rurociągu,

• przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co

najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt

• niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu

uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.

c) Przy układaniu przewodów należy stosować podsypkę piaskową o grubości 10-50cm

w zależności od warunków gruntowo-wodnych (ława piaskowa wyprofilowana na kąt 30°),

d) Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

• powinien być niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności,

• nie może być zmrożony, ani zawierać zmrożone bryły,

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm,

• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie

powinna przekraczać 10% średnicy rury

• na obsypkę użyć należy piasku, żwiru, mieszaniny piasku i żwiru.

5.4. Roboty montażowe przewodów

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentów poszczególnych materiałów użytych do budowy.  Technologia budowy projektowanych przewodów wodociągowych musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  Przewody przed ich bezpośrednim położeniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach. Rury muszą być układane w taki sposób, żeby uzyskać jednolite ich podparcie na całej długości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Odbiory i próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas odbiorów i prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych”.

6.3. Badanie szczelności i dezynfekcja

Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń rurociągów należy przeprowadzić próbę ciśnieniową - hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wymagania odnośnie do szczelności rurociągów ujęte są w normie: PN-B-10725:1997 "Wodociągi

7. OBMIAR ROBÓT

Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane zgodnie z umową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Odbiory częściowe

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.3. Odbiór końcowy

Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące

dokumenty:

• wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich świadectwami jakości (atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności)

• Dokumentację Powykonawczą

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

• Protokoły z prób i sprawdzeń

• Dziennik budowy

• Inne wnioskowane przez Zamawiającego dokumenty.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

• Wymagania techniczne Cobrti Instal – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociągowych” zeszyt 3.

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690

z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

• Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

• PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne.

• Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów

zewnętrznych i ich części składowych.

• PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.

• PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.

• PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.

• PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

Część 5: Armatura regulująca.

• Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego

aktualnej treści.