Kraków dnia: 2024-03-14

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu” – znak sprawy ZP/12/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - Jaki jest szacowany czas trwania budowy w odniesieniu do oszacowania kosztów nadzorów autorskich? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacowany czas trwania budowy wynosi ok. 24 miesiące. Dokładny czasookres trwania budowy wraz z ramowym harmonogramem realizacji Inwestycji winien być określony przez Wykonawcę na podstawie projektowanej dokumentacji. - Ze względów na rozwiązania projektowe dla instalacji, warunków ewakuacji, ilości użytkowników lub różne wymagania dotyczące funkcji prosimy o przedstawienie wymogów dla zagospodarowania w przyszłości powierzchni open space piętra II oraz piętra III. Odpowiedź: Na II piętrze projektowanego budynku planowane jest utworzenie w przyszłości Centrum Zdrowia 75+ (opieka geriatryczna). Przewiduje się zagospodarowanie całego piętra w taki sposób aby maksymalnie wyodrębnić i uniezależnić dostępność II piętra, natomiast pomieszczenia na III piętrze oznaczone z koncepcji jako pomieszczenia techniczne nie mają obecnie zaplanowanego przeznaczania, lecz w przyszłości będą zagospodarowane na potrzeby Szpitala. W związku z tym w zakresie instalacji sanitarnej i gazów medycznych należy doprowadzić piony do II i III piętra i przewidzieć instalacje potrzebne na wskazanych kondygnacjach z punktu widzenia celu któremu ma służyć. W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pomieszczenia na II i III piętrze przewidziane w koncepcji jako pomieszczenia w stanie surowym muszą być wyposażone w podstawowe instalacje bezpieczeństwa pożarowego czyli: hydranty, instalacja systemu pożarowego SSP, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – zgodnie z załącznikiem 1.1 do SWZ. - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kondygnacji lub wysokości budynku? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. - Proszę o potwierdzenie czy uzgadniane było przez rzeczoznawcę ppoż, prawidłowość przeprowadzenia ewakuacji z lądowiska klatką zewnętrzną poprzez piętro techniczne przy braku rozwiązanej funkcji dla tego poziomu. Odpowiedź: Uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. leży po stronie Wykonawcy. - Proszę o uszczegółowienie czy połączenie z budynkiem istniejącym w parterze (miejsce istniejącej sieni ciepłej) będzie jedynie połączeniem funkcjonalnym czy również instalacyjnym? (rozbudowa instalacji). Odpowiedź: Połączenie z budynkiem istniejącym (istniejąca Ciepła Sień) będzie również wykorzystywane do przeprowadzenia instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu SOR . - Czy w części budynku istniejącego, na styku z nowo projektowanym planuje się dokonywane zmian funkcjonalnych które to będą miały wpływ na projekt? Odpowiedź: Zmiany funkcjonalne dotyczące istniejącego budynku Ciepłej Sieni należy zaprojektować zgodnie z koncepcją, ponadto należy przewidzieć drogę transportu chorych pomiędzy nowym a istniejącym budynkiem. - Czy Zamawiający wymaga projektu drogowego sporządzonego przez osobę uprawnioną? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie, lecz przypomina, że po stronie Wykonawcy jest zapewnienie zgodności opracowanej dokumentacji z obowiązującym przepisami, tak aby projektowa inwestycji otrzymała wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia przewidziane prawem, w tym pozwolenie na użytkowanie. - Proszę o doszczegółowienie koncepcji niezależnej instalacja wod-kan. Czy obiekt w zakresie wszystkich instalacji będzie projektowany jako niezależny czy istnieją wymagania co do rozbudowy istniejącej instalacji obecnej na budynkach szpitala? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących instalacji, jednak Wykonawca dokumentacji winien przyjąć najbardziej optymalne rozwiązanie z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć Inwestycja. W przypadku wykorzystania istniejących instalacji Wykonawca musi przewidzieć wszelkie zmiany na instalacjach istniejących budynków. - Czy projekt koncepcyjny uzgadniany był z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych a przyjęte rozwiązania są prawidłowe w odniesieniu do ewakuacji, dróg pożarowych, wody do zewnętrznego gaszenia pożaru? Odpowiedź: Projekt koncepcyjny nie był uzgadniany z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Wykonawca wykona pełną dokumentację pozyskując we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem wszelkie potrzebne uzgodnienia do wykonania dokumentacji ew. ekspertyzy/np. p.poż. Wykonawca wykona pełną dokumentację z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. - Czy dla planowanej inwestycji należy wykonać dodatkową studnie (jako źródło rezerwowe) czy przewiduje się wykorzystanie istniejących? Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji czy istniejące studnie będą wystarczające dla zapewnienia rezerwowego źródła zasilania w wodę dla nowo projektowanego budynku. - Czy inwestor wymaga wykonania badań chłonności gruntu podczas badań geotechnicznych? Odpowiedź: Badania geologiczne powinny obejmować swym zakresem wszystkie dane niezbędne do zaprojektowania budynku. - Proszę o uszczegółowienie czy należy wykonać w projektowanym obiekcie węzeł cieplny czy przebudowie podlega istniejący na istniejących obiektach szpitala? Odpowiedź: Należy przygotować dokumentację zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do postępowania przetargowego lub uzyskać wszelkie potrzebne uzgodnienia do wykonania dokumentacji z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie - zgodnie z projektem umowy: Wykonawca wykona pełną dokumentację, pozyskując we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem wszelkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji m.in. wszelkie uzgodnienia branżowe i ew. ekspertyzy/np. p.poż, sanit-hig., bhp, PIP. - Czy badana była wydajność hydrantów dla przewidywanej inwestycji? Czy należy uwzględnić taką procedurę w dokumentacji? Odpowiedź: Wydajność hydrantów nie była badana – należy uwzględnić w dokumentacji procedurę badania wydajności hydrantów. - Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania dla w elewacji w zakresie wskazanej w wizualizacjach koncepcji elewacji kurtynowej? Czy dopuszcza się zmianę w tym zakresie na inne rozwiązania np. elewacji wentylowanej. Odpowiedź: Wymagania dotyczące elewacji określone zostały w koncepcji uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków. - Ze względów na wymagania techniczne czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji zewnętrznych otwartych schodów ewakuacyjnych z poziomu lądowiska? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian, które mogłyby wpłynąć na ważność decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołączonej jako załącznik do SWZ. - Prosimy o doprecyzowanie sposobu udokumentowania doświadczeń specjalisty BIM. Czy jest to na podstawie Oświadczenia? Umowy o pracę? Referencji? Odpowiedź: Wykonawca musi wykazać doświadczenie specjalisty BIM– zgodnie z treścią pkt 7.1.4 SWZ dla co najmniej dwóch zrealizowanych opracowań, na podstawie Oświadczenia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski