Kraków dnia: 2024-03-20

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-7/24 - 174.UG

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa gazów medycznych technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa dwóch ramp tlenu medycznego butlowego i podtlenku azotu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-7/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie nr 1 - Podpisanie umowy Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą w formie pisemnej, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. Pytanie nr 2 - Kwota przeznaczona W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 zostanie podana najpóźniej przed otwarciem ofert. Pytanie nr 3 - Projekt umowy § 13 ust. 3 Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy): W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego., jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy. Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa. Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 - Projekt umowy § 13 Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie projektu umowy odnośnie Kar Umownych o dodatkowy zapis w brzmieniu: "Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści." Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5 - Projekt umowy § 13 Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie projektu umowy odnośnie Kar Umownych o dodatkowy zapis w brzmieniu: "W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 6 - Projekt umowy §8 ust.2 Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej na 14 dni roboczych od jej otrzymania na piśmie i w przypadku uznania jej za zasadną wymienić na swój koszt i staraniem towar wadliwy na wolny od wad. W przypadku reklamacji ilościowej braki w asortymencie uzupełnione zostaną w ciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia. UWAGA!!! Reklamacja jakości leku wymaga badania w laboratorium co wiąże się z czasem. Towar reklamowany należy odebrać, dostarczyć do laboratorium, przeprowadzić badanie i sporządzić protokół. W tym względzie liczymy na Państwa wyrozumiałość. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. § 8 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: - Pozostałe reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy pisemnie/e-mailem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady. Reklamacja jakościowa winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania pisemnie/e-mailem i w przypadku uznania jej za zasadną wymienić na swój koszt i staraniem towar wadliwy na wolny od wad. Reklamacja ilościowa winna być rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Pytanie nr 6 - Projekt umowy §7 ust.2 Wnosimy do Zamawiającego o uszczegółowienie zapisów dotyczących docelowego miejsca dostarczania zamówionego towaru (butle) na brzmienie: Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie gazów do magazynów Zamawiającego przeznaczonych na gazy butlowe zlokalizowanych na terenie Szpitala wskazanych w zamówieniu. Uzasadnienie: Butle ciśnieniowe z gazem muszą być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem. Butle z tlenem i mieszaninami tlenu z innymi gazami powinny być w sposób szczególny chronione przed kontaktem z tłuszczami i smarami lub z substancjami palnymi. Niedopuszczalne jest magazynowanie butli ciśnieniowych: w piwnicach, na klatkach schodowych, na korytarzach, w wąskich dziedzińcach, w przejściach dla pieszych i przejazdach, a także w ich pobliżu, w garażach pojazdów, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. §7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie gazów do magazynów Zamawiającego przeznaczonych na gazy butlowe zlokalizowanych na terenie Szpitala wskazanych w zamówieniu. Dotyczy zadanie 4. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem filtr do butli zamawiający rozumie jednorazowy zawór wydechowy kompatybilny z maską i ustnikiem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 2. Czy oferowany model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, na podstawie informacji producenta, ma być przeznaczony tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 3. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 - użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że zawór dozujący ma być nierozbieralny/nierozkręcalny. Dotyczy zadanie 2 1. Czy Zamawiający wymaga dostaw sprężonego powietrza medycznego zarejestrowanego jako produkt leczniczy wraz z dzierżawą butli o pojemności 50 l pełnionej pod ciśnieniem 200 bar? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zadanie dotyczy powietrza sprężonego będącego gazem technicznym, przeznaczonego do napędu urządzenia do witrektomii.

Pytanie nr 2

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prosimy o zmianę w punkcie 9 z: „ 9. Tryb i zasady składania zamówienia na gazy: - 1) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynów — własnymi siłami i na własny koszt — wraz z rozładunkiem.” na: „ 9. Tryb i zasady składania zamówienia na gazy: 1)Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynów — własnymi siłami i na własny koszt.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Przez rozładunek Zamawiający rozumie przekazanie przez Wykonawcę dostarczonych butli przed bramą/wjazdem do magazynów butlowych/rampy tlenowej, skąd pracownicy Zamawiającego przetransportują towar do wnętrza magazynów. W przypadku butli tlenowych 40/50 l dostawa będzie realizowana do rampy tlenowej, zlokalizowanej na wysokości 1,20 m, w związku z czym Wykonawca musi dysponować albo pojazdem o odpowiedniej wysokości, by móc butle bezpośrednio wyładować na rampę, albo dysponować wózkiem widłowym, który umożliwi rozładunek dostarczonych butli na właściwej wysokości. Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prosimy o zmianę w punkcie 9 z: „9. Tryb i zasady składania zamówienia na gazy: 2) Obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie e-mailem (na wskazany adres e-mail) przyjęcia zamówienia i zrealizowanie go do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 800 -20 00 na adres wskazany w zamówieniu (Zamawiający posiada trzy magazyny gazów medycznych na swoim terenie.” na: „9. Tryb i zasady składania zamówienia na gazy: 2) Obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie e-mailem (na wskazany adres e-mail) przyjęcia zamówienia i zrealizowanie go do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 800 -20 00 na adres wskazany w zamówieniu (Zamawiający posiada trzy magazyny gazów medycznych na swoim terenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA o treści: „ 10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 1) Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego: c) koszty tlenu butlowego lub tlenu ze zbiornika w zastępczych używanych w czasie wymiany zbiornika z tlenem ciekłym do zasilenia szpitala Wykonawca pokrywa we własnym zakresie” Prosimy o informację czy na czas montażu zbiornika możliwe jest podpięcie wiązek tlenowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak jest możliwe. Pytanie 4 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA / SZCZEGO ŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMO WIENIA Prosimy o doprecyzowanie zapisu w punkcie 10 o treści: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 2) Dotyczy pozostałej części pakietu: Przez butle z zaworem zintegrowanym Zamawiający rozumie: Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2 i 5 l o ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w: -reduktor ciśnienia, -przepływomierz o zakresie pracy wyraz onym l/min, -wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, -system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy, - miernik ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia. Butle muszą posiadać zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.” Prosimy o określenie czy opis Zamawiającego „miernik ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia” określa manometr. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 5 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA / SZCZEGO ŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMO WIENIA Prosimy o zmianę zapisu z: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 3)Wymagania dotyczące dostaw skroplonego tlenu medycznego do stacji zgazowania ze zbiornikiem kriogenicznym (wraz z systemem telemetrii) oraz warunki jego dzierżawy: p) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność utrzymywać zbiornik wraz z parownicą i systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej.” na: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 3)Wymagania dotyczące dostaw skroplonego tlenu medycznego do stacji zgazowania ze zbiornikiem kriogenicznym (wraz z systemem telemetrii) oraz warunki jego dzierżawy: p) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność utrzymywać zbiornik wraz z parownicą i systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej. Zamawiający, natomiast, ma obowiązek kontrolować na bieżąco stan parownicy, odszraniać jej elementy i nie dopuszczać do jej zalodzenia .” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 6 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prosimy o doprecyzowanie zapisu jak niżej: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 3)Wymagania dotyczące dostaw skroplonego tlenu medycznego do stacji zgazowania ze zbiornikiem kriogenicznym (wraz z systemem telemetrii) oraz warunki jego dzierżawy: r)Do momentu dostarczenia, montażu i uruchomienia stacji zgazowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tlenu medycznego sprężonego lub tlenu medycznego ciekłego w zbiornikach przewoźnych do instalacji Szpitala w cenie tlenu ciekłego, liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dostarczyć gaz w wiązkach, a Zamawiający posiada wózek paletowy do ich przeniesienia do miejsca bezpiecznego składowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, pod warunkiem, że wiązki zostaną dostarczone na rampę o wysokości 1,20 m, stąd konieczność dysponowania przez Wykonawcę pojazdem o odpowiedniej wysokości lub wózkiem widłowym. Pytanie 7 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prosimy o doprecyzowanie zapisu jak niżej: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 3)Wymagania dotyczące dostaw skroplonego tlenu medycznego do stacji zgazowania ze zbiornikiem kriogenicznym (wraz z systemem telemetrii) oraz warunki jego dzierżawy: t) Informacje dodatkowe: -Zasilanie elektryczne : kabel YKY5x10, zabezpieczenie trójfazowe typ D 63A” Prosimy o potwierdzenie, że skrzynka elektryczna jest własnością szpitala. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 8 Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy Prosimy o zmianę zapisu z: „§ 3 10)w razie awarii zbiornika, kto rej Wykonawca nie usunie w ciągu 24 godzin od momentu jej wystąpienia, do dostarczenia butli 40 litrowych tlenem medycznym do obsługi rozprężalni butlowej tlenu medycznego w cenie tlenu ciekłego liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca albo zasilanie Szpitala z przewoźnych zbiorników z tlenem ciekłym;” na: „§ 3 10)w razie awarii zbiornika, kto rej Wykonawca nie usunie w ciągu 24 godzin od momentu jej wystąpienia, do dostarczenia butli 40 litrowych raz 50 litrowych z tlenem medycznym do obsługi rozprężalni butlowej tlenu medycznego w cenie tlenu ciekłego liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca albo zasilanie Szpitala z przewoźnych zbiorników z tlenem ciekłym;” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. § 3 ust. 1 pkt. 10) otrzymuje brzmienie: w razie awarii zbiornika, kto rej Wykonawca nie usunie w ciągu 24 godzin od momentu jej wystąpienia, do dostarczenia butli 40 litrowych raz 50 litrowych z tlenem medycznym do obsługi rozprężalni butlowej tlenu medycznego w cenie tlenu ciekłego liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca albo zasilanie Szpitala z przewoźnych zbiorników z tlenem ciekłym; Pytanie 9 Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy Prosimy o zmianę zapisu z: „§ 4 3) dostawy oraz montażu tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2 x12 butli po 150 bar, 40 litrów; Wykonawca oświadcza, że tablica redukcyjna została wyprodukowania nie wcześniej niż w 2015 r.;” na: „§ 4 3) dostawy oraz montażu tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2 x12 butli 40 litrowych na 150 bar/ 50 litrowych 200 bar; oraz Wykonawca oświadcza, że tablica redukcyjna została wyprodukowania nie wcześniej niż w 2015 r.;” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. § 4 ust. 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: dostawy oraz montażu tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2 x12 butli 40 litrowych na 150 bar/ 50 litrowych 200 bar; oraz Wykonawca oświadcza, że tablica redukcyjna została wyprodukowania nie wcześniej niż w 2015 r Pytanie 10 Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (formularz ofertowy) W Zadaniu nr 1, pozycja nr 5 z opisem „Dwutlenek węgla do wytwarzania suchego lodu (pojemnik ciśnieniowy z kapilarą) butle 10 l (ok. 7 kg)” prosimy o dopuszczenie butli 10 l o pojemności 7,5kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z SWZ. Pytanie 11 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prosimy o zmianę zapisu jak niżej z: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 3) Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego: a) prace związane z posadowieniem, montażem, podłączeniem i przekazaniem do eksploatacji zbiornika kriogenicznego (zbiornika stacjonarnego) dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi rozpoczną się nie po z niej niż 48 godzin od momentu podpisania umowy i zakończą w ciągu kolejnych 48 godzin. Przekazanie do eksploatacji Zamawiający rozumie jako samodzielne zasilanie szpitala przez zbiornik ciekłego tlenu (zbiornik stacjonarny) bez pomocy rozprężalni rampy rezerwowej” na: „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 1) Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego: b) prace związane z posadowieniem, montażem, podłączeniem i przekazaniem do eksploatacji zbiornika kriogenicznego (zbiornika stacjonarnego) dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi rozpoczną się nie po z niej niż 48 godzin od daty ustalenia terminu demontażu zbiornika zamontowanego przez aktualnego dostawcę i zakończą w ciągu kolejnych 48 godzin. Przekazanie do eksploatacji Zamawiający rozumie jako samodzielne zasilanie szpitala przez zbiornik ciekłego tlenu (zbiornik stacjonarny) bez pomocy rozprężalni rampy rezerwowej” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Obok obecnie zamontowanego zbiornika z ciekłym tlenem znajduje się dodatkowy fundament, odpowiedni do posadowienia dodatkowego/nowego zbiornika, w związku z czym prace związane z montażem zbiornika można rozpocząć niezależnie od terminu demontażu zbiornika istniejącego. Pytanie 12 Prosimy o informację dotyczącą możliwości dojazdu samochodów Wykonawcy w zakresie dostaw gazów, to jest czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dojeździe (dopuszczalna masa samochodu, wysokość ). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ze względu na parametry geometryczne dróg samochód nie może posiadać przyczepy, ponadto w przypadku dostaw do magazynu z podtlenkiem azotu oraz powietrzem sprężonym dopuszczalne są pojazdy o wysokości nie przekraczającej 2,8 m. Pytanie 13 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 9.3)t) Prosimy o doprecyzowanie zapisów 9. 3) t) informację czy instalacja gazów medycznych Zamawiającego jest certyfikowana zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2016-07. Prosimy tym samym o przedstawienie dokumentów potwierdzających certyfikację oraz sprawdzenie czy obejmuje ona osobno rurociągi rozprowadzające oraz osobno istniejącą armaturę rozprężającą gazy medyczne. Naszym zdaniem te dwa zakresy powinno być traktowane jako całość i stanowić kompletną instalację. Jeśli instalacja gazów medycznych jest certyfikowana to powinna być certyfikowana wraz z armaturą rozprężającą dany gaz (nazywane tablicami rozprężania, stacjami rozprężania lub węzłami redukcyjnymi). Wymiana armatury powinna spełniać wymogi dokumentacji na podstawie którego instalacja gazów medycznych szpitala uzyskała odbiór CE. Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej, aby dostosować armaturę do tych wymogów, oraz ponownie móc nadać certyfikat CE mając pewność że będzie ona spełniania wymagania projektu. Naszym zdaniem układy rozprężania powinny stanowić całość , natomiast wymianie powinny podlegać tylko źródła czyli zbiornik z parownicą (źródło główne) oraz same opakowania w postaci butli lub wiązek butlowych ze sprężonym gazem. Po to w normie PN-EN ISO 7396 wyznaczono granicę certyfikacji, aby w przypadku zmiany dostawco w gazo w można było bez problemu wymieniać źródła, chyba, że dokumentacja instalacji przewiduje taki scenariusz. Jeśli tak to prosimy o przedstawienie tego planu, w tym dokładną lokalizację i miejsce podpięcia źródeł interwencyjnych, ponieważ demontując stacje rozprężania źródła głównego , rezerwowego i awaryjnego jednocześnie, instalacja pozostanie bez możliwości zasilania gazem. W związku z powyższym zalecamy pozostawienie tej armatury na wyposażeniu Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że instalacja gazów medycznych po przeprowadzonych przebudowach oddziałów jest częściowo certyfikowana, przy czym certyfikacja nie obejmuje rozprężalni, która była i jest przedmiotem dzierżawy. Demontaż istniejącego i montaż nowego źródła głównego i rezerwowego/ awaryjnego zasilania Szpitala gazem powinien być prowadzony w taki sposób aby była zapewniona ciągłość dostawy tlenu. Wykonawca z Zamawiającym ustali harmonogram wymiany zbiornika i rozprężalni. Pytanie 14 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 9.3)t) Prosimy o jednoznaczną definicję „punkt dostawy”. Na parametr przepływu i spadków ciśnienia oprócz przepustowości reduktorów zainstalowanych na tablicy rozprężania , decydują takie parametry, jak średnica i topologia instalacji na obiekcie, charakterystyka poboru gazów medycznych (intensywność ) na poszczególnych oddziałach oraz przyjęty współczynnik równoczesności. Projekt instalacji gazów medycznych powinien uwzględniać i opisać takie warunki gdzie w formie wyniku dobiera się układy redukcyjne o odpowiedniej charakterystyce. Dlatego wykonawca dostosowując się do wytycznych projektowych instalując armaturę o analogicznych lub większych parametrach nie może odpowiadać za pozostałe, niezależne od niego czynniki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie 15 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 9.3)t) Prosimy o jednoznaczną definicję „Przyłącz”. Jeśli jest to rozdzielnica elektryczna do zasilania pompy autocysterny to jesteśmy zdania że powinno to wchodzić w zakres infrastruktury Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przez przyłącz Zamawiający ma na myśli jedynie źródło zasilania elektrycznego, zaś co do rozdzielni elektrycznej — istniejąca należy do obecnego Wykonawcy, dlatego też po zmianie dostawcy usług zapewnienie nowej będzie leżało po stronie nowego Wykonawcy. Pytanie 16 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 9.3)t) Prosimy o doprecyzowanie czy przez „Wymaga długość kabla zasilającego 5-7m” dotyczy przewodu będącego wyposażeniem cysterny - zasilanie od pompy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 17 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 9.3)t) Prosimy o informację czy droga do zbiornika przewiduje możliwość poruszania się cysterny o max nacisku 8,5 t / os (pojazd do d.m.c. 40 t). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 18 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 1)Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego:” Dot. 1a i b) – Prosimy o informację czy infrastruktura Zamawiającego pozwala na takie przełączenie. Jeśli tak prosimy podać scenariusz i miejsca podłączenia źródeł interwencyjnych oraz określić ilość ci niezbędnych gazów w oparciu o planowane i max przewidywane ilości poboru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Infrastruktura szpitala jest odpowiednio przygotowana. Źródła interwencyjne — rozprężalnia tlenowa znajduje się w pobliżu zbiornika z tlenem ciekłym. Przewidywany pobór tlenu wynosi ok. 600-800 kg/dobę, Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnego poboru. Pytanie 19 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA „10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1: 1)Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego:” Dot. poz .3 – Informujemy, że norma nie określa szczegółowych parametrów pracy konkretnych instalacji. Konkretne parametry powinien określać projekt wykonany w oparciu o normę przez jednostkę projektową która posiadała na dzień wykonania projektu potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną Certyfikowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 13485. Dlatego prosimy o przedstawienie tego dokumentu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca ma dostarczyć zbiornik tlenu ciekłego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i odpowiada za prawidłowe podłączenie i poprawne działanie wszystkich opisanych instalacji, odbiór zbiornika przez UDT i dopuszczenie do użytkowania. Pytanie nr 3 Pytanie 1 Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 1, butli z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% zarejestrowanej jako produkt leczniczy o następujących parametrach: - pojemności wodnej 10l - objętości gazu 2,97 m3 - ciśnieniu 170 bar. Jeśli Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na poziomie 40 szt. na przykładzie butli o innych parametrach (ilości zawartości m3 mieszaniny), prosimy o ich wskazanie i wyrażenie zgody na samodzielne przeliczenie ilości butli zgodnie z parametrami oferowanego produktu, z zaokrągleniem do pełnych butli - tak by złożone oferty były porównywalne i zawierały wycenę takiej samej ilości m3 mieszaniny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na przykładzie butli o parametrach: - pojemność wodna 11 l - objętość gazu 3,23 m3 - ciśnienie 170 bar Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne przeliczenie liczby butli o innych parametrach niż wskazane wyżej, przypominając jednocześnie, że podane w postepowaniu zapotrzebowanie jest jedynie orientacyjne, a Zamawiający ma możliwość zamówienia mniejszej liczby butli w okresie trwania umowy. Pytanie 2 W jakim celu Zamawiający najczęściej będzie wykorzystywał mieszaninę tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% z zadania 4, np. w położnictwie, do łagodzenia u pacjentek bólu porodowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza — przedmiotowy gaz będzie wykorzystywany na położnictwie do łagodzenia bólu porodowego, a także w Pracowni Endoskopii podczas zabiegów gastroskopii i kolonoskopii. Pytanie 3 Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, Zamawiający posiada oddział ginekologiczno-położniczy. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 1, w zadaniu 4 produktu leczniczego, gazu medycznego 50 % tlenu medycznego, 50 % podtlenku azotu, który oprócz opisu stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada również opis stosowania w położnictwie, zawarty w sekcji dot. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty? Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym aspektem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga wyżej wymienionych dokumentów. Pytanie 4 Czy Zamawiający w pozycji 2, w zadaniu 4 miał na myśli zaoferowanie jednorazowych filtrów do bezpiecznej i higienicznej podaży mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50 kierunkowe o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie >99,9%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie 5 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w pozycji 2-4, w zadaniu 4 wymaga zaoferowania wszystkich jednorazowych elementów niezbędnych do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, pakowanych po 1 sztuce, w oddzielne opakowania zbiorcze – tj. osobno filtry, osobno ustniki, osobno maski? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, mogą być dostarczane zarówno w kompletach, jak i osobno, przy czym z uwagi na różne zapotrzebowanie dla poszczególnych elementów w którymś momencie kompletowanie różnych produktów może być niemożliwe. Pytanie 6 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dopuszczają Państwo zaoferowanie zaworu dozującego (pozycja 7, zadanie 4) innego producenta, niż filtrów, masek i ustników (pozycja 2-4, zadanie 4). Zawory dozujące, ustniki i filtry powinny być zarejestrowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako wyroby medyczne, a osprzęt powinien być ze sobą kompatybilny, by umożliwić podaż mieszaniny gazów pacjentce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Obiektywnie, rzecz biorąc kwestia nazwy producenta, nie powinna być istotna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, z zastrzeżeniem, że poszczególne elementy będą ze sobą kompatybilne. Pytanie 7 Czy Zamawiający wymaga w pozycji 7, w zadaniu 4 zaoferowania zaworu dozującego wraz z wężem o długości 3m, którego konstrukcja dysku zaworu umożliwia jego rozkręcenie i dokładne wyczyszczenie, w przypadku gdy zostanie skontaminowany krwią albo wymiotami? Jednocześnie Wykonawca podkreśla, że w przypadku stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych, nie jest wymagane czyszczenie wnętrza dysku zaworu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Ponadto Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami działając na podstawie art. 137 ust. 1 pzp zmienia treść SWZ z dnia 13 marca 2024 r.: - Pkt. 17. 2 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: ## Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2024-03-27 do godz. 09:30, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: ## pieniądzu; ## gwarancjach bankowych; ## gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462). - Pkt. 17.3 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-04-25. - Pkt. 18.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-04-25 - Pkt. 20 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-03-27 do godz. 09:30. ## Pkt. 21.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-03-27 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający