[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (60-59) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ściany mobilne występujące w pomieszczeniu 0.04 i 1.17.4 (widoczne na rzutach) - podanie parametrów technicznych, itp.

Odp.: Dokumentację uzupełniono o zestawienie ścian mobilnych w pom. 0.04 i 1.17.4. Załącznik: ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
2. Poprosimy o uzupełnienie zestawienia klap dymowych o dwie brakujące widoczne na rzutach (o wymiarach 1,2x1,2m i 1,2x3,0m)
Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie klapy dymowe zostały zestawione na rysunku: DP-01. Elementy o które pyta Wykonawca dotyczą świetlików dachowych, które zestawiono na rys. ZS-07 rev.1.

3. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia znajdujące się na kondygnacji +4, umieszczone są na ramach wsporczych, nie na podłodze podniesionej.
Odp.: Urządzenia tj.: UPS, baterie, szafy klimatyzacyjne mają stać na własnej ramie (podkonstrukcji) posadowionej na stropie. Podkonstrukcja dla szaf klimatyzacyjnych powinna uwzględniać zabezpieczenie przenoszenia drgań do urządzeń na strop i konstrukcję. Rozdzielnice powinny być posadowione na podłodze podniesionej (wzmocniona rama w zakresie podłogi technicznej). 

4. Prosimy o informacje, czy podłogi podniesione na kond. +2 mają być wykonane jako rozbieralne?
Odp.: Podłogi na kond. +2 mogą być nierozbieralne, z racji wykończenia ich płytkami gresowymi.
5. Prosimy o podanie parametrów technicznych i zestawienie ilościowe dla ścianek systemowych sanitarnych.
Odp.: Parametry wraz z zestawieniem ścianek systemowych sanitarnych, według rys. ZW-03 Zestawienie HPL rev.7 https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
6. Prosimy weryfikację parametrów zamieszonych w tabeli "Parametry wykończenia podłóg_rev.1" dla płytek gresowych. Po wstępnej analizie rynku, dostawcy nie mogą dopasować płytek spełniających wszystkie parametry podane w tabeli. Ewentualnie prosimy o podanie marki referencyjnej.

Odp.: Parametry dla płytek gresowych należy wykonać zgodnie z załącznikiem: "PW AGH S1 Parametry wykończenia podłóg rev.7" zamieszczonym w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]