[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-25
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (67-33) uzupełnienie odpowiedzi nr 51 do wyjaśnień treści SWZ (51-33)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.51. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Zgodnie z kosztorysem agregat prądotwórczy należy wyposażyć w zbiornik paliwa na 12 godzin pracy przy 100% obciążeniu. Zgodnie z Opisem Technicznym (punkt 2.16) Agregat należy wyposażyć w zbiornik paliwa na 8 godziny przy 100% obciążeniu. Prosimy o wskazanie godzin pracy którą należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje że agregat należy wyposażyć w zbiornik paliwa na 12 godzin pracy przy 100% obciążenia. Zamawiający informuje, że w doborze agregatu prądotwórczego należy kierować się wymaganiami  i parametrami  zawartymi w projekcie elektrycznym nr 06_5 Stacja transformatorowa (nie parametrami znajdującymi się w projekcie architektury). Zamawiający informuje że dokonał zmian zapisów w tym zakresie  w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]