Kraków dnia: 24.04.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” – znak sprawy ZP/25/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Gazy medyczne wraz dzierżawą zbiorników i butli : Pakiet 1 - Ciekły azot wraz z dzierżawą zbiornika Prosimy o informację czy ciekły azot ma mieć zastosowania i przeznaczenia do krioterapii, laparoskopii, krioprezerwacji lub kriochirurgii. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ciekły azot ma zastosowanie do krioterapii. Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 4a - Projekt umowy dot. Pakietu nr 1 - Ciekły azot Prosimy o zmianę zapisu w § 6 pkt. 4. z: "Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z każdą dostawą wyrobów medycznych, zgodnie harmonogramem MDR na adres e-mail: apteka@narutowicz.krakow.pl lub dopuszcza umieszczenie kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego." na: "Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne posiadały nośnik kodu UDI bądź kodu GTIN - w przypadku wyrobów medycznych objętych przepisami przejściowymi na opakowaniu, w przypadku wyrobów klasy III wyrobów do implantacji oraz wyrobów klasy IIa i IIb o ile dotyczy to wybranego wyrobu medycznego." W związku z koniecznością dostosowania się do przepisów przejściowych przedstawionych w Artykule 120 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w sprawie wyrobów medycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023, które przedłużyło okresy przejściowe na dostosowanie certyfikacji wyrobów medycznych klasy IIb innych niż wskazanych w pkt a), klasy IIa oraz klasy I wprowadzonych do obrotu w stanie sterylnym lub posiadających funkcję pomiarową, do dnia 31 grudnia 2028 r. - wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia, które posiadamy w ofercie korzystają z wyżej opisanych okresów przejściowych, tym samym nie podlegają jeszcze obowiązkowi nadania im kodów UDI. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 pkt. 4. Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 4a - Projekt umowy dot. Pakietu nr 1 - Ciekły azot Prosimy o usunięcie zapisu w § 7 pkt. 2. o treści "Wykonawca oświadcza, iż dysponuje samochodem z wózkiem samorozładowawczym, dostosowanym do warunków komunikacyjnych Zamawiającego" Prośbę swą motywujemy tym, że w związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy realizują dostawy gazów w butlach w przeznaczonych do tego celu, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone i niezgodne z prawem jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Prosimy zatem o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz bez użycia dodatkowego sprzętu i bez konieczności wnoszenia butli do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów realizujących dostawy oraz stosowane usunięcie wspomnianego punktu umowy. Również z uwagi na niebezpieczeństwo związane z gromadzeniem się par azotu podczas napełniania zbiorników ciekłym azotem wykluczone jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, kto rym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Prosimy zatem o potwierdzenie, że dostawy/ tankownie ciekłego azotu medycznego będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli/dewarów do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów o nadwoziu typu van. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 7 pkt. 2. Zamawiający potwierdza, że dostawy/ tankownie ciekłego azotu medycznego będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli/dewarów do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów o nadwoziu typu van. Pytanie 4 Dotyczy: Załącznik nr 4a - Projekt umowy dot. Pakietu nr 1 - Ciekły azot Prosimy o zmianę zapisu w § 7 pkt. 7. z: "Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, własnym transportem i rozładowany w siedzibie Zamawiającego - budynku Pracowni Fizjoterapii przy ulicy Siemaszki 17 E własnymi siłami Wykonawcy." na: "Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, własnym transportem i rozładowany w siedzibie Zamawiającego - przy budynku Pracowni Fizjoterapii przy ulicy Siemaszki 17 E." Prośbę swą motywujemy faktem, że w związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy realizują dostawy gazów w butlach w przeznaczonych do tego celu, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone i niezgodne z prawem jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Prosimy zatem o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz bez użycia dodatkowego sprzętu i bez konieczności wnoszenia zbiornika typu Eurocyl do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów realizujących dostawy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 7 pkt. 7. Zamawiający potwierdza, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz bez użycia dodatkowego sprzętu i bez konieczności wnoszenia zbiornika typu Eurocyl do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów). Pytanie 5 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o zmianę zapisu w § 5 pkt. 1. z: "Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: …………………… sporządzonego przez Zamawiającego, określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia" na: "Realizacja zakupów (dostawa) butli odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: …………………… sporządzonego przez Zamawiającego, określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Realizacja zakupów (dostawa) gazów ciekłych (tlenu medycznego) odbywać się będzie przy pomocy telemetrii a zatem 24h/7 dni w tygodniu." Zwracamy się z wnioskiem o zmianę powyższych zapisów umowy. Prośbę motywujemy faktem, iż założeniem systemu telemetrycznego jest wsparcie procesu kontrolowania zawartości gazu w zbiorniku oraz możliwość dokonania pomiarów ilości cieczy w sposób zdalny, tym bardziej, że Zamawiający w § 7 pkt. 12. określił wymóg "Wykonawca zobowiązuje się do zdalnego monitorowania poziomu napełnienia zbiornika i do realizowania dostaw w taki sposób aby ilość tlenu w zbiorniku nie była niższa niż 25% pojemności zbiornika przez cały okres obowiązywania umowy". Tym bardziej wymusza to realizację dostaw 24h/ 7 dni w tygodniu. Należy podkreślić, że podstawą miarodajnych odczytów telemetrii jest systematyczne zużycie gazu w stałym przepływie. Nieregularny pobór tlenu ze zbiornika, może wpłynąć na nieprecyzyjny pomiar systemu telemetrycznego. Wymóg Zamawiającego dot. zapewnienia dostaw ciekłego tlenu bez wezwania Zamawiającego, jedynie na podstawie odczytów z telemetrii, powoduje powstanie ryzyka niezapewnienia płynności dostaw w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania/ zużycia tlenu medycznego, na kto re Wykonawca nie ma wpływu i nie może brać za nie odpowiedzialności. Ponadto zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający posiadający instalację gazów medycznych - w tym przypadku tlenu medycznego - powinien spełniać wymóg zapewnienie 3 źródeł zasilania tej instalacji, co ma za zadanie zabezpieczyć pacjentów wymagających tlenoterapii. Co do zasady zadaniem telemonitoringu są dostawy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Natomiast rzetelny odczyt z telemonitoringu jest możliwy jedynie w przypadku stałego poboru tlenu. W sytuacji gdy tlen nie jest zużywany regularnie, odczyty mogą nie odzwierciedlać realnych potrzeb Zamawiającego. Dlatego w sytuacji wzmożonego o 50% w stosunku do średniego profilu zużycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zwiększonym zapotrzebowaniu, by zapewnić realizację dostaw tlenu zapewniającą utrzymanie wymaganego poziomu napełnienia zbiornika. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 5 pkt. 1. Pytanie 6 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o weryfikację i zmianę zapisu w § 7 pkt. 4 o treści "Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania parownicy o wydajności min. 350 nm3/h.". Wydajność parownicy dostosowuje się do pojemności zbiornika, a w tym przypadku wydajność jest mocno przesadzona. Wystarczająca byłaby parownica o wydajności +/- 110 nm3/h. Prosimy o dopuszczenie takiej parownicy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 7 pkt. 4. Pytanie 7 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o weryfikację i zmianę zapisu w § 7 pkt. 2. o treści "Wysokość zamontowanego zbiornika nie może przekraczać 5,38 m od poziomu gruntu". Tylko obecny wykonawca posiada zbiornik o pojemności i wysokości jak zawarto w treści umowy - inni wykonawcy mają w swoim portfolio zbiorniki innych producentów, których wymiary mogą się nieco różnić. Dla zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie zbiornika o wysokości do 6 m od poziomu gruntu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika o wysokości do 6 m od poziomu gruntu. Pytanie 8 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o weryfikację i ewentualną zmianę zapisu w § 9 pkt. 2.c). o treści "Wykonawca oświadcza, iż dysponuje samochodem z wózkiem samorozładowawczym, dostosowanym do warunków komunikacyjnych Zamawiającego". Prosimy o informację dotyczącą możliwości dojazdu samochodów Wykonawcy w zakresie dostaw gazów, to jest czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dojeździe (dopuszczalna masa samochodu, wysokość). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 9 pkt. 2.c). na: "Wykonawca oświadcza, iż dysponuje samochodem, dostosowanym do warunków komunikacyjnych Zamawiającego". Pytanie 9 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o zmianę zapisu w § 9 pkt. 2.c). z: "Wykonawca oświadcza, iż dysponuje samochodem z wózkiem samorozładowawczym, dostosowanym do warunków komunikacyjnych Zamawiającego". na: "Wykonawca oświadcza, iż dysponuje samochodem, dostosowanym do warunków komunikacyjnych Zamawiającego" Prośbę swą motywujemy tym, że w związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy realizują dostawy gazów w butlach w przeznaczonych do tego celu, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone i niezgodne z prawem jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, kto rym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Prosimy zatem o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz bez użycia dodatkowego sprzętu i bez konieczności wnoszenia butli do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów realizujących dostawy oraz stosowane usunięcie wspomnianego punktu umowy. Również z uwagi na niebezpieczeństwo związane z gromadzeniem się par azotu podczas napełniania zbiorników ciekłym azotem wykluczone jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, kto rym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Prosimy zatem o potwierdzenie, że dostawy/ tankownie ciekłego azotu medycznego będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli/dewarów do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów o nadwoziu typu van. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 9 pkt. 2.c). na: "Wykonawca oświadcza, iż dysponuje samochodem, dostosowanym do warunków komunikacyjnych Zamawiającego". Pytanie 10 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o wyjaśnienie zapisu w § 9 pkt. 6. Czy Zamawiający ma tutaj na myśli pełnienie butli które są własnością Zamawiającego? Jeśli nie, zapis ten powinien być usunięty lub zmieniony na "Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do odbioru pustych butli z siedziby Zamawiającego oraz dostawy pełnych butli do siedziby Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego". Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 9 pkt. 6. na: "Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do odbioru pustych butli z siedziby Zamawiającego oraz dostawy pełnych butli do siedziby Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego". Pytanie 11 Prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ w punkcie 4.8. o treści "Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że będzie dysponował w celu realizacji umowy, zbiornikiem na tlen ciekły medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, zapewniającym wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia zbiornika, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku" Prosimy o informację czy na czas montażu zbiornika możliwe jest podpięcie wiązek tlenowych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jest możliwe podpięcie wiązek tlenowych. Pytanie 12 Dotyczy: Załącznik nr 4a - Projekt umowy dot. Pakietu nr 1 - Ciekły azot Prosimy o zmianę zapisu w § 5 pkt. 3. z: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 60% kwoty brutto umowy a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy" na: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 80% kwoty brutto umowy a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy". Prosimy o zwiększenie gwarantowanego minimalnego progu zrealizowania wartości umowy, wygląda na to, że ilość gazu jest przeszacowana. Obecny zapis sztucznie zawyża ilość gazu celem uzyskania jak najniższej ceny, która to kalkulowana jest właśnie na podstawie szacowanego zużycia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 70% kwoty brutto umowy a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy”. Pytanie 13 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o weryfikację i zmianę zapisu w § 5 pkt. 3 z: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 60% kwoty brutto umowy a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy" na: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 80% kwoty brutto umowy a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy". Prosimy o zwiększenie gwarantowanego minimalnego progu zrealizowania wartości umowy, wygląda na to, że ilość gazu jest przeszacowana. Obecny zapis sztucznie zawyża ilość gazu celem uzyskania jak najniższej ceny, która to kalkulowana jest właśnie na podstawie szacowanego zużycia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 70% kwoty brutto umowy a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz