Kraków dnia: 24.04.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” – znak sprawy ZP/25/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że samochód z wózkiem samorozładowawczym nie jest potrzebny przez Zamawiającego, a tym samym Zamawiający nie wymaga dostaw takim środkiem transportu. Jeśli Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku prosimy o wykres lenie z SWZ i załączników do SWZ informacji dotyczących tego wymogu. Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w „Wyjaśnieniach do SWZ – 1” pyt. 9. Pytanie 2 Prosimy o potwierdzenie, że dostawy ciekłego azotu oraz butli z gazami medycznymi zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem będą się odbywały nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Odpowiedź: W odniesieniu do dostawy ciekłego azotu Zamawiający wyraża zgodę na częstotliwość 1 raz w tygodniu. W odniesieniu do butli z gazami medycznymi częstotliwość dostaw będzie 1-2 razy w tygodniu, w godzinach 7.30 – 14.00. Pytanie 3 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zbiornika na ciekły azot na podstawie jezdnej. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika na ciekły azot na podstawie jezdnej. Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada fundament punktowy przystosowany do zbiornika o konkretnym typie tzn. zbiornika obecnego dostawcy posiadającego tzw. 3 "podpory/łapy". Odpowiedź: Wraz z Wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający udostępnia dokumentację projektową fundamentu pod zbiornik. Pytanie 5 Prosimy o udostępnienie dokumentacji fundamentu potwierdzającej jego nośność i wymiary oraz ocenę stanu technicznego. Odpowiedź: Wraz z Wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający udostępnia dokumentację projektową fundamentu pod zbiornik. Pytanie 6 Prosimy o wskazanie przepisów, rozporządzeń bądź decyzji wydanych na rzecz Zamawiającego ograniczających wysokość zbiornika powiązaną z sąsiedztwem lądowiska dla helikopterów. Wskazać należy, że parownica zamontowana obecnie jest wyższa od zbiornika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika o wysokości do 6 m od poziomu gruntu. Pytanie 7 W związku z odbytą wizją lokalną wskazać należy, że dostawy tlenu ciekłego medycznego mogą być realizowane jedynie autocysterną tzw. "solową". Prosimy o wprowadzenie tego zapisu do SWZ. Odpowiedź: Na wizji lokalnej, która odbyła się u Zamawiającego Wykonawca miał możliwość zapoznania się z warunkami dojazdu do zbiornika. Pytanie 8 Prosimy o podanie wymiaru fundamentu przeznaczonego pod parownicę. Wskazać należy, że istniejąca parownica jest zdecydowanie przeszacowana pod względem zapotrzebowania jej wydajności. Wnosimy o dopuszczenie parownicy o wydajności 265Nm3/h. Równocześnie prosimy o stosowną i analogiczną zmianę w Załączniku nr 4a - projekt umowy w § 7 ptk. 4. Odpowiedź: Wraz z Wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający udostępnia dokumentację projektową fundamentu pod parownicę. Zamawiający nie dopuszcza parownicy o wydajności 265Nm3/h, zgodnie z SWZ. Pytanie 9 Dotyczy: Załącznik nr 4a - projekt umowy w § 6 ptk. 5 Prosimy o zmianę na "Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Charakterystyki Produktu Leczniczego i/lub Karty Charakterystyki przy pierwszej dostawie produktu oraz w każdej sytuacji kiedy miała miejsce jakakolwiek wymuszona prawnie zmiana tego typu dokumentów". Uważamy, że dostarczanie tych dokumentów przy każdej dostawie jest bezcelowe i nie ekologiczne, zatem w trosce o dbałość o środowisko wystarczającym jest przedłożenie w/w dokumentów jednorazowo oraz oczywiście w przypadku każdej ich istotnej zmiany. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 10 Dotyczy: Załącznik nr 4a - projekt umowy w § 7 ptk. 1 Prosimy o zmianę z: "Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował w celu realizacji umowy zbiornikiem na tlen ciekły medyczny o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ zapewniającą wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda przy zachowaniu ceny za 1 kg tlenu ciekłego medycznego jak w zbiorniku." na: "Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował w celu realizacji umowy zbiornikiem na tlen ciekły medyczny o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ zapewniającą wytworzenie tlenu gazowego, który zostanie przez niego zamontowany i podłączony do istniejącej u Zamawiającego instalacji oraz uruchomiony na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym na okres od dnia zawarcia umowy do dnia montażu oraz uruchomienia, Wykonawca zapewni ciągłość zaopatrzenia w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 litrów każda." Odpowiedź: Pytanie dotyczy załącznika nr 4b – Projekt umowy dot. pakietu nr 2 – Ciekłego azotu; Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytanie 11 Dotyczy: Załącznik nr 4a - projekt umowy w § 7 ptk. 12 Informujemy, z e to Zamawiający, zgodnie z § 5 ptk. 1, jest zobowiązany do składania zamówień na ciekły tlen medyczny, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gazu do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zatem Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania telemetrii na zbiorniku i zdalnego monitorowania poziomu napełnienia zbiornika, ale nie może gwarantować aby ilość tlenu w zbiorniku nie była niższa niż 25% pojemności zbiornika przez cały okres obowiązywania umowy ponieważ zamówienia są wywoływane przez Zamawiającego nie tylko na bazie odczytów z telemetrii ale i kontroli poboru cieczy ze zbiornika, której zużycie w każdym odbiegającym od standardowego poborze może zaburzyć całkowicie odczyty telemetrii, a tym samym Wykonawca nie może gwarantować konkretnego poziomu napełnienia. Prosimy zatem o zmianę z: "Wykonawca zobowiązuje się do zdalnego monitorowania poziomu napełnienia zbiornika i do realizowania dostaw w taki sposób aby ilość tlenu w zbiorniku nie była niższa niż 25% pojemności zbiornika przez cały okres obowiązywania umowy." na: "Wykonawca zobowiązuje się do zdalnego monitorowania poziomu napełnienia zbiornika i do realizowania dostaw zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego jak określono w § 5 ptk. 1." Odpowiedź: Pytanie dotyczy załącznika nr 4a – Projekt umowy dot. pakietu nr 2 – Gazów medycznych; Zamawiający nie wyraża zgody na realizowanie dostaw ciekłego tlenu medycznego na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Apteka Szpitalna nie ma możliwości składania zamówień poza godzinami pracy tj. w dni robocze po 15:05, a także w weekendy i święta. W związku z powyższym dostawy ciekłego tlenu medycznego nie mogą być oparte o zamówienia składane przez Zamawiającego w godzinach pracy Apteki Szpitalnej. Pytanie 12 Dotyczy: Załącznik nr 4b - Projekt umowy dot. Pakietu nr 2 - Gazy medyczne Prosimy o zmianę zapisu w § 5 pkt. 1. z: "Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: …………………… sporządzonego przez Zamawiającego, określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia" na: "Realizacja zakupów (dostawa) butli odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: …………………… sporządzonego przez Zamawiającego, określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Realizacja zakupów (dostawa) gazo w ciekłych (tlenu medycznego) odbywać się będzie przy pomocy telemetrii a zatem 24h/7 dni w tygodniu każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: ……………………." Zwracamy się z wnioskiem o zmianę powyższych zapisów umowy. Prośbę motywujemy faktem, iż założeniem systemu telemetrycznego jest wsparcie procesu kontrolowania zawartości gazu w zbiorniku oraz możliwość dokonania pomiarów ilości cieczy w sposób zdalny, tym bardziej, że Zamawiający w § 7 pkt. 12. określił wymóg "Wykonawca zobowiązuje się do zdalnego monitorowania poziomu napełnienia zbiornika i do realizowania dostaw w taki sposób aby ilość tlenu w zbiorniku nie była niższa niż 25% pojemności zbiornika przez cały okres obowiązywania umowy". Tym bardziej wymusza to realizację dostaw 24h/ 7 dni w tygodniu. Należy podkreślić, że podstawą miarodajnych odczytów telemetrii jest systematyczne zużycie gazu w stałym przepływie. Nieregularny pobór tlenu ze zbiornika, może wpłynąć na nieprecyzyjny pomiar systemu telemetrycznego. Wymóg Zamawiającego dot. zapewnienia dostaw ciekłego tlenu bez wezwania Zamawiającego, jedynie na podstawie odczytów z telemetrii, powoduje powstanie ryzyka niezapewnienia płynności dostaw w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania/ zużycia tlenu medycznego, na kto re Wykonawca nie ma wpływu i nie może brać za nie odpowiedzialności. Ponadto zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający posiadający instalację gazo w medycznych - w tym przypadku tlenu medycznego - powinien spełniać wymóg zapewnienie 3 źródeł zasilania tej instalacji, co ma za zadanie zabezpieczyć pacjentów wymagających tlenoterapii. Co do zasady zadaniem telemonitoringu są dostawy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Natomiast rzetelny odczyt z telemonitoringu jest możliwy jedynie w przypadku stałego poboru tlenu. W sytuacji gdy tlen nie jest zużywany regularnie, odczyty mogą nie odzwierciedlać realnych potrzeb Zamawiającego. Dlatego w sytuacji wzmożonego o 50% w stosunku do średniego profilu zużycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zwiększonym zapotrzebowaniu, by zapewnić realizację dostaw tlenu zapewniającą utrzymanie wymaganego poziomu napełnienia zbiornika. Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapis w § 5 pkt. 1 zgodnie z Wyjaśnieniami do SWZ – 1 pyt. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej zapis „(…) każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: …………………….". Zamawiający nie wyraża zgody na realizowanie dostaw ciekłego tlenu medycznego na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz