Załącznik nr. 4

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Przedmiot zamówienia: 	Inteligentny system badania i wizualizacji instalacji gazów medycznych	2

Przedmiot zamówienia: 	Sygnalizatory gazów medycznych	5

Przedmiot zamówienia: 	Zespół Redukcyjno-Pomiarowy	7

Przedmiot zamówienia: 	Źródło sprężonego powietrza medycznego	9

Przedmiot zamówienia: 	Agregat próżni centralnej	12

Przedmiot zamówienia: 	Automatyczna rozprężalnia dwutlenku węgla	14

Przedmiot zamówienia: 	Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu	15

Przedmiot zamówienia: 	Kolumna Chirurgiczna	16

Przedmiot zamówienia: 	Kolumna Anestezjologiczna	19

Przedmiot zamówienia: 	Most medyczny jednostanowiskowy/wielostanowiskowy	21

Przedmiot zamówienia: 	Panel medyczny wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych i gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (O2, AIR, VAC)	24

Przedmiot zamówienia: 	Panel medyczny intensywnego nadzoru wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych i gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (2xO2, 2xAIR, 2xVAC) wersje pionowe i poziome	27

# Przedmiot zamówienia: 	Inteligentny system badania i wizualizacji instalacji gazów medycznych

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Urządzenie podłączone bezpośrednio do sygnalizatorów w SZKG i ZRP za pomocą dedykowanej sieci LAN oraz światłowodu do budynku technicznego. | TAK |  |
| - 3 | W każdej sekcji sieci gazów medycznych musi zostać zainstalowana szafa RACK wraz z serwerem. Minimum 12 urządzeń serwerowych. Każdy serwer musi być wyposażony w switch z minimum 24 portami POE oraz 4 portami SFP. Instalacja powinna zawierać panele krosowe, umożliwiające łatwą i szybką rekonfigurację połączeń. Serwery wraz ze switchami i panelami krosowymi muszą być zamontowane w szafach rackowych, zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez zamawiającego na każdym piętrze obiektu. System musi umożliwiać podłączenie i monitorowanie kontrolerów do: - Strefowych zespołów kontrolnych - Zespołów redukcyjno-pomiarowych - Liczników tlenu - Wskaźników stężenia tlenu - Zaworów pożarowych - źródeł gazów medycznych, - rozprężalni tlenu, - rozprężalni podtlenku azotu, - rozprężalni dwutlenku węgla, - sprężarek powietrza, - agregatu próżni. Monitorowanie powinno obejmować wszystkie kluczowe parametry pracy urządzeń, w tym ciśnienie, temperaturę, działanie zaworów oraz alarmy eksploatacyjne i kliniczne. | TAK |  |
| - 5 | Parametry techniczne serwera: - min. procesor 4 rdzenie, 4 wątki, 2.80-3.50 GHz, 8 MB cache, - pamięć ram: min. 16 GB - dysk SSD SATA min. 400GB - kontroler zdalnego dostępu - obudowa RACK 1U - dedykowane oprogramowanie - obsługa protokołów MODBUS RTU, MODBUS ASCII, - zasilanie 230V, - 2x port RJ45 - dostęp do LAN/Internet, - port kart SDHC lub inny fizyczny nośnik do zapisu, - temperatura pracy od 0°C do +50°C, - UPS do potrzymania napięcia, | TAK |  |
| - 6 | Licencja lifetime dla oprogramowania do wizualizacji serwer min 12szt | TAK |  |
| - 7 | Licencja lifetime dla oprogramowania do wizualizacji klient 6szt | TAK |  |
| - 8 | Komputer All-in-one min 6szt., zamontowany we wskazanych przez Zamawiającego miejscach m.in. dział techniczny, tlenownia, dyżurka ochrony. Parametry techniczne: - min. Procesor 12-rdzeniowy 3.0 GHz - min. 16 GB, DDR4 SDRAM - min. 400GB SSD - min. Przekątna ekranu: min 31’’ - Klawiatura - mysz | TAK |  |
| - 9 | Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia systemu wizualizacji 2D schematu instalacji gazów medycznych, który umożliwi monitoring i zarządzanie systemem gazów medycznych w szpitalu. System powinien oferować funkcje alertów i powiadomień w czasie rzeczywistym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. System powinien zapewniać dostęp przez sieć wewnętrzną oraz przez Internet na dedykowanym serwerze WWW. - System musi oferować funkcję bezpiecznego logowania się dla użytkowników. - Wizualizacja musi być dostępna i w pełni funkcjonalna za pomocą przeglądarek internetowych na komputerach PC oraz urządzeniach mobilnych. - System musi wyświetlać alarmy kliniczne i eksploatacyjne zgodnie z normą ISO 7396-1, jednocześnie wskazując dokładne miejsce wystąpienia alarmu. - Wizualizacja powinna prezentować każdą sekcję szpitala niezależnie, włączając w to system liczenia zużycia tlenu dla każdego oddziału. - System musi umożliwiać monitoring ciśnień przed redukcją oraz za redukcją w ramach dwustopniowego systemu redukcyjnego. - Wizualizacja powinna prezentować procentową zawartość tlenu w instalacji tlenowej w każdym punkcie, gdzie zamontowany jest (ZRP). - System musi obrazować każde wyłączenie lub włączenie zaworu pożarowego. | TAK |  |
| - 10 | Możliwość konfigurowania poprzez zewnętrzną aplikację poziomów alarmowych, częstotliwości wysyłania wiadomości e-mail/sms. | TAK |  |
| 11 | WYMAGANE DOKUMENTY | TAK |  |
| - 14 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 dla instalacji sygnalizacji | TAK (załączyć) |  |
| - 15 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| - 16 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| - 18 | Paszport techniczny | TAK |  |
| - 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Sygnalizatory gazów medycznych

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			zgodnie z projektem

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Sygnalizator stanu gazów medycznych czytający dane z przetworników ciśnienia 4-20mA | TAK |  |
|  | Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespołu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo. | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz wskazujący cyfrowo ciśnienie w bar lub kPa dla min. 6 gazów w jedym czasie. Rozdzielczość wskazań: 10kPa i niższa Wskazanie poziomów alarmu gazu MAX i MIN zgodny z PN-EN ISO 7396-1:2016 | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych bezpośrednio z sygnalizatora przez port RS485 w protokole MODBUS-ASCII | TAK |  |
|  | Menu z możliwością wprowadzenia hasła lub inny system zabezpieczający przed niepowołanym wejsciem do menu konfiguracyjnego | TAK |  |
|  | Wskazanie ciśnienia gazów oraz stanów alarmowych wraz z sygnałem świetlnym i dźwiękowym zgodnym z PN-EN ISO 7396-1:2016 z możliwością czasowego wyciszenia alarmu. | TAK |  |
|  | Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12-24VDC, automatycznie przechodzący na zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia zamknięte w obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |
| 11 | WYMAGANE DOKUMENTY | TAK |  |
| - 14 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| - 15 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| - 16 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| - 17 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |
| - 18 | Paszport techniczny | TAK |  |
| - 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Zespół Redukcyjno-Pomiarowy

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			21 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Urządzenie w obudowie zamontowane pod tynkiem we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Na obudowie. Sterownik elektroniczny wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia oraz za bezpieczną szybą do awaryjnego zbicia, przycisk pożarowy. | TAK |  |
| - 3 | Dwa równoległe reduktory ciśnienia dla tlenu, każdy o minimalnej przepustowości 33 m³/h. | TAK |  |
| - 5 | Urządzenie musi posiadać funkcję pomiaru przepływu tlenu, która będzie podłączona do systemu monitorowania i zliczania zużycia tlenu. | TAK |  |
| - 6 | Medyczne zawory odcinające z blokadą zabezpieczającą przed nieuprawnionym otwarciem. | TAK |  |
| - 7 | ZRP musi być wyposażony w elektrozawór pneumatyczny, aktywowany przyciskiem, umożliwiający zamknięcie zasilania instalacji tlenu. Dodatkowo, urządzenie musi oferować funkcję wyrzutu tlenu ze strefy pożaru przez dodatkową rurę, aktywowaną przyciskiem pożarowym. | TAK |  |
| - 8 | Cyfrowe czujniki ciśnienia. | TAK |  |
| - 9 | W urządzeniu musi być zintegrowany system UPS (Uninterruptible Power Supply), który podtrzyma zasilanie w przypadku awarii zewnętrznego źródła zasilania. | TAK |  |
| - 10 | ZRP musi zawierać zawory odcinające dla kluczowych gazów medycznych, w tym tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza oraz próżni. | TAK |  |
| - 11 | System wtyków do komunikacji pomiędzy urządzeniami RJ-45. | TAK |  |
| - 12 | Urządzenie musi być wyposażone w system monitorowania stężenia tlenu w zakresie 0-100%, umożliwiający ciągłe śledzenie i rejestrowanie poziomu tlenu. | TAK |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| - 14 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| - 15 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| - 16 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| - 17 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL | TAK |  |
| - 18 | Paszport techniczny | TAK |  |
| - 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Źródło sprężonego powietrza medycznego

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ wytwarzania sprężonego powietrza medycznego zgodny z wymaganiami FARMAKOPEA oraz normą ISO 7396-1. Składający się z 3x sprężarka powietrza olejowe stałoobrotowe/zmiennoobrotowe | TAK |  |
| 2 | Moc max. 30 kW, Zasilanie 400V/3/50Hz (na jedną spreżarkę) | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja ułatwiająca obsługę serwisową oraz dostęp do elementów eksploatacyjnych. | TAK |  |
| 4 | Wydajność min 256,2 m3/h przy 13 bar (każda sprężarka) | TAK |  |
| 5 | Port komunikacyjny RS 485/MODBUS | TAK |  |
| 6 | Cyfrowy sterownik pracy sprężarek wyświetlający następujące parametry: • ciśnienie pracy • alarmy eksploatacyjne • parametry nastawu | TAK |  |
| 7 | Separator cyklonowy z elektronicznym automatycznym spustem kondensatu | TAK |  |
| 8 | Automatyczny system napinania pasa napędowego | TAK |  |
| 9 | Poziom hałasu max 67dB | TAK |  |
| ZBIORNIKI POWIETRZA |  |  |  |
| 10 | 2 ocynkowane zbiorniki powietrza o pojemności 1000 każdy zgodne z dyrektywą 2014/68/UE | TAK |  |
| 11 | Ciśnienie max 15 bar | TAK |  |
| 12 | Komplet armatury (zawór bezpieczeństwa, manometr, ręczny kurek spustowy) | TAK |  |
| 13 | Elektroniczny spust kondensatu | TAK |  |
| STEROWNIK ELEKTRONICZNY |  |  |  |
| 15 | Komunikacja z systemem BMS szpitala przy pomocy protokołu modbus lub równoważny (RS 485) | TAK |  |
| 16 | Umożliwiający różne tryby pracy (ciągły, ręczny, czasowy), ustawienia domyślne oraz zarządzanie alarmami | TAK |  |
| 17 | Informowanie o awariach i konserwacji przy pomocy SMS. Po stronie dostawcy dostarczenie odpowiedniej karty telemetrycznej | TAK |  |
| SYSTEM UZDATNIANIA PWIETRZA MEDYCZNEGO |  |  |  |
| 18 | 2x dwukolumnowy system uzdatniania powietrza -osuszacz adsorpcyjny o wydajności minimum 260m3/h przy 7Bar | TAK |  |
| 19 | 1x Osuszacz chłodniczy min. 300 m3/h przy 7 bar wraz z obejściem • temperatura punktu rosy +3oC • zasilanie 230V | TAK |  |
| 20 | Cyfrowy kontroler punktu rosy do temp – 70stC | TAK |  |
| 21 | Automatyczny spust kondensatu | TAK |  |
| 22 | Nominalna temperatura punktu rosy – 46stC | TAK |  |
| 23 | Maksymalny poziom temperatury punktu rosy – 70stC | TAK |  |
| 24 | Parametry uzdatnionego powietrza: poziom CO2 < 500 ppm poziom SO2 < 1 ppm poziom NOx < 2 ppm poziom CO < 5 ppm poziom frakcji olejowej < 0,01 mg/m3 | TAK |  |
| 25 | Elektroniczny analizator temperatury punktu rosy z wyświetlaczem cyfrowym wskazujący następujące funkcje: o zawartość pary wodnej, o zawartość tlenku węgla, o temperaturę punktu rosy | TAK |  |
| INNE PARAMETRY |  |  |  |
| 26 | Podwójny zestaw redukcyjny sprężonego powietrza - 2x | TAK |  |
| 27 | 1x Separator woda/olej dla całości układu | TAK |  |
| 28 | Niezbędne przyłącza, zawory oraz systemy bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 29 | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 31 | Czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK |  |
| 32 | Bezpłatny serwis min. 1x w roku w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| 33 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 34 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| 35 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| 36 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |
| 37 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 39 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 40 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| 41 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Agregat próżni centralnej

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym – min. 150 m³/h dla jednej pompy, przystosowane do pracy ciągłej bez względu na aktualne zapotrzebowanie na próżnię. | TAK |  |
|  | Zbiornik wyrównawczy próżni – min. 1000dm³ o osi pionowej lub poziomej. | TAK |  |
|  | Ilość pomp – 3 pompy w technologii bezolejowej bądź olejowej, posadowione na jednym stelażu, ułatwiających czynności obsługowe. | TAK |  |
|  | Rozdzielnia elektryczna w komplecie | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne z panelem sterującym i dotykowym kolorowym wyświetlaczem cyfrowym. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie sterownika schematu ideowego urządzenia ze wskazaniem aktualnie pracujących pomp. | TAK |  |
|  | Minimum 2 filtry bakteryjne | TAK |  |
|  | Moc: max 12kW | TAK |  |
|  | Podciśnienie nominalne 578 – 728 mm Hg | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max. 69 dB (A) | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: pompy 3x400 V | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia zainstalowany na wyjściu (4-20 mA) | TAK |  |
| STEROWNIK |  |  |  |
|  | Różne tryby pracy – automatyczny start dodatkowych pomp w razie zwiększonego zapotrzebowania. | TAK |  |
|  | Utrzymywanie zadanego ciśnienia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie schematu ideowego urządzenia wraz ze wskazaniem aktualnie pracujących pomp oraz wartości podciśnienia. | TAK |  |
|  | Rejestracja czasu pracy pomp. | TAK |  |
|  | Zapewnienie „kołowego” obiegu pracy pomp. | TAK |  |
|  | Wysyłanie raportów o błędach przy pomocy SMS – dostawca dostarcza kartę telemetryczną (SIM) | TAK |  |
|  | Komunikacja przy pomocy protokołu MODBUS (RS485) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie programu sterownika przed wprowadzeniem niepożądanych zmian w programie | TAK |  |
|  | 3 styki bezprądowe do podłączenia do BMS | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci Ethernet lub LAN szpitala. | TAK |  |
| ALARM |  |  |  |
|  | Sygnalizacja przekroczenia poziomu ciśnienia alarmowego | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wystąpienia awarii | TAK |  |
|  | WARUNKI PRZYŁĄCZENIA |  |  |
|  | Agregat wyposażony we własną szafę sterowniczo zabezpieczającą. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie linii kablowej zasilającej agregat. Rodzaj kabla należy dobrać do mocy oferowanego agregatu. | TAK |  |
|  | Akcesoria do podłączenia | TAK |  |
|  | Bez konieczności fundamentowania | TAK |  |
|  | Bez konieczności chłodzenia wodą | TAK |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
|  | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
|  | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Automatyczna rozprężalnia dwutlenku węgla

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu o wydajności minimum 30m3/h dla 4 butli podstawowych, 4 rezerwowych i 4 awaryjnych. | TAK |  |
| - 3 | Komunikacja z inteligentnym systemem badania i wizualizacji instalacji gazów medycznych przy pomocy protokołu MODBUS. | TAK |  |
| - 6 | Medyczne zawory odcinające z blokadą zabezpieczającą przed nieuprawnionym otwarciem. | TAK |  |
| - 7 | Sterownik elektroniczny wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia. | TAK |  |
| - 8 | Cyfrowe czujniki ciśnienia. | TAK |  |
| - 9 | Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12V wraz z systemem monitoringu SMS (GSM) | TAK |  |
| - 10 | Urządzenia zamknięte w hermetycznej obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |
| - 11 | System wtyków do komunikacji pomiędzy urządzeniami RJ-45. | TAK |  |
| - 12 | Przyłącze G1/2”. | TAK |  |
| - 13 | Przyłącze awaryjno-konserwacyjne typu NIST. | TAK |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| - 14 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| - 15 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| - 16 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| - 17 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |
| - 18 | Paszport techniczny | TAK |  |
| - 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu o wydajności minimum 30m3/h dla 4 butli podstawowych, 4 rezerwowych i 4 awaryjnych | TAK |  |
| 2 | Komunikacja z inteligentnym systemem badania i wizualizacji instalacji gazów medycznych przy pomocy protokołu MODBUS. | TAK |  |
| 3 | Medyczne zawory odcinające z blokadą zabezpieczającą przed nieuprawnionym otwarciem. | TAK |  |
| 4 | Sterownik elektroniczny wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia. | TAK |  |
| 5 | Cyfrowe czujniki ciśnienia. | TAK |  |
| 6 | Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12V wraz z systemem monitoringu SMS (GSM) | TAK |  |
| 7 | Urządzenia zamknięte w hermetycznej obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |
| 8 | System wtyków do komunikacji pomiędzy urządzeniami RJ-45. | TAK |  |
| 9 | Przyłącze G1/2”. | TAK |  |
| 10 | Przyłącze awaryjno-konserwacyjne typu NIST. | TAK |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| 14 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 15 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| 16 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| 17 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |
| 18 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Kolumna Chirurgiczna

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, posiadające deklarację zgodności i certyfikat CE producenta. | TAK |  |
| 2 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 3 | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK |  |
| 4 | Kolumna z ramieniem łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 1800mm. | TAK |  |
| 5 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330 stopni, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | TAK |  |
| 6 | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne lub pneumatyczne hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | TAK |  |
| 7 | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu na węże i przewody, minimum d=100mm, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. | TAK |  |
| 8 | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej półki oraz dodatkowo w uchwytach na konsoli. | TAK |  |
| 9 | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą z umieszczonymi od frontu dwoma znormalizowanymi pionowymi szynami nośnymi 10x25mm do mocowania półek i innego osprzętu. | TAK |  |
| 10 | Wysokość głowicy zasilającej umożliwiająca rozmieszczenie półek na wysokości min. 100cm, | TAK |  |
| 11 | Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Część gniazd elektrycznych dostępna także na tylnej ścianie | TAK |  |
| 12 | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - 2x AIR powietrze medyczne - 1x AIMOTOR - 2x VAC - 1x CO2 Ze względów serwisowych i kosztów eksploatacji Zamawiający wymaga punktów poboru tego samego wytwórcy we wszystkich jednostkach typu: panele nadłóżkowe, kolumny, mosty oraz punkty na ścianie. | TAK |  |
| 13 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia - 12 szt. (minimum dwa obwody) | TAK |  |
| 14 | Bolce wyrównania potencjałów - 10 szt. | TAK |  |
| 15 | Gniazdo USB - min. 2 szt | TAK |  |
| 16 | Na bocznych panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda teletechniczne - min. 4 szt. | TAK |  |
| 17 | Wewnątrz głowicy zasilającej i ramienia, od puszki do przestrzeni technicznej, między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
| 18 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia medycznego, które można zawiesić na głowicy i półkach kolumny) powyżej 80 kg. | TAK |  |
| 19 | Półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 45x50cm +/- 10% z możliwością regulacji wysokości położenia. Nośność półki min. 40 kg. Przynajmniej z 2 stron szyny 10x25mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego. Końcówki szyn ukryte w miękkich ochraniaczach naroży. -3 szt | TAK |  |
| 20 | Pod jedną z półek szuflada o wysokości min. 100 mm – 1 kpl. | TAK |  |
| 21 | Medyczna lampa zabiegowa LED na ramieniu łamanym. Natężenie regulowane w zakresie min 30.000-60.000lux/05m. Możliwość zmiany min.3 temperatur barwowych światła. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |
| 22 | Rysunek techniczny z wymaganą konfiguracją potwierdzony przez producenta kolumny. | TAK (załączyć) |  |
| 23 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 24 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK (załączyć) |  |
| 25 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK (załączyć) |  |
| 26 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMiPB | TAK (załączyć) |  |
| 27 | Paszport techniczny | TAK (załączyć) |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK (załączyć) |  |
| 29 | Karta gwarancyjna, okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK (załączyć) |  |
| 30 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (załączyć) |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Kolumna Anestezjologiczna

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			3 kpl.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, posiadające deklarację zgodności i certyfikat CE producenta. | TAK |  |
| 2 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 3 | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK |  |
| 4 | Kolumna z ramieniem łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 200cm. Obie części ramienia o takich samych długościach . | TAK |  |
| 5 | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu na węże i przewody, minimum d=100mm, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. | TAK |  |
| 6 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330 stopni, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | TAK |  |
| 7 | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne lub pneumatyczne hamulce obrotu osi (blokowane 3 przeguby) | TAK |  |
| 8 | Głowica pozioma w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu z zaokrąglonymi krawędziami i narożami. Możliwość montażu gniazd od spodu konsoli, prostopadle od frontu i tyłu oraz na dwóch powierzchniach ustawionych pod ergonomicznym kątem ok. 35-45stopni do podłogi | TAK |  |
| 9 | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - 2x O2 - 2x AIR5 -2x VAC - 1x N2O Ze względów serwisowych i kosztów eksploatacji Zamawiający wymaga punktów poboru tego samego wytwórcy we wszystkich jednostkach typu: panele nadłóżkowe, kolumny, mosty oraz punkty na ścianie. | TAK |  |
| 10 | Odciąg gazów poanestetycznych AGSS - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Gniazda elektryczne 230V, z wskaźnikiem zasilania i bolcem uziemienia –12 szt. (min dwa obwody zasilania) | TAK |  |
| 12 | Gniazda wyrównania potencjałów - 8 szt. | TAK |  |
| 13 | Gniazdo RJ45 -2 szt. | TAK |  |
| 14 | Gniazdo USB - min. 2 szt | TAK |  |
| 15 | Puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - min. 4szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej, między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
| 16 | Uchwyt na kardiomonitor. Typ i model kardiomonitora zostanie podany przed dostawą kolumny. | TAK |  |
| 17 | Wieszak czterohakowy na kroplówki, na ramieniu o zasięgu min 50cm – 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Kosz nierdzewny na drobny sprzęt montowany na szynie medycznej – 1szt | TAK |  |
| 19 | Szyny medyczne 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych, długość ok. 350-400mm; zamontowane na konsoli - 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 20kg. | TAK |  |
| 21 | Kolor frontów konsoli zasilającej do wyboru przez Użytkownika wg palety RAL. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |
| 22 | Rysunek techniczny z wymaganą konfiguracją potwierdzony przez producenta kolumny. | TAK (załączyć) |  |
| 23 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 24 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK (załączyć) |  |
| 25 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry | TAK (załączyć) |  |
| 26 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMiPB | TAK (załączyć) |  |
| 27 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK (załączyć) |  |
| 28 | Paszport techniczny | TAK (załączyć) |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK (załączyć) |  |
| 30 | Karta gwarancyjna, okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK (załączyć) |  |
| 31 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (załączyć) |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Most medyczny jednostanowiskowy/wielostanowiskowy

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			3 stanowiska

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa belka wykonana jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2020-04/AP2:2023 potwierdzone przez deklarację zgodności wytwórcy zasilająca jedno stanowisko (most) o długości min. 245 cm zawieszona do stropu za pomocą min. 2 rur nośnych, Długość może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku braku miejsca w salach | TAK |  |
| 2 | Belka nośna wykonana z aluminium, konstrukcja wielokanałowa (min 6 kanałów). Kształt przekroju belki zbliżony do odwróconego trapezu. | TAK |  |
| 3 | Z przodu i tyłu powierzchnie prostopadłe do powierzchni podłogi z możliwością montowania gniazd. | TAK |  |
| 4 | W dolnej części belki nożnej na całej długości bieżnia nośna dla podwieszanych, przesuwnych wózków. Bieżnia niewystająca poza profil korpusu belki (zabudowana). Wymiary belki nośnej szerokość maksymalnie 40cm, wysokość profilu maksymalnie 30cm | TAK |  |
| 5 | Pod belką znajdują się dwa przesuwne wózki. | TAK |  |
| 6 | Pod jednym wózkiem zawieszone są dwie rury montażowe przeznaczone do instalacji akcesoriów medycznych, np. półek, itp. Drugi wózek: infuzyjny z jedną rurą nośną | TAK |  |
| 7 | Gniazda zasilające/stanowisko: | TAK |  |
| 8 | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): Ze względów serwisowych i kosztów eksploatacji Zamawiający wymaga punktów poboru tego samego wytwórcy we wszystkich jednostkach typu: panele nadłóżkowe, kolumny, mosty oraz punkty na ścianie. | TAK |  |
| 9 | tlen (O2) –min. 2 szt. | TAK |  |
| 10 | sprężone powietrze (AIR) – min. 2 szt. | TAK |  |
| 11 | próżnia (VAC) –min. 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Punkty zamontowane równomiernie po stronie infuzji i monitoringu | TAK |  |
| 13 | Gniazdka elektryczne 230 V ze wskaźnikiem zasilania każde -min.16 szt. W minimum dwóch obwodach (każdy obwód z gniazdkami w innym kolorze) | TAK |  |
| 14 | gniazda elektryczne i teletechniczne zainstalowane są na płaszczyźnie profilu belki sufitowej ustawionej pod kątem 20o do max. 45o do podłogi | TAK |  |
| 15 | Bolce wyrównywania potencjałów– min. 12 szt. | TAK |  |
| 16 | Gniazdko sieci komputerowej RJ-45 –4 szt. | TAK |  |
| 17 | Miejsca przygotowane pod instalację dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Gniazdo systemu przyzywowego oraz manipulator typu FACI lub równoważny sterujący oświetleniem w jednostce z własnym zasilaniem | TAK |  |
| 19 | Oświetlenie ogólne światło pośrednie LED, odbite od sufitu lampa zainstalowana na górze belki, ok. 42W, Ra=min.80, temperatura barwowa ok. 4000K, | TAK |  |
| 20 | wyłącznik oświetlenia do uzgodnienia na belce lub na ścianie, | TAK |  |
| 21 | Oświetlenie pacjenta – lampa zainstalowana na dole belki, skierowana bezpośrednio na pacjenta, min 1x36W, Ra=min.80, temperatura barwowa max. 4000K, | TAK |  |
| 22 | wyłącznik oświetlenia na belce i z manipulatora, | TAK |  |
| 23 | Oświetlenie nocne (dla orientacji). 2x LED ok. 3W. | TAK |  |
| 24 | Umiejscowienie wyłącznika do uzgodnienia (np. na belce lub wspólny dla wszystkich jednostek na sali, umieszczony na ścianie w dogodnym miejscu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 25 | Na min 60% długości belki szyna medyczna 10x25mm do wieszania sprzętu medycznego | TAK |  |
| 26 | Wózek monitoringu: | TAK |  |
| 27 | Wyposażony w rury nośne o dł. min 1350 mm i średnicy 38 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 28 | Półka min 45 x 40 cm , 2 szyny montażowe 10x25mm po bokach – 3 szt. | TAK |  |
| 29 | Szuflada instalowana pod półką – 2 szt. | TAK |  |
| 30 | Szyna montażowa pozioma 10x25mm – 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Drążek infuzyjny z wieszakiem prostym do 6 kroplówek – 1 szt. | TAK |  |
| 32 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego– 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Koszyk nierdzewny na drobne materiały, montowany na szynę -1szt | TAK |  |
| 34 | Wózek infuzyjny: | TAK |  |
| 35 | Rura nośna o dł. min 1350 mm i średnicy 38 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 36 | Szyna montażowa pozioma 10x25mm – 4 szt. | TAK |  |
| 37 | Drążek do montażu pomp infuzyjnych– 2 szt. | TAK |  |
| 38 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego– 2 szt. | TAK |  |
| 39 | Wieszak do kroplówek – 1szt | TAK |  |
| 40 | Koszyk nierdzewny na cewniki, montowany na szynę -1szt | TAK |  |
| 41 | Lampa zabiegowa w technologii białych LED, montowana na szynie 10x25 mm natężenie min. 60.000 lux/0,5m, pole oświetleniowe min 17cm , Ra min 95; wysięgnik łamany o zasięgu min 80cm | TAK |  |
| 42 | Rysunek techniczny z wymaganą konfiguracją potwierdzony przez producenta kolumny. | TAK (załączyć) |  |
| 43 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 dla układu | TAK (załączyć) |  |
| 44 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK (załączyć) |  |
| 45 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) | TAK (załączyć) |  |
| 46 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMiPB | TAK (załączyć) |  |
| 47 | Paszport techniczny | TAK (załączyć) |  |
| 48 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK (załączyć) |  |
| 49 | Karta gwarancyjna, okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK (załączyć) |  |
| 50 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (załączyć) |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Panel medyczny wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych i gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (O2, AIR, VAC)

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			386 stanowisk

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel elektryczno – gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2020-04/AP2:2023, potwierdzone deklaracją zgodności wytwórcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upoważniającym do produkcji oferowanych wyrobów. | TAK |  |
| 2 | Poziomy, jednostanowiskowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modułach 45x45mm), teletechnicznymi oraz oświetleniem. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja panelu umożliwiająca montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, gniazd RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te nie były widoczne patrząc w osi prostopadłej do frontu. | TAK |  |
| 4 | Geometria korpusu aluminiowego: - front gładki, jednolity, brak łączeń widocznych od przodu | TAK |  |
| 5 | Wysokość osi zamocowania panelu 1600mm. Panel składa się z profilu aluminiowego mocowanego do ściany z odrębnym kanałem gazowym, elektrycznym i oświetleniowym. | TAK |  |
| 6 | W zależności od ilości wskazanych w kosztorysie panel posiada półkę na aparaturę medyczną, wymiarów 350x300mm i udźwigu 10 kg, wieszak na kroplówki, lampę do wkłuć LED. Wieszak oraz półka muszą być zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwne na całej długości. Wymaga się systemu zaczepiania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 7 | Monolityczna konstrukcja obudowy, ściągana w całości razem z bokami. Całość panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium – ten sam materiał na front i boki panelu. Dostęp do wnętrza panelu wyłącznie po ściągnięciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na stałe powiązana z bokami pod kątem 90o. | TAK |  |
| 8 | Półki i uchwyty zaczepiane do kanału poprzez dedykowane zaczepy. | TAK |  |
| 9 | Oświetlenie z górnej lampy panelu min 100Lx średniej na pomieszczenie. Wymagane jest dołączenie obliczeń DIALUX. Oświetlenie musi być w pełni LED’owe, | TAK |  |
| 10 | Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu. | TAK |  |
| 11 | Wymiary panelu: -głębokość 160mm +/-5% -wysokość 164mm +/-5% -szerokość 1500mm. | TAK |  |
| 12 | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - gniazdo O2 1 szt. - gniazdo AIR- 1szt. - gniazdo VAC 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Cechy panelu: -wytrzymałe, metalowe, popychacze punktów poboru, -jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium szczotkowanego, -od frontu wyłącznie popychacze punktów poboru, -front zakrywający cały gabaryt panelu wraz z bokami bez żadnych widocznych pokryw, połączeń, zatrzasków, śrub, nitów, -systemowy kanał do podwieszania osprzętu medycznego zamontowany pod spodem: półki, wieszaki zintegrowany z konstrukcją panelu |  |  |
| 14 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (1 obwód) – 4 szt. | TAK |  |
| 15 | Punkt wyrównania potencjałów – 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Gniazdo systemu przyzywowego oraz manipulator typu FACI lub równoważny sterujący oświetleniem w jednostce z własnym zasilaniem | TAK |  |
| 17 | Podwójne gniazdo USB – 1kpl | TAK |  |
| 18 | Przygotowanie pod gniazda teletechniczne – 1szt. | TAK |  |
| 19 | Oświetlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepła, włączane z pilota przyzywu | TAK |  |
| 20 | Oświetlenie miejscowe LED –min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepła (do uzgodnienia z użytkownikiem), | TAK |  |
| 21 | Rekomenduje się gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowej | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty |  |  |
| 22 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 23 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK (załączyć) |  |
| 24 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| 25 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| 26 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 29 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (podać) |  |

# Przedmiot zamówienia: 	Panel medyczny intensywnego nadzoru wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych i gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (2xO2, 2xAIR, 2xVAC) wersje pionowe i poziome

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			70 stanowisk

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel elektryczno – gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2020-04/AP2:2023, potwierdzone deklaracją zgodności wytwórcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upoważniającym do produkcji oferowanych wyrobów. | TAK |  |
| 2 | Poziomy, jednostanowiskowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modułach 45x45mm), teletechnicznymi oraz oświetleniem. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja panelu umożliwiająca montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, gniazd RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te nie były widoczne patrząc w osi prostopadłej do frontu. | TAK |  |
| 4 | Geometria korpusu aluminiowego: - front gładki, jednolity, brak łączeń widocznych od przodu | TAK |  |
| 5 | Wysokość osi zamocowania panelu 1600mm. Panel składa się z profilu aluminiowego mocowanego do ściany z odrębnym kanałem gazowym, elektrycznym i oświetleniowym. | TAK |  |
| 6 | Każdy panel posiada półkę na aparaturę medyczną, wymiarów 350x300mm i udźwigu 10 kg oraz wieszak na kroplówki. Wieszak oraz półka muszą być zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwne na całej długości. Wymaga się systemu zaczepiania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 7 | Monolityczna konstrukcja obudowy, ściągana w całości razem z bokami. Całość panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium – ten sam materiał na front i boki panelu. Dostęp do wnętrza panelu wyłącznie po ściągnięciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na stałe powiązana z bokami pod kątem 90o. | TAK |  |
| 8 | Półki i uchwyty zaczepiane do kanału poprzez dedykowane zaczepy. | TAK |  |
| 9 | Oświetlenie z górnej lampy panelu min 100Lx średniej na pomieszczenie. Wymagane jest dołączenie obliczeń DIALUX. Oświetlenie musi być w pełni LED’owe, | TAK |  |
| 10 | Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu. | TAK |  |
| 11 | Wymiary panelu: -głębokość 160mm +/-5% -wysokość 164mm +/-5% -szerokość 1500mm. | TAK |  |
| 12 | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - gniazdo O2 2 szt. - gniazdo AIR- 2 szt. - gniazdo VAC 2 szt. | TAK |  |
| 13 | Cechy panelu: -wytrzymałe, metalowe, popychacze punktów poboru, -jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium szczotkowanego, -od frontu wyłącznie popychacze punktów poboru, -front zakrywający cały gabaryt panelu wraz z bokami bez żadnych widocznych pokryw, połączeń, zatrzasków, śrub, nitów, -systemowy kanał do podwieszania osprzętu medycznego zamontowany pod spodem: półki, wieszaki zintegrowany z konstrukcją panelu |  |  |
| 14 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (1 obwód) – 4 szt. | TAK |  |
| 15 | Punkt wyrównania potencjałów – 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Gniazdo systemu przyzywowego oraz manipulator typu FACI lub równoważny sterujący oświetleniem w jednostce z własnym zasilaniem | TAK |  |
| 17 | Podwójne gniazdo USB – 1kpl | TAK |  |
| 18 | Przygotowanie pod gniazda teletechniczne – 1szt. | TAK |  |
| 19 | Oświetlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepła, włączane z pilota przyzywu | TAK |  |
| 20 | Oświetlenie miejscowe LED –min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepła (do uzgodnienia z użytkownikiem), | TAK |  |
| 21 | Rekomenduje się gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowej | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty |  |  |
| 22 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | TAK (załączyć) |  |
| 23 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK (załączyć) |  |
| 24 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| 25 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
| 26 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 29 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (podać) |  |