Kraków dnia: 2024-08-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-397/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w bud. D-16 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-397/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

- Czy podczas wykonywania prac należy osłonić folią malarską meble, urządzenia w laboratoriach? Jeśli tak, to czy dopuszcza się folię budowlaną  czy ma to być folia elektrostatyczna?

Odp.: Zamawiający informuje, że wyposażenie obiektu znajdujące się na parterze powinno zostać zabezpieczone folią elektrostatyczną. Na pozostałych kondygnacjach, dopuszcza się użycie do zabezpieczenia wyposażenia folii budowlanej.

- Czy dopuszcza się powtórne użycie raz użytej folii zabezpieczającej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powtórne wykorzystanie użytej wcześniej folii, pod warunkiem, że stan jej zużycia będzie pozwalał na skuteczne zabezpieczenie urządzeń przed pyłem, kurzem ,wilgocią lub uszkodzeniami mechanicznymi. Każdorazowo przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy dokonać odbioru wykonanych zabezpieczeń w obecności przedstawiciela z ramienia Zamawiającego

- Jaka jest wysokość pomieszczeń w budynku?

Odp.: Poniżej Zamawiający udostępnia link do fragmentu Projektu Wykonawczego obiektu D-16, gdzie na przekrojach wskazane zostały wysokości poszczególnych pomieszczeń.

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/ms/2024/Architektura_oswietlenie_D_16.zip

- Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia na cały czas prac Wykonawcy, czy będą
dostępne po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin?

Odp.: Zamawiający informuje, że poszczególne pomieszczenia będą udostępniane Wykonawcy po wcześniejszym umówieniu terminu realizacji prac z Użytkownikiem. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca winien dostosować harmonogram prowadzenia prac do harmonogramu pracy Uczelni. Prowadzenie prac nie może zakłócać bieżącego działania Uczelni .

- Czy po montażu nowego oświetlenia awaryjnego należy przerobić istniejące oprawy z modułami awaryjnymi do pracy w zwykłym trybie?
(usunąć moduły awaryjne, przesznurować okablowanie w oprawie)?

Odp.: Zamawiający informuję, że oprawy podstawowe z których usunięto  moduły/ akumulatory  oświetlenia awaryjnego, należy doprowadzić do pełnej sprawności umożliwiającej ich pracę w trybie zwykłym.

- Czy istniejący system DATA S obecnie jest sprawny?

Odp.: Zamawiający informuje, że istniejący system DATA S nie jest sprawny.

- Czy Wykonawca może przyjąć, że istniejące okablowanie jest ciągłe?

Odp.: Zamawiający informuj, że zadaniem Wykonawcy jest weryfikacja istniejącego okablowania pod kątem ciągłości.

- W przypadku braku ciągłości nowe okablowanie należy doprowadzić
podtynkowo czy natynkowo? (dotyczy w szczególności klatki schodowej)

odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku braku ciągłości okablowania, przewody należy prowadzić podtynkowo. Po zakończeniu prac należy wykonać  niezbędne poprawki malarsko-tynkarskie. Prace należy wykonać z jak najmniejszą ingerencją w budynek z zachowaniem maksymalnej czystości oraz z pełnym zabezpieczeniem urządzeń występujących w laboratoriach.

Zestaw 2

- W jakich godzinach dopuszcza się prowadzenie prac i czy ich prowadzenie jest możliwe w weekendy?

Odp.: Zamawiający informuję, że tryb prowadzenia prac został określony w SWZ do  postępowania przetargowego.

„Konieczności dostosowania harmonogramu prac do harmonogramu pracy Uczelni, prowadzenie prac w tym „głośnych i brudnych” stosownie do wymagań Zamawiającego tj. w sposób niezakłócający bieżącego działania Uczelni (roboty tzw. „głośne i brudne” można prowadzić:

- po każdorazowym zgłoszeniu, uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Nadzoru Zamawiającego Użytkowników danych pomieszczeń, w których będą prowadzone prace i Administratora Budynku w dni robocze do godz. 8:00 i po godz. 16:00 oraz w godzinach nocnych przez 7 dni w tygodniu”.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie okresu gwarancji na akumulatory do opraw awaryjnych lub wyłączenie ich spod kryterium okresu udzielonej gwarancji

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu gwarancji na akumulatory.

Zestaw 3

- Czy wskazany w dokumentacji techniczej system bezprzewodowy można
zastąpić przewodowym?

Odp.: Zamawiający informuje, że system oświetlenia awaryjnego jest systemem przewodowym, natomiast bezprzewodowa jest adresacja opraw. Adresacja opraw winna być wykonana w systemie bezprzewodowym, nie dopuszcza się jej zamiany na system przewodowy.