Kraków dnia: 2024-08-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI (5) I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Dot. systemu sterowania DALI – ze zrzutów instalacji oświetlenia wynika inna ilość czujników niż ze schematu E-17 „schemat sterowania DALI” - które informacje są poprawne? Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć czujniki w ilości ze schematu E-17. - Prosimy o potwierdzenie, że obiekt zostanie przekazany GW bez dotychczasowego wyposażenia. Odpowiedź Zamawiającego: Budynek zostanie przekazany Wykonawcy bez wyposażenia, które można było łatwo usunąć np. łóżka, meble nie związane trwale z budynkiem (stoły, krzesła), sprzęt AGD. - Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję wiaty rowerowej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza konstrukcję wiaty rowerowej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo - Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie dachu wiaty rowerowej z poliwęglanu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pokrycie dachu wiaty rowerowej z poliwęglanu - W obrębie poprzednio wyremontowanych akademików nie było potrzeby stosowania fugi epoksydowej, w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie spoinowania płytek elastyczną fugą cementową? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonanie spoinowania płytek elastyczną fugą cementową - W przedmiarze (DS7-OnZ) pozycja nr 85 uwzględniającej wykonanie tabliczek Brailla w ilości 32 sztuki, natomiast w opisie na stronie 11 wyróżnionych jest 20 pomieszczeń, przy których należy zamontować takie tabliczki. Ile tabliczek należy przyjąć do wyceny? Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć 32 sztuki tabliczek. - Dot. UPS GPD1 – w opisie zawarte jest: 3.5.14.Wymagania dla UPS a) moc wyjściowa min. 5000VA b) napięcie wyjścia 230V, sinusoida c) wyjścia 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 C19 d) obudowa do szafy rackowej e) port USB do monitorowania urządzenia f) wymienne moduły bateryjne g) czas podtrzymania pod projektowanym obciążeniem: min. 30min Moc wyjściowa min 5000VA rozumiem, że mowa o jednofazowym? Jakie jest projektowane obciążenie? Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć zasilacz UPS 1f/1f. - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie blatów kuchennych z płyt granitowych gr. 30 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonanie blatów kuchennych z płyt granitowych gr. 30 mm - Prosimy o weryfikację informacji odnośnie wykonania izolacji przeciwwodnych piwnic. Wg opisu technicznego oraz opinii geotechnicznej poziom wód gruntowych znajduje się ok 30 cm poniżej poziomu istniejącej posadzki betonowej w piwnicach. W związku z czym „.. ściany betonowe oraz obmurówki ceglane narażone są na podciąganie kapilarne wody co wiąże się z ich zawilgoceniem i możliwymi wysoleniami na tynkach i malaturach wewnętrznych. Zaprojektowano system uszczelnień oraz odtworzenia przepon wodoszczelnych poziomych bazując na technologii polegającej na szlamowaniu ścian zaprawą o właściwościach głęboko penetrujących i krystalizujących.” Przeponą wodoszczelną poziomą jest min. iniekcja grawitacyjna. Prosimy zatem o informację, czy jako odtworzenie przepon wodoszczelnych mamy rozumieć również odtworzenie iniekcji ścian zewnętrznych? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości na której należy wykonać iniekcję ścian oraz podanie informacji czy ma to być iniekcja jednostronna od wewnątrz czy dwustronna od wewnątrz i na zewnątrz budynku? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować izolację wodoszczelną w postaci szlamowania. Punkt 14.40 szczegółowo określa technologię. Nie projektuje się iniekcji a izolację poziomą zapewnioną przez szlamowanie materiałem głęboko penetrującym, który ma wytworzyć poziomą przeponę na całej wysokości szlamowania. Należy zastosować system łącznie z akcesoriami. Szlamowanie wykonać do strony wewnętrznej na wysokość 250cm na wszystkich ścian żelbetowych zewnętrznych i wewnętrznych. - Prosimy o wyjaśnienie, czy głębokość półek regałów magazynowych wg rysunku M14 ma wynosić 70 cm? Wymiary regału mają wynosić 200x100x60 w związku z czym prosimy o informacje czy podana szerokość półek jest jedynie omyłką pisarską? Odpowiedź Zamawiającego: Regał o szerokości 60cm - Prosimy o doprecyzowanie jakiej szerokości pas elewacji należy wymienić na wełnę, ma to być pas szerokości 2m czy 4m? Na rzucie A2-A8 jest zapis, że pas ma mieć 2 m szerokości, natomiast w opisie technicznym architektury jest zapis, że pas ma mieć szerokość 4 m od sąsiedniego budynku. Odpowiedź Zamawiającego: Należy wymienić wełnę w pasie elewacji pomiędzy budynkami DS7 i DS8 o szerokości 4m (przyjęto wymianę na całej ścianie szczytowej). Pomiędzy budynkami DS6 i DS7 w pasie elewacji o szerokości 2m. - Prosimy o wyjaśnienie, jaką wykładzinę należy wycenić w pokojach studenckich? Według poprawionego opisu technicznego – wykładzina PCV heterogeniczna w płytkach, typu LVT np. Tarkett iD Inspiration 33 parametry wg specyfikacji. Natomiast w specyfikacji technicznej opisana jest wykładzina PCV homogeniczna rulonowa, winylowa. Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić wykładzinę PCV heterogeniczną w płytkach, typu LVT wskazaną w opisie technicznym. Zamawiający udostępnił poprawioną specyfikację techniczną w dniu 23.08.2024 r. - Prosimy o potwierdzenie, że remont pomieszczeń: Rozdzielnia el 006, Korytarz 034’, WC damski 012A, WC damski-kab 012B, WC męski 013A, WC męski-kab 013B, również wchodzą w zakres do wyceny w aktualnym postępowaniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z rysunkiem A3R Zamawiający potwierdza, że remont pomieszczeń: Rozdzielnia el 006, Korytarz 034’, WC damski 012A, WC damski-kab 012B, WC męski 013A, WC męski-kab 013B wchodzą w zakres zamówienia. - Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 13.09.2024 r. W toku przygotowania oferty, podczas analizy materiałów przetargowych, a także po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy, że w terminie, jaki wyznaczył Zamawiający na sporządzenie oferty Wykonawcy nie mają możliwości przygotowania rzetelnych analiz i wycen. Ponadto wiele kwestii wymaga przeprowadzenia rozmów z firmami specjalistycznymi i z dostawcami materiałów, co również wymaga czasu. Dodatkowo termin przygotowania i złożenia oferty przypada na okres urlopowy, związany z licznymi absencjami pracowników, co powoduje znaczne wydłużenie czasu koniecznego na uzyskanie niezbędnych ofert i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie poprawnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Proszę o przychylenie się do naszej prośby. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.