Kraków dnia: 2024-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (7) i ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Prosimy o podanie ilości nawiewników okiennych. Zgodnie z zapisem w zestawieniu stolarki okiennej „2szt/okno – zgodnie z wytycznymi branży wentylacyjnej” Natomiast w branży wentylacyjnej brak wytycznych. Odpowiedź: Na rzutach projektu instalacji wentylacji naniesiono lokalizację nawiewników okiennych oraz ich wydajność. 2. Prosimy o informację czy żaluzje mają być na szerokość okna czy też na szerokość pokoju analogicznie jak np. DS. Bonus Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żaluzje mają być na szerokość pokoju - zgodnie z przedmiarem.

3. W zestawieniu do dokumentacji wentylacji mechanicznej jest rozbieżność w typach wentylatorów:

Różnica dotyczy braku litery „S” w oznaczeniach (w kolumnie Uwagi są tylko oznaczenia DV) czyli zastosowanie izolacyjności akustycznej wentylatorów. Uprzejmie prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie dokładnych typów wentylatorów.

Odpowiedź:

Należy zastosować wentylatory DVS z izolacyjnością akustyczną.

4. W projekcie technologii węzła cieplnego, znajduje się by-pas do wykonania dezynfekcji chemicznej (opcja):

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że wykonanie by-pasu jest poza zakresem wyceny.

Odpowiedź:

By-pas jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Generator dwutlenku chloru jest  w zakresie przedmiotu zamówienia. Parametry generatora dwutlenku chloru:

Parametry chloratora:

- model :  zintegrowany i możliwości przenoszenia

- zakres pracy:  0,02 – powyżej 25 m3 / h

- max. stężenie ClO2 :   3,5 g/dm3

- max. ciśnienia:    wlot 6 bar,  wylot 10 bar

- napięcie zasilające:    230 V / 50 Hz

- moc urządzenia:   ÷ 100 W

- max. temp. robocza:    30° C

- podłączenie do instalacji:   ½”

- objętość reaktora:         5 dm3

- objętość pojemnika magazynowego: zintegrowany 60 dm3

wraz  z  wodomierzem impulsowym  DN 40.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie technologii wymiennikowni należy wycenić instalację po stronie „niskich” oraz „wysokich” parametrów wraz z dostawą i montażem kompaktowych węzłów ciepła.

Odpowiedź:

W zakresie  technologii wymiennikowni jest  instalacja po stronie „niskich”  i „wysokich”  parametrów  wraz  z  dostawą  i montażem  kompaktowych  węzłów cieplnych.

6. Podany w zestawieniu materiałów model zestawu hydroforowego „zestaw hydroforowy na cele pożarowe np. SIBoost Smart 1 Helix VE604” nie posiada certyfikatu CNBOP, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić zestaw hydroforowy z certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie w Wyjaśnieniach treści SWZ 4 z dnia 23.08.2024 (pismo z dnia 22.08.2024 roku).

7. Czy w ofercie należy uwzględnić instalację pompy ciepła - jeśli tak to proszę o podanie parametrów technicznych (wykaz urządzeń)"?

Tak należy uwzględnić pompę ciepła o parametrach:

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy

RMMT - Przekaźnik maksymalnego i minimalnego napięcia

SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

VASC - Taca skroplin kondensatu

RAV - Grzałka przeciw zamrożeniowa  tacki skroplin

Czynnik chłodniczy R410A

Minimalna regulacja mocy jednostki % 38

Wymagany stopień regulacji % 100

Warunki: Tryb chłodzenia

Temperatura parowania °C 6.0

Temperatura powietrza zewnętrznego °C 35.0

Wysokość geograficzna npm m 0

Wydajność: Tryb chłodzenia

Wydajność: Tryb chłodzenia

Wydajność chłodzenia kW 30.0

Moc pobierana przez sprężarki kW 8.1

Całkowity pobór mocy (A1) kW 9.4

EER 2.99

Przepływ powietrza m3/h 17800

Statyczne ciśnienie dyspozycyjne 0

Moc pobrana przez wentylatory kW 0.67

Pobór prądu przez wentylatory A 2.50

Poziomy głośności

Lw_tot CHŁODZENIE (4) dB(A) 74

Lp_tot CHŁODZENIE (5) dB(A) 43

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 45.0

Temperatura powietrza zewnętrznego °C -15.0

Wydajność: Tryb grzania

Wydajność grzewcza kW 19.5

Moc pobierana przez sprężarki kW 7.8

Całkowity pobór mocy (A1) kW 9.1

COP 2.14

Przepływ powietrza m3/h 17800.0

Statyczne ciśnienie dyspozycyjne 0.0

Moc pobrana przez wentylatory kW 0.67

Pobór prądu przez wentylatory A 2.50

Sprężarki

typ Inverter

Ilość 1

Obiegi chłodnicze 1

Całkowite napełnienie olejem 2.8

Całkowita ilość ładunku czynnika chłodniczego (R1) kg 12.5

Wentylatory

Ilość 2

Nominalna pobrana moc kW 0.67

Nominalny pobór prądu A

Wymiary

Długość mm 1306

Szerokść mm 780

Wysokość mm 1585

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400/3N~/50 ±10%

Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz 230/1~/50

Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kW 13.37

Maksymalny prąd przy rozruchu -LRA A 24.6

Maksymalny pobierany prąd - FLA A 24.6

Na przykład -Jednostka Epsilon Echos + LE LN HP Model 30 lub równowazna

CENTRALA WENTYLACYJNA

o parametrach:

Wielkość 020

Gęstość powietrza 1,200 kg/m³

Przepływ powietrza nawiewanego 5 890 m³/h

Strata ciśnienia statycznego Kanał z czerpni 0 Pa

Kanał nawiewny 300 Pa

Przepływ powietrza wywiewanego 5 310 m³/h

Strata ciśnienia statycznego Kanał wywiewny 300 Pa

Kanał wyrzutowy 0 Pa

Dane klimatyczne Krakow, Poland

Weather station, reference KRAKOW BALICE, Poland

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna, lato 32,0 °C

Obliczeniowa wilgotność zewnętrzna, lato 45 %

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna, zima -15,0 °C

Obliczeniowa wilgotność zewnętrzna, zima 100 %

Temperatura nawiewu, lato 20,0 °C

Temperatura nawiewu, zima 22,0 °C

Główne Dane Wydajności

Moc właściwa wentylatora SFPv  1,91 kW/(m³/s)

Sprawność temperaturowa nawiewu (wg. Termometru  suchego), zima 77,5 %

Klasa Efektywności Energetycznej Eurovent Summer: A+⮎ 2020 Winter: A+ 2016

Eurovent; Fs_Pref: Summer:   0,90 Winter: 0,90

Zgodność z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa Bezszkieletowy, z izolacją z wełny mineralnej, obustronnie pokryty blachą

Panele Grubość 52mm w tym blacha grubości 1mm na zewnątrz i wewnątrz, o zewnątrz pomalowana farbą w kolorze szarym

Klasa izolacyjności termicznej T2

Klasa wpływu mostków  cieplnych TB2

Klasa szczelności obudowy L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymałość mechaniczna   obudowy D1(M)

Hygiene Compliant with the requirements of VDI 6022

Materiał izolacji Version F, casing 3: Standard

Podłączenia elektryczne

3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

na przykład GOLD F PX lub równoważna

8. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej o okna O10 oraz O11.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1 w Wyjaśnieniach treści SWZ 3 z dnia 23.08.2024 (pismem z dnia 22.08.2024 roku).

9. W przedmiarze instalacji sanitarnych niektóre pozycje przedmiarowe opisano na czerwona jako „zrobione”.

Prosimy o informację czy prace te zostały już wykonane i są poza zakresem GW?

Odpowiedź:

Pozycje przedmiarowe opisane na czerwona jako „zrobione” są w zakresie wykonawcy – zapis techniczny kosztorysanta proszę pominąć.

10. W przedmiarach robót brak ilości dotyczącej pozycji malowania ścian – prosimy o uzupełnienie przedmiaru, bądź podanie ilości jaką należy uwzględnić.

| 248 d.12 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowo-akrylowa półmat wg projektu - ściany (kolor do ustalenia) | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem 1 285,62m2

11. Prosimy o informację czy w poniższej pozycji ujęte zostały również tapety w pokojach, czy też dotyczy to jedynie tapet na korytarza a tapety w pokojach należy doliczyć jako osobna pozycja.

| 251 d.12 | KNR-W 2- 02 1520-02 | Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego wg projektu | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy tapetowania ścian z włókna szklanego do malowania w korytarzach i klatce schodowej. Tapety w pokojach należy doliczyć jako osobna pozycja.

4,3 * 2,4 * 30 * 4 = 1 238,4m2