Kraków dnia: 2024-09-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:DE-dzp.272-489/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie paw. A-1 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, AGH w Krakowie. DE-dzp.272-489/24” – znak sprawy DE-dzp.272-489/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco:

Pętla zawierająca sygnalizatory pętlowe jest zaprojektowana przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, czy nie powinna być np. przygotowana kablem niepalnym HTKSHekw 1x2x0,8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza iż należy wycenić dodatkowo do każdego sygnalizatora zasilanie z kablem w systemie E90 HDGs 2x2,5 z założeniem że  sygnalizatory  będą zasilane  z istniejących zasilaczy. Długość przewodu kabla 300m. Dokłada się w tym celu dodatkowe  korytko  wzdłuż całej długości  korytarzy na poziomie  -1  do 3 o całkowitej długości 300 m.