Kraków dnia: 2024-09-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:DE-dzp.272-489/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie paw. A-1 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, AGH w Krakowie. DE-dzp.272-489/24” – znak sprawy DE-dzp.272-489/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Uprzejmie prosimy o podanie ilości balustrad jaką należy zdemontować i zamontować jako nowe nierdzewne wg zamieszczonego rysunku. Brak wymiarów na rysunkach w projekcie, a w przedmiarze pozycje figurują jako komplet. Dokładna ilość jest niezbędna dla rzetelnej wyceny.

Odp.: Zamawiający podaje w tabeli zamieszczonej poniżej szacunkowe wartości balustrad i pochwytów koniecznych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

ZESTAWIENIE BALUSTRAD I POCHWYTÓW – DŁUGOŚCI

PAWILON A-1

|  | Lokalizacja | Ilości | jm. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klatka schodowa nr K1 |  |  |
| 1. | Balustrada wraz z pochwytem | 54,00 | mb |
| 2. | Pochwyt przyścienny | 50,10 | mb |
|  | Klatka schodowa nr K2 |  |  |
| 1. | Balustrada wraz z pochwytem | 56,60 | mb |
| 2. | Pochwyt przyścienny | 44,00 | mb |
|  | Schody z pomieszczenia 039 |  |  |
| 1. | Balustrada wraz z pochwytem | 6,20 | mb |
| 2. | Pochwyt przyścienny | 4,10 | mb |

2. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować przewody elektryczne N2XH. W przedmiarach figuruje Ydy.

Odp.: Zamawiający potwierdza iż  należy  stosować przewody  N2XH.

3. Uprzejmie prosimy o podanie parametrów i opisu lub przykładowego modelu switcha jak ma być zamontowany. W przedmiarze jest tylko opis „Switch 4-portowy sytemu monitoringu opraw aw. Ewak”. Brak opisu w projekcie.

4. Uprzejmie prosimy o podanie specyfikacji i opis lub przykładowy model jednostki sterującej systemem monitoringu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Odp.: 3 i 4

Należy wycenić aktualnie dostępny na rynku system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, umożliwiający, testowanie i nadzorowanie  stanu lamp oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego. Kompletny system powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Centralka monitorowania wyposażona m.in. w  graficzny panel dotykowy, pamięć zdarzeń oraz możliwość bezpośredniego  wpięcia  w sieć LAN.