Kraków dnia: 2024-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonów C-1/C-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-468/24” – znak sprawy DE-dzp.272-468/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt.1.: Czy w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów pożarowych jest montaż Wyłącznika Głównego Pożarowego z certyfikatem CNBOP np. CERBEX?

Odp.: Zamawiający informuję, że montaż Głównego Wyłącznika Pożarowego z certyfikatem CNBOP nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Pyt.2.: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy zasilania obwodów oświetlenia – brak w materiałach udostępnionych.

- Odp.: Zamawiający informuję, że nie dysponuje schematami zasilania obwodów oświetlenia podstawowego. Zasilanie obwodów oświetlenia podstawowego należy prowadzić z istniejących zabezpieczeń w lokalnych tablicach piętrowych.

Schematy oświetlenia zasilania ewakuacyjnego i awaryjnego zamieszczono w dokumentacji wykonawczej na rysunku pn. „PW_E.C-1.7.03” (PW\INSTALACJE_ELEKTRYCZNE). Zasilanie dla opraw należy wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży elektrycznej, pkt. 6 („PW_INST_EL_i_SSP.pdf”).

Pyt.3: Proszę o podanie wymaganej specyfikacji opraw - zasilanie klatek schodowych – poz.9.1 przedmiaru elektrycznego ilość 106 szt.

Odp.: Zamawiający informuje, że specyfikacja opraw oświetlenia podstawowego została podana na legendzie rzutów od EC1.07 do EC1.14 oraz EC2.07 do EC2.14 (NA\INSTALACJE_ELEKTRYCZNE). Ilość opraw oświetlenia podstawowego należy przyjąć zgodnie z rzutami stanowiącymi nadzór do projektu wykonawczego dla instalacji elektrycznych.

Pyt.4.: Proszę o informację czy system sygnalizacji pożaru ma zostać podłączony do systemu wizualizacji obiektowego czy należy zaproponować indywidualny?

Odp.: Zamawiający informuję, że należy zapewnić wizualizację pracy systemu SSP poprzez rozbudowę/aktualizację istniejącego na AGH systemu GEMOS z wykorzystaniem istniejącego oprzewodowania. Dodatkowe stanowisko komputerowe nie będzie wymagane.