Kraków dnia: 2024-10-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-572/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - DE-dzp.272-572/24” – znak sprawy DE-dzp.272-572/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W projekcie wykonawczym branży elektrycznej w punkcie 3.7.6 opisano sygnalizator wewnętrzny SG-Pgw3 jako optyczno-akustyczny z komunikatem głosowym. Ponieważ sygnalizator ten jest sygnalizatorem akustyczno-głosowym prosimy o ostateczne określenie jaki typ sygnalizatora należy przyjąć do oferty. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć sygnalizator akustyczno-głosowy z optyką. Pytanie 2: W projekcie wykonawczym branży elektrycznej w punkcie 3.7.6 wpisano dodatkową uwagę: „z uwagi na zły stan techniczny istniejących sygnalizatorów przewidziano ich wymianę”. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót instalacji elektrycznych, w której wskazano ilość sygnalizatorów przewidzianych do demontażu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że przedmiary zostały załączone wyłącznie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji projektowej. Wymianie na nowe podlegają wszystkie istniejące sygnalizatory na obiekcie. Pytanie 3: W związku z zapisami w punkcie 3.3 projektu wykonawczego prosimy o potwierdzenie, że centrala systemu sygnalizacji pożarowej jest już wyposażona w co najmniej jedną kartę pętlową typu B5-DXI2 a dodatkowo należy wyposażyć o 4 dodatkowe karty pętlowe. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że centrala systemu sygnalizacji pożarowej jest  już wyposażona w co najmniej jeden moduł pętlowy typu B5-DXI2. Centralę należy wyposażyć w 4 dodatkowe moduły pętlowe.

Pytanie 4:

Proszę również o potwierdzenie, że centrala jest już wyposażona w kartę sterującą B5-BAF, która umożliwi w przyszłości podłączenie do centrali urządzenia UTA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że  centrala w budynku D-10 jest  wyposażona w kartę sterującą B5-BAF. Podłączenie do UTA po stronie Zamawiającego.