### System zrzutu śniegu i odśnieżanie dachów – Załączniki nr 12a, 12b, 12c, 12d, 31

Usuwanie śniegu z głównego dachu budynku należy wykonywać w specjalnie wyznaczonych miejscach przy użyciu systemu koszy zrzutowych tworzących tzw. rury spustowe, bezpośrednio na środki transportowe umiejscowione w wyznaczonych miejscach tuż przy punktach zsypu. Na dachu obiektu przewidziano 6 punków zsypu śniegu. Dokładna lokalizacja miejsc mocowania rur spustowych śniegu przedstawiono na rzucie dachu. W każdym z punktów przewidziano wykorzystanie podwieszanego systemu zrzutu z wykorzystaniem zsypu budowlanego.

Na dachach wygrodzono strefy z dostępem tylko dla osób wyposażonych w środki ochrony indywidualnej – schematy stref przedstawia Załącznik nr 12d.

Sposób wygrodzenia zobrazowano na poniższym zdjęciu:

Instrukcja użytkowania i eksploatacji systemu zrzutu śniegu zgodnie z Załącznikami:

- nr 12a instrukcja montażu i użytkowania konstrukcji wsporczej zsypu ZDS Protekt,

- nr 12b instrukcja montażu i użytkowania wciągarki RUP503-U Protekt,

- nr 12c instrukcja montażu zsypów budowlanych Higher.

Odśnieżanie należy wykonywać każdorazowo, gdy ilość zalegającego na dachu śniegu zbliża się do dopuszczalnych wartości.

Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem dla I strefy, w której znajduje się Poznań wynosi 0,7 kN/m2 (70kg/m2).

Określenie dopuszczalnej grubości warstwy śniegu zalegającego na dachach jest uzależnione od rodzaju śniegu i jego ciężaru objętościowego.

Do kontroli ciężaru śniegu na połaciach dachowych należy stosować śniegomierze. W załączeniu (zał. nr 31) instrukcja obsługi śniegomierza.

Odśnieżanie dachu nad dziedzińcem:

Do odśnieżania dachu nad dziedzińcem należy używać zestawów do usuwania śniegu z kijem teleskopowym (zgarniaczy śniegu). Należy stosować zgarniacze z tworzyw sztucznych lub drewniane. Pracę należy wykonywać ze szczególną ostrożnością zostawiając warstwę 5 - 10 cm śniegu (max. 15 cm), tak aby nie powodować uszkodzeń elementów świetlika dachowego i innych elementów na dachu.

Odśnieżanie dachu z pokryciem z membrany:

Zaleca się następującą metodę usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych pokrytych
membraną PVC:

1. Jeżeli warstwa śniegu jest gruba (powyżej 10cm), można zastosować zgarnianie przy użyciu
szufli do odśnieżania. Czynność zgarniania śniegu należy wykonać z najwyższą ostrożnością,
pozostawiając warstwę 5 – 10cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić membrany dachowej.

2. Odśnieżanie chemiczne z użyciem soli: do usunięcia warstwy lodu i śniegu z dachu można
stosować sól, o ile nie spowoduje to zagrożenie dla trwałości innych elementów konstrukcji i jeśli
nie ma przeciwskazań środowiskowych. Zastosowanie innych środków chemicznych może się
odbyć jedynie za zgodą i po akceptacji SIKAPLAN. W czasie odśnieżania dachu należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności i zasad BHP, zabezpieczając się przed upadkiem z oblodzonego i ośnieżonego dachu. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie butów z kolcami lub raków.

Odśnieżanie dachu z papy:

Odśnieżanie dachu może odbywać się, tylko i wyłącznie przez ekipę przeszkoloną do wykonywania tego

typu czynności.

1. Odśnieżanie ręczne – należy zawsze pozostawić na połaci dachu warstwę śniegu o grubości min. 15 cm, która pełni funkcję tymczasowej warstwy ochronnej osłaniającej papę przed uszkodzeniem mechanicznym. Niedopuszczalne jest odśnieżanie do samej papy. Do odśnieżania należy stosować łopaty drewniane lub plastikowe. Łopaty stalowe czy aluminiowe są niedopuszczalne. Do wywozu śniegu do krawędzi dachu należy stosować płachty z grubej folii lub taczki na szerokich gumowych kołach.

2. Podczas pracy przy krawędzi dachu bezwzględnie należy stosować osobiste wyposażenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na instalację odgromową, która jest wykonana na połaci dachowej na wysokości ok. 10 cm.

4. Ze względu na dużą śliskość papy w okresie zimowym, podczas poruszania się po dachu

zachować szczególną ostrożność i odpowiednie obuwie.

Odśnieżanie dachu zielonego:

1. Odśnieżanie, należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego

obciążenia dachu. Szczególnie dotyczy to tak zwanych worków śnieżnych powstających przy

ścianach lub elementach wystających ponad poziom dachów zielonych np.: attyki, urządzenia

dachowe, wyższe części budynków, nadbudówki itp.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych do odśnieżania i odladzania połaci dachów zielonych.

3. W czasie odśnieżania dachu należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności i zasad BHP,

zabezpieczając się przed upadkiem z oblodzonego i ośnieżonego dachu.

4. Obciążenie skupione związane z odśnieżaniem na dachu razem np.: osoby odśnieżające, tymczasowy składowany śnieg lub lud nie może przekraczać 2,3 kN / m2( 230 kG na jednym metrze kwadratowym).

5. Przy dużej masie zalegającego śniegu zaleca się, aby pracownicy odśnieżający dach pracowali

w odległości co najmniej kilka metrów od siebie.

6. Nie należy dopuszczać do tworzenia kilkuosobowych zespołów roboczych pracujących w jednej

zwartej grupie.

7. Odśnieżanie prowadzić metodą ręczną za pomocą łopat śnieżnych (bez ostrych krawędzi),

szczotek, itp.

8. Nie wolno transportować śniegu po powierzchniach nieodśnieżonych. - Z uwagi na fakt, że

roztapiający się śnieg, może tworzyć bryły lodowe mogące ulegać cyklicznym roztopieniom

i zamarzaniom.

9. Dach należy odśnieżać pozostawiając warstwę minimum 10 cm zmarzłego lub ubitego śniegu,

która chroni rośliny oraz instalacje elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Spływająca woda z roztapiającego się śniegu może tworzyć skupiska zlodowaciałego śniegu

(o znacznie większym ciężarze niż normatywy) w najniższych punktach dachu, gdzie znajdują

się odpływy wody. Należy zadbać o to aby odpływy te były drożne i stale rozmrożone, a woda

mogła swobodnie spływać.

11. Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu, gdyż

grozi to lokalnym uszkodzeniem roślin i przeciążeniem konstrukcji.

12. Dach należy odśnieżać pasami rozpoczynając od kalenicy / najwyższego punktu sukcesywnie usuwając śnieg poza dach. Nie dopuszczalne jest zrzucanie śniegu na elementy wystające z elewacji ścian jak: kamery, lampy, daszki, itp. Przed zrzucaniem śniegu na strefy zrzutu należy je skutecznie w sposób widoczny wygrodzić i przez cały okres zrzutu nie dopuścić ruchu pieszego lub parkowania samochodów.

13. Z chodników – dojść do biur należy zrzucony śnieg wywozić bez zbędnej zwłoki.

14. W przypadku wystąpienia sopli, nawisów śnieżnych i lodowych na krawędzi dachu należy

je usunąć.

15. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone

wyłącznie na powierzchniach utwardzonych (nie należy niszczyć trawników i krzewów).

16. Firma odśnieżająca dach powinna stworzyć schemat kolejności odśnieżania dachu, przed

przystąpieniem do prac i uzyskać akceptację osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego.