Niepołomice dnia: 2025-01-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.1.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1) Proszę podać szczegółowo ma wchodzić w skład obsługi geodezyjnej 2) Proszę podać szczegółowo ma wchodzić w skład inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3) Proszę podać szczegółowo co powinno wchodzić w skład dokumentacji podwykonawczej? 4) Proszę podać producenta oraz model klimatyzatorów, które należy zdemontować. 5) Ile metrów zabudowany należy zdemontować? 6) Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowana jest jednostka zewnętrzna, którą należy zdemontować? 7) W przedmiarze robót brakuje pozycji dotyczących wykonania instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów. Proszę o wyjaśnienie. 8) Czy w pomieszczeniu 1_2 dopuszcza się zamontowanie więcej niż jednego klimatyzatora? 9) Czy dopuszcza się zamontowanie klimatyzatorów o mocy większej niż 4,5kW? 10) Proszę o udostępnienie pozwolenie konserwatora na umiejscowienie jednostki zewnętrznej. 11) Proszę o udostępnienie pozwolenia na budowę 12) Gdzie zamontowany będzie sterownik centralny? 13) Proszę podać producenta, którego parametry zostały wpisane w dokumentacji projektowej. 14) Dlaczego pomieszczeń jest 20szt, a klimatyzatorów należy zamontować 22szt? Czy w którymś pomieszczeniu należy zamontować 3 klimatyzatory? 15) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną? Z czego wykonana jest powierzchnią na której należy zamontować jednostkę zewnętrzną? 16) Udostępniona dokumentacja jest niewystarczająca do wyceny instalacji klimatyzacji proszę o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów. 17) Jakie mają być sterowniki bezprzewodowe czy przewodowe? 18) Czy skropliny należy odprowadzić zgodnie z zapisami z STWIOR? 19) Czy w korytarzu jest sufit podwieszany ? Jeśli tak z jakich jest wykonany płyt? 20) Czy instalację należy prowadzić zgodnie z zapisami z STWIOR? 21) Na jakiej podstawie zostały określone długości rur chłodniczych i skroplin w przedmiarze robót skoro nie ma projektu z przebiegiem instalacji? 22) Na jakiej konstrukcji ma być zamontowany agregat? 23) Czy rzeczywiście tylko do dwóch klimatyzatorów potrzebne są pompki skroplin? 24) Proszę o podanie następujących informacji dotyczących instalacji elektrycznej: - należy zamontować nową rozdzielnię czy klimatyzatory będą zasilane z istniejącej rozdzielni - gdzie znajduje się rozdzielnia oraz rozdzielnie na piętrach - jak należy prowadzić instalację elektryczną? Czy dopuszcza się w korytkach? - proszę podać odległość jednostki zewnętrznej - proszę podać odległość rozdzielni od jednostek wewnętrznych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad 1.; Obsługa geodezyjna dotyczy wykonania pomiarów oraz dokumentacji w niezbędnym zakresie prowadzonych prac instalacyjnych.. Ad.2.; Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dotyczy wykonania pomiarów oraz dokumentacji w niezbędnym zakresie wykonanych prac instalacyjnych.. Ad.3.; Zamawiający nie zna zakresu ewentualnych prac zleconych przez Generalnego - Podwykonawcy.. Ad.4.; Agregat wody lodowej RGA IR 55.2 VB/AB 7M5 – FERROLI, jednostki wewnętrzne ścienne oraz przypodłogowe: Ferroli, Noxa, Advantix, Technibel. Foto- stan istniejący:. Ad.5.; Zgodnie z załączonym przedmiarem.. Ad.6.; Jednostka zewnętrzna zamontowana jest na zewnętrz budynku na poziomie terenu.. Ad.7.; Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Zakres prac dotyczy modernizacji istniejącego systemu klimatyzacji na istniejącej i działającej instalacji elektrycznej. Zamawiający nie przewiduje rozbudowy sieci elektrycznej.. Ad.8.; Tak, w pomieszczeniu 1.2 dopuszcza się montaż większej ilości klimatyzatorów, dostosowując ilość do urządzeń do powierzchni i kubatury pomieszczenia.. Ad.9.; Zamawiający nie dopuszcza montażu klimatyzatorów o mocy większej niż 4,5kW.. Ad.10.; Postępowanie przetargowe dotyczy modernizacji/ remontu istniejącego systemu klimatyzacji, który obecnie stał się bardzo awaryjny i jest nieekonomiczny w użytkowaniu. Nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.. Ad.11.; Postępowanie przetargowe dotyczy modernizacji/ remontu istniejącego systemu klimatyzacji. Nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.. Ad.12.; Miejsce montażu sterownika centralnego do uzgodnienia z Zamawiającym. Ze względu użytkowych winien zostać zamontowany poza dostępem osób postronnych i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.. Ad.13.; Zamawiający nie wskazuje żadnego producenta/ dostawcy urządzeń. Znaczącym jest nowoczesny, ekonomiczny i ekologiczny w użytkowaniu systemie klimatyzacji, spełniający obecne standardy.. Ad.14.; Tak, w pomieszczeniu 1.2. (ad. 8.) W pomieszczeniu 1.2 dopuszcza się montaż większej ilości klimatyzatorów, dostosowując ilość urządzeń do powierzchni i kubatury pomieszczenia.. Ad.15.; Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na zewnątrz budynku w miejscu istniejącego już urządzenia. Nawierzchnia z płyt kamiennych.. Ad.16.; Zadanie polega na modernizacji istniejacego systemu klimatyzacji. Nie zaszła konieczność wykonania dokumentacji.. Ad.17.; Sterowniki mają być przewodowe z możliwością sterowania serwisowego poprzez bluetooth.. Ad.18.; Instalację skroplin należy prowadzić zgodnie z wytycznymi STWIOR z uwzględnieniem możliwości wykorzystania istniejącej instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych wody lodowej (przewidzianych do demontażu). Ad.19.; W korytarzu nie ma sufitu podwieszanego.. Ad.20.; Instalację należy prowadzić zgodnie z wytycznymi STWIOR z uwzględnieniem możliwości prowadzenia po trasie istniejącej instalacji wody lodowej.. Ad.21.; Długości rur zostały określone na podstawie przebiegu istniejącej instalacji wody lodowej.. Ad.22.; Jednostkę zewnętrzną należy zlokalizować w miejscu istniejącego agregatu wody lodowej (przewidzianego do demontażu), na fundamencie betonowym lub konstrukcji wsporczej nad poziomem terenu zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi posadowienia.. Ad.23.; Wszystkie jednostki wewnętrzne wymagają wykonania instalacji odpływu skroplin. Natomiast w pomieszczeniach w których zaistnieje brak takich możliwości należy wyposażyć jednostki w pompki skroplin o odpowiednim poziomie podnoszenia.. Ad.24.; - Klimatyzatory będą zasilane z istniejących rozdzielni; - Rozdzielnia znajduje się na parterze budynku i na poddaszu; - Instalację elektryczną należy poprowadzić w miejscu już istniejącej i w miarę możliwości ukryć w zabudowie, ze względu na historyczny charakter obiektu Zamawiający nie dopuszcza układania instalacji w korytkach; - Zgodnie z załączoną dokumentacją/ rzutami; - Zalecana jest wizyta na obiekcie..