Niepołomice dnia: 2025-01-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.1.2025.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1) Na rzutach brak tras dla instalacji freonowych, czy do przetargu należy wykonać własne rzuty z trasami? 2) W zestawieniu pomieszczeń z zyskami ciepła jest 20 pomieszczeń, a w przedmiarze jest 22 jednostki wewnętrzne. Czy jest to błąd czy w któryś pomieszczeniach mają być po dwie jednostki. Proszę o wskazanie tych pomieszczeń. 3) Mają być dwa systemy VRV czy jeden? W przedmiarze jest dostawa urządzeń dla systemu 1i 2, a ilość agregatów wynosi 1. Czy może ma to być układ kaskadowy? 4) Dobór mocy jednostek wewnętrznych ma się opierać o załącznik pt.: "dokumentacja_projektowa___szacowane_zyski_ciepla"? 5) Jednostki wewnętrzne mają być ścienne czy kasetonowe? 6) W jaki sposób prowadzone mają być instalacje: w korytkach po ścianie, wkuwane w ściany czy w zabudowie kartonowo-gipsowej? 7) Agregat/Agregaty zewnętrzne mają być posadowione na gruncie czy dachu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Tak, na przesłanej dokumentacji wyznaczyć trasy dla instalacji freonowej. Ad. 2. Tak, w pomieszczeniu 1.2 dopuszcza się montaż większej ilości klimatyzatorów, zgodnie z jego powierzchnią i kubaturą. Ad. 3. Zamawiający oczekuje propozycji systemu do wykonania ze zmienną objętością i zmienną temperaturą czynnika chłodniczego z dostosowaniem do rzeczywistych potrzeb temperaturowych przy optymalnej efektywności sezonowej. Ze względu na wymagania, preferuje się jeden system z podziałem na dwa agregaty. Zamawiający nie przewiduje układu kaskadowego. Ad. 4. „Dokumentacja projektowa/ szacowane zyski ciepła” jest tylko materiałem pomocniczym, wyjściowym. Wykonawca winien sam w oparciu o przesłane materiały i swoje doświadczenie oraz wiedzę techniczną dobrać moc urządzeń. Zamawiający przewiduje wizytę w terenie/ na obiekcie. Ad. 5. Ze względu na miejsce winny być ścienne. Ad. 6. Zamawiający przewiduje zabudowę instalacji płytami gipsowo- kartonowymi dostosowując kolorystykę do odnowionych ścian (kolor biały). Ad. 7. Ze względu na zabytkowy charakter budynku Ratusza zdecydowanie agregat/agregaty zewnętrzne mają być posadowione na gruncie.

………………….