Kraków dnia: 2025-02-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-46/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: „Remont pokrycia dachu wraz z remontem instalacji odgromowej paw. C-1 oraz uszczelnieniem koryta od strony południowej w paw. C-2 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-46/25".

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt 1.: Jednym z zakresów robót do wykonania jest:  wykonanie robót w budynku wynikających z zaleceń opinii kominiarskich; Gdzie można zapoznać się z opinią lub proszę podać jakiego typu roboty są do wykonania.

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres prac wynikających z zaleceń opinii kominiarskich jest poza zakresem niniejszego postępowania. Prace wynikające z opinii zostały przez Zamawiające wykonane w roku 2024. Zakres prac dotyczący remontu kominów został szczegółowo opisany w dokumentacji.

Pyt 2.: Czy projekt instalacji odgromowej zakłada wykorzystanie istniejących elementów instalacji odgromowej po zdemontowaniu do ponownego montażu chodzi głównie o maszty i iglice oraz wzwody pionowe i poziome. Wykonanie nowej instalacji odgromowej posiłkując się zdemontowanymi elementami o pełnej/ kompletnej wartości technicznej?

Odp.: Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami obecnie obowiązującymi oraz normami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania istniejącej instalacji odgromowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zdemontowane elementy instalacji odgromowej są jego własnością i zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wskazanych materiałów jak m.in. aparatów, urządzeń i elementów systemu elektroenergetycznego oraz pozostałych materiałów do utylizacji zgodnie z wytycznymi Działu Elektrycznego, a w przypadku ww. materiałów nadających się do dalszego wykorzystania, przekazanie i złożenie ich w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie kampusu AGH.

Pyt 3.: Czy jest możliwy dojazd zwyżki celem prawidłowego montażu balustrady, czy obróbek blacharskich

Odp.: Zamawiający informuję, że ze względu na istniejący teren zielony i nasadzenia wokół budynku wjazd zwyżką będzie możliwy w ograniczonym zakresie.

Pyt 4.: Zniesienie gruzu, czy istnieje możliwość montażu zsypów, czy raczej będzie przewidziane ręczne zniesienie gruzu

Odp.: Zamawiający informuje, że istnieje możliwość montażu zsypów w celu utylizacji gruzu z miejsca budowy.

Pyt 5.: Pod płytkami tarasowymi znajduje się termoizolacja XPS, czy jest ona do odtworzenia, czy mamy zastosować nowy materiał?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową m.in. opracowanie rysunkowe detali, należy odtworzyć termoizolację dachu z zastosowaniem nowych materiałów.

Pyt 6.: Czy można zastosować zamiennie membranę EPDM Resitrix SKW 2,3 mm, zamiast 2 x EPDM Firestone 1,14 mm.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji prac Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż założono w dokumentacji projektowej.

Pyt 7.: Czy spadki w korycie mają być z XPS czy EPS 100?

Odp.: Zamawiający informuje, że do wyrobienia spadku w korytach dachowych należy zastosować XPS (polistyren ekstrudowany).

Pyt 8.: Wpusty dachowe mają być podgrzewane, czy jest doprowadzenie prądu?

Odp.: Zamawiający informuje, że wpusty dachowe posiadają doprowadzenie prądu, należy odtworzyć istniejącą instalacją ogrzewania koryta i wpustów dachowych.

Pyt 9.: Czy jest potrzeba rozbiórki czapek kominowych. W przypadku demontażu czapek, kominy są również do remontu (widać rozwarstwienia połączeń cegieł na kominach) i należy przewidzieć prace dodatkowe związane z przebudową kominów.

Odp.: Zamawiający informuje, że kalkulację cenową dotyczącą zakresu prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. W punkcie 7.4 opisu wskazano zakres prac związanych z uszczelnieniem kominów.  Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w §17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.