Kraków dnia: 2025-02-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: WM-dzp.1/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe oraz prace budowlane w obrębie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Czarnowiejskiej 103 - WM-dzp.1/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I

Pyt. 1 Prosimy o informację, czy w zakresie postępowania jest również wymiana drzwi wiatrołapu  (dwu skrzydłowych) - brak informacji w dok. projektowej a są ona na drodze ewakuacji

Odp.: Zamawiający informuje, że rozszerza zakres przedmiotu postępowania o wymianę drzwi wiatrołapu.  W katalogu pn.: „uzupełnienie” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar oraz rewizję rysunku PWZ-A 5.1 z zestawieniem stolarki wewnętrznej. Stare drzwi dwuskrzydłowe drewniane należy zdemontować i zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach (§5 ust. 13 wzoru umowy). Zwraca się uwagę, że w zakresie przedmiotu niniejszego postępowania są drzwi D1, D2, D3, D6, D8 uwidocznione na rys. PWZ-A 5.1 rew. 1. Drzwi D4, D5 i D7 nie należy wyceniać.

Pyt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje proj. ognioochronnych przepustów instalacyjnych stropowych EI 60 i EI120, ujętych w dok. projektowej?

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje wykonania ognioochronnych przepustów instalacyjnych stropowych EI60 i EI120, ujętych w dok. projektowej.

Pyt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że istniejące (czynne) instalacje elektryczne w obrębie klatki schodowej i na drodze ewakuacji przez wszystkie kondygnacje budynku wraz z istniejącymi trasami kablowymi (koryta, rurki PCV) są wykonane w klasie NRO, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008: ”klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku„, jak również ww. instalacje te wraz z trasami kablowym nie są przedmiotem postępowania przetargowego?

Odp.: Zamawiający informuje, że instalacje elektryczne w częściach ogólnodostępnych budynku tj. m.in.: WLZ wraz z instalacją oświetlenia i oddymiania zostały wymienione w poprzednim etapie prac. W zakresie wymiany użyto:

- kabli elektroenergetycznych  bezhalogenowych klasa B2ca

- kabli pożarowych - bezhalogenowych,  uniepalnionych i nierozprzestrzeniających

płomienia

- przewodów RTV do mieszkań - klasa Eca

układanych w korytkach kablowych / rurach nierozprzestrzeniających płomienia, samogasnących

Pyt. 4 Prosimy o potwierdzenie, że w momencie przekazana placu budowy Wykonawcy, Zamawiający  potwierdzi pisemnie, że istniejące instalacje budynku są sprawne w 100% i dokona przekazania stosownych protokołów z prób i testów instalacji.

Odp.: Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy. Na żądanie Wykonawcy przedłoży wymagane do realizacji protokoły pomiarowe.

Pyt. 5 Prosimy o udostępnienie ekspertyzy p.poż wraz z postanowieniem komendanta PSP, o której mowa w dokumentacji projektowej br. architektura.

Odp.: W katalogu pn.: „uzupełnienie” Zamawiający zamieszcza do dokumentacji przetargowej ekspertyzę techniczną  w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz z decyzja KW PSP wydana dla budynku przy ul. Czarnowiejskie 103 w Krakowie.

Pyt 6 Prosimy o informację, czy zakres prac Wykonawcy będzie podlegał odbiorom Państwowej Straży Pożarnej?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowa inwestycja nie jest ostatnim etapem realizacji decyzji pozwolenia na budowę, w obowiązkach kierownika budowy będzie przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla przedmiotowego zakresu oraz dokonanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Odbiory przez służby PSP odbędą się po zakończeniu całości prac zw. z decyzją pozwolenia na budowę.

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania nie są sygnalizatory akustyczne wraz z okablowaniem klatki schodowej?

Odp.: Zamawiający informuje, że instalacja oddymiania została wykonana w poprzednim etapie prac. W związku z powyższym sygnalizatory będące częścią instalacji oddymiania nie są objęte przedmiotem postępowania.

Pyt. 8 Czy istniejące instalacje elektryczne, które będą podlegały ingerencji Wykonawcy, są objęte gwarancją poprzednich Wykonawców?

Odp.: Zamawiający informuje, że instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, dla której należy wykonać demontaż oraz ponowny montaż na suficie podwieszanym opraw znajduje się na gwarancji. Gwarantem ww. systemów jest firma: BDTS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie 30-614, ul. Łężce 6A.

Instalacja oddymiania, dla której następuje demontaż oraz ponowny montaż na suficie podwieszanym elementów systemu oddymiania znajduje się na gwarancji. Gwarantem ww. systemu jest firma: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI z siedzibą 32-091 Michałowice ul. Pod Akacjami 6.

Wszelkie prace w tym prace związane z zabezpieczeniem ww. systemów powinny być wykonywane w porozumieniu z ww. Gwarantami.

Pyt. 9 Czy w cenie oferty Wykonawca ma skalkulować, wszelkie dodatkowe prace (demontażowe i montażowe przywrócenie ścian, sufitów i posadzek do stanu pierwotnego, łącznie z demontażem i ponownym montażem umeblowania, szaf, pawlaczy, etc.) w mieszkaniach w zakresie wymiany drzwi?

Odp.: Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy ująć zakres prac objętych zgodnie z dokumentacją projektową. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w §17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.  Zamawiający przewidział standardowy zakres prac do wykonania w każdym mieszkaniu, który został uwzględniony w dodatkowym przedmiarze na roboty budowlane w mieszkaniach. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

Pyt. 10 Czy w związku z przerwą świąteczną w mc kwietniu, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania umowy, o okres przestoju Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający uwzględnił przerwę świąteczną w terminie realizacji zadania i tym samym nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji prac objętych niniejszym postępowaniem.

Pyt. 11 Czy w związku z faktem, że dokumentacja projektowa nie obejmuje szczegółowej inwentaryzacji wyposażenia każdego z mieszkań, Zamawiający dopuszcza zlecenie robót dodatkowych, nie ujętych w ofercie Wykonawcy,  które będą niezbędne w trakcie prowadzonych robót w zakresie wymiany drzwi? Na etapie  wizji lokalnej nie ma możliwości oszacowania skali robót, które nie są ujęte w przedmiarach i dokumentacji projektowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy ująć zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w §17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.  Zamawiający przewidział standardowy zakres prac do wykonania w każdym mieszkaniu, który został uwzględniony w dodatkowym przedmiarze na roboty budowlane w mieszkaniach. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

Zestaw II

Pyt. 1 W przedmiarze robót poz. 1.3.10 jest podana ilość „ochrony narożników wypukłych, profil aluminiowy” – prosimy o informację, które narożne powierzchnie ścian i sufitów zostały uwzględnione w przedmiarze?

Aby zabezpieczyć wszystkie narożne powierzchnie korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń z sypem, biegów schodowych, sufitów gk, narożników po wymianie drzwi, etc… podaną ilość pozycji 1.3.10 należało by pomnożyć kilkukrotnie. Czy należy wycenić tylko ilość podaną w przedmiarze?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie narożniki w obrębie remontowanej klatki schodowej należy wykończyć poprzez zastosowanie narożników wypukłych, profili aluminiowych. Dokonano aktualizacji pozycji 1.3.10 przedmiaru ww. zakresie. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

Pyt. 2 Prosimy o dodanie nowej pozycji w przedmiarze tj. gruntowanie całej pow. ścian i sufitów środkiem gruntującym z piaskiem kwarcowym, jako środek szczepny przed dalszymi pracami przygotowawczymi pod szpachlowanie i malowanie.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przewidzieć w wycenie wykonania warstwy szczepnej z gruntu z piaskiem kwarcowym na ścianach i sufitach, na których przewidziano wymianę tynków. Dodano do przedmiaru pozycję dotyczącą gruntowania środkiem gruntującym z piaskiem kwarcowym części powierzchni ścian i sufitów, na których przewidziano wymianę tynków. W katalogu pn.: „uzupełnienie” dołącza się zaktualizowany przedmiar. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

Pyt. 3 Prosimy o informację czy w zakresie prac klatki schodowej jest wymiana istniejącej okładziny PCV balustrady klatki schodowej, która nie spełnia  obowiązujących przepisów w zakresie ”klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i elementów budynku„, a obiekt ma być dostosowany do obowiązujących przepisów ppoż.

Odp.: Zamawiający informuje, że wymiana istniejącej okładziny PCV na balustradzie klatki schodowej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i nie należy jej wyceniać.

Pyt. 4 W związku z wykonaniem sufitów typu gk na każdej kondygnacji budynku, proszę o informację czy mają być wykonane rewizje a jeżeli, tak to proszę podać jaki typ oraz ich ilość.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać rewizji na sufitach z pełnej płyty gk.

Pyt. 5 W jakiej odporności ogniowej należy wykonać sufit typu gk na każdej kondygnacji budynku?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją na klatce schodowej sufity mają zostać wykonane z użyciem systemu niepalnego.