Kraków dnia: 2025-02-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-092/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i instalacja zestawu urządzeń UPS, służących do awaryjnego zasilania urządzeń laboratoryjnych - DE-dzp.272-092/25” – znak sprawy DE-dzp.272-092/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zapytanie dotyczy dostawy i instalacji dwóch zestawów urządzeń UPS. Czy będzie przygotowana instalacja elektryczna? Odpowiedź Zamawiającego 1: Zamawiający informuje, że instalacja elektryczna będzie przygotowana. Pytanie 2: Zamawiający w zapytaniu użył sformułowania, że urządzenia mają być wyposażone w adapter SNMP. Czy do urządzeń należy wycenić karty SNMP czy tylko adaptery umożliwiające podłączenie karty SNMP? Odpowiedź Zamawiającego 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 4.1.2 SWZ i wymaga dostarczenia wyłącznie adapterów SNMP. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści UPS (Urządzenie nr 1) o wymiarach 350 x 800 x 1070mm i wadze bez baterii do 80 kg? Odpowiedź Zamawiającego 3: Zamawiający dopuszcza dostarczenie UPS (urządzenie 1) o wymiarach: 250-350 x 800-870 x 870-1070 mm i wadze bez baterii do 80 kg. Pytanie 4: Zamawiający określił sumaryczny pobór mocy (Urządzenie 2) na poziomie 12 760 W. Czy Zamawiający dopuści UPSy o mniejszej niż 3kW mocy - 3000VA/2700W? Przy zastosowanie mniejszej mocy urządzenia nadal pozostaje zapas dla zakładanej przez Zamawiającego mocy sumarycznej, tj. 2 700W x 6 = 16 200 W. Odpowiedź Zamawiającego 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 4.1.2 SWZ i nie dopuszcza dostarczenia zasilaczy o mocy mniejszej niż 3kW. Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie doprecyzowanie zapisu: „możliwość podłączenia min. 3 urządzeń wyposażonych w polskie wtyczki”. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanych większości UPS ustandaryzowanych gniazd IEC 320 C13 / C19? Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zamawiający dopuszcza  dostarczenie UPS z ustandaryzowanymi gniazdami IEC 320 C13 / C19 pod warunkiem, że wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy adapter/przedłużacz z gniazdami europejskimi.