Kraków dnia: 11.03.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Konserwacja i serwis urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Szpitala” – znak sprawy ZP/10/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Jeżeli chodzi o czyszczenie kanałów wentylacyjnych proszę o podanie zakresu i częstotliwości. Czy czyszczenie jest rzeczywiście wymagane 1 raz na kwartał? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie czyszczenia kanałów. 2. W związku z brakiem możliwości wykonania obmiaru podczas wizji lokalnej, proszę o podanie powierzchni kanałów wentylacyjnych oraz informację czy na instalacjach znajdują się niezbędne rewizje umożliwiające wykonanie czyszczenia? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie czyszczenia kanałów. 3. Kiedy wykonano po raz ostatni czyszczenie kanałów wentylacyjnych - jeżeli takowe wykonano to czy zleceniodawca posiada dokumentację fotograficzną zarówno przed jak i po wykonaniu usługi, czy istnieje możliwość wglądu w takowy protokół i dokumentację fotograficzną. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie czyszczenia kanałów. Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia-Pakiet 1, załącznik nr 1a do SWZ, pkt. II w następujący sposób: Było: - Zakres usługi czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, kanałów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 1. Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, kanałów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza, w ramach usługi Wykonawca wykona dla instalacji wentylacyjnych: a. Inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem polegającą na: - określeniu poziomu czystości systemów ze względu na obecny w nich pył, jedną z metod wyszczególnioną w normie PN-EN 15780 lub równoważnej. b. Sporządzi na elektronicznym nośniku danych dokumentację fotograficzną lub filmową przed i po czyszczeniu dla każdej instalacji. c. Zabezpieczy pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne. d. Przeprowadzi czyszczenie i dezynfekcję przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną. e. Przeprowadzi czyszczenie: anemostatów, kratek nawiewnych i wywiewnych, stropów laminarnych, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych. f. Przeprowadzi czyszczenie czerpni oraz wnętrz central klimatyzacyjnych (wymagana dokumentacja fotograficzna lub filmowa przed i po czyszczeniu na elektronicznym nośniku danych), g. Sporządzi protokoły dla każdego systemu klimatyzacyjnego osobno, zawierające wszystkie powyższe informacje; h. wykonanie pomiaru przyrządem wzorcowanym natężenia przepływu i krotności wymian instalacji wentylacyjnej dla m.in. ESWL, RTG Urologii, Endoskopi, RTG SOR, Tomografi, Wirusologii, Mikrobiologii, Onkologii, Oddziału Dziecięcego i Pracowni Endoskopowej. Ma być: - Zakres usługi czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 1. Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza, w ramach usługi Wykonawca wykona dla instalacji wentylacyjnych: a. Inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem polegającą na: - określeniu poziomu czystości systemów ze względu na obecny w nich pył, jedną z metod wyszczególnioną w normie PN-EN 15780 lub równoważnej. b. Zabezpieczy pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne. c. Przeprowadzi czyszczenie: anemostatów, kratek nawiewnych i wywiewnych, stropów laminarnych, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych. d. Przeprowadzi czyszczenie czerpni oraz wnętrz central klimatyzacyjnych, e. Sporządzi protokoły dla każdego systemu klimatyzacyjnego osobno, zawierające wszystkie powyższe informacje; f. wykonanie pomiaru przyrządem wzorcowanym natężenia przepływu i krotności wymian instalacji wentylacyjnej dla m.in. ESWL, RTG Urologii, Endoskopi, RTG SOR, Tomografi, Wirusologii, Mikrobiologii, Onkologii, Oddziału Dziecięcego i Pracowni Endoskopowej. Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia-Pakiet 2, załącznik nr 1a do SWZ, pkt. V w następujący sposób: Było: - Zakres usługi czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, kanałów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 1. Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, kanałów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza, w ramach usługi Wykonawca wykona dla instalacji wentylacyjnych: a. Inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem polegającą na: - określeniu poziomu czystości systemów ze względu na obecny w nich pył, jedną z metod wyszczególnioną w normie PN-EN 15780 lub równoważnej. b. Sporządzi na elektronicznym nośniku danych dokumentację fotograficzną lub filmową przed i po czyszczeniu dla każdej instalacji. c. Zabezpieczy pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne. d. Przeprowadzi czyszczenie i dezynfekcję przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną. e. Przeprowadzi czyszczenie: anemostatów, kratek nawiewnych i wywiewnych, stropów laminarnych, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych. f. Przeprowadzi czyszczenie czerpni oraz wnętrz central klimatyzacyjnych (wymagana dokumentacja fotograficzna lub filmowa przed i po czyszczeniu na elektronicznym nośniku danych), g. Sporządzi protokoły dla każdego systemu klimatyzacyjnego osobno, zawierające wszystkie powyższe informacje; h. wykonanie pomiaru przyrządem wzorcowanym natężenia przepływu i krotności wymian instalacji wentylacyjnej dla m.in. Zespołów Bloków Operacyjnych. Ma być: - Zakres usługi czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 1. Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza, w ramach usługi Wykonawca wykona dla instalacji wentylacyjnych: a. Inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem polegającą na: - określeniu poziomu czystości systemów ze względu na obecny w nich pył, jedną z metod wyszczególnioną w normie PN-EN 15780 lub równoważnej. b. Zabezpieczy pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne. c. Przeprowadzi czyszczenie: anemostatów, kratek nawiewnych i wywiewnych, stropów laminarnych, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych. d. Przeprowadzi czyszczenie czerpni oraz wnętrz central klimatyzacyjnych e. Sporządzi protokoły dla każdego systemu klimatyzacyjnego osobno, zawierające wszystkie powyższe informacje; f. wykonanie pomiaru przyrządem wzorcowanym natężenia przepływu i krotności wymian instalacji wentylacyjnej dla m.in. Zespołów Bloków Operacyjnych. Powyższe zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb