Opis przedmiotu zamówienia-Pakiet 1

- Zakres usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacja (czyszczenie jednostek zewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych)

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przegląd stanu technicznego, konserwacja (czyszczenie jednostek zewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych) oraz kontrola szczelności dla układu chłodniczego i kontrola parametrów pracy klimatyzatorów, zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową dla klimatyzatorów w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza.

Urządzenia objęte zamówieniem zgodnie z odrębnym zestawieniem tabelarycznym w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów:

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY CH model: CH-S12FTXQ,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY HISENSE/Model AS-09UR4RYDDJ01,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY Dalkin Model 2XS50H3V1B2/ Nr Fab.: J033655-2016/10,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL KASETON PANASONIC U - 60PZH3E5,

- KLIMATYAZTOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY PANASONIC TZ20WKE,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX GHM12NI,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX GHM18NI,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL ŚCIENNY MITSUBISHI ELECTRIC -3 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX GHM12NI,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY HISENSE AS – 12UR4SYDTD,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL ŚCIENNY C&H CHML-U18NK2, CHML-UWO9AANK -2SZT,

- Split General Fujitsu AOHG12KPCA/ASHG12KPCA,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL PRZYSUFITOWY PANASONIC 60PE2E5A – 2 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL PRZYSUFITOWY PANASONIC 60PT2E5A,

- KLIMATYZATOR TYPU SPLIT, ŚCIENNY:  FUJITSU ASYG07KMCC,

- KLIMATYZATOR TYPU SPLIT, ŚCIENNY: KAISAI – 2 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU SPLIT, ŚCIENNY: Toshiba Seiya 2 RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E,

- Split General Fujitsu AOHG12KPCA/ASHG12KPCA,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY FUJITSU – 2szt,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY KAISAI KWF – 12HRD,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX LX IHM18N,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL SCIENNY PANASONIC KIT – Z35TKEW,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY KAISAI – 2 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LG P12RK USN W126B8A0,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LG P18RK ASNW186C8AC,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LG S09AHP ESNH0964SM2,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY HISENSEAS – 12UR4SYDTD,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT LGSO9AHM N 42,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY  MIDEA MSR-12HRN1 – 2 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL AJ100FCJ5EH/EU SAMSUNG Nr ser. B0B1P3CD600060H – 5 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL AJ100FCJ5EH/EU SAMSUNG Nr ser. B0B1P3CG10007H – 5 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL SAMSUNG AR09JSFNCWKNZE,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL GREE GWHN18FDNK3A2A,

- KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL GREE,

- Klimatyzator SPLIT GREE GWH18AFD-K6DNA21/0 GWH18QD-K6DNB21/1,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, Whirpool SPIW 312L – 7 szt.,

- KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT,  SinclairASH-09BIV – 3 szt..

- Czynności serwisowe przy przeglądzie  muszą być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w sposób zapewniający utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w pełnej sprawności technicznej zachowując ciągłość pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przeprowadzania konserwacji w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

- przeglądu i czyszczenia obudów urządzeń (klimatyzatorów), kontrolę połączeń elektrycznych, czyszczenie parownika i skraplacza, sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin, kontrola szczelności dla układu chłodniczego i parametrów pracy klimatyzatorów. Wszystkie w/w czynności muszą być potwierdzone przez:

- w przypadku klimatyzatorów umieszczonych w pomieszczeniach medycznych przez upoważnioną osobę personelu medycznego,

- w przypadku klimatyzatorów umieszczonych w pomieszczeniach administracyjnych przez kierownika komórki organizacyjnej.

Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace zgodnie z: Kodeks Pracy – Ustawa

z dn. 26.06.1974r. (Dz.U.1998.21.94), Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2013.1232), Ustawa z dnia 14.12.2012r. „O odpadach” (Dz.U.2013.21), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, polskie normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- Sposób świadczenia usługi konserwacji i przeglądów

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewnił zespół w skład, którego wchodzi:

- Koordynator (odpowiedzialny za stworzenie harmonogramu prac i przestrzeganie przez pracowników terminów jego realizacji, ustalanie terminów czyszczenia z personelem medycznym i administracyjnym, prowadzenia dokumentacji wg załączników do niniejszego opisu, o stanie technicznym urządzeń) posiadający uprawnienia elektroenergetyczne – grupa I eksploatacja i dozór oraz grupa II eksploatacja;

- dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru (D) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)  - GRUPA 1 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru, w zakresie objętym zamówieniem

- dwie osoby, posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji (E) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .(Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1 i GRUPA 2 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji, w zakresie objętym zamówieniem

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wraz z aktualnym na dzień podpisania umowy wpisem do odpowiedniej Izby.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień/świadectw kwalifikacyjnych podanych w punktach b-c.

- Wykonawca, w przypadku urządzeń znajdujących się na wysokości zobowiązany jest zorganizować sobie do nich dostęp. Zamawiający posiada  urządzenia, które znajdujących się na wysokości na ścianach budynków. Wykonawca musi dysponować rusztowaniem składanym lub zwyżką.

- W przypadku gdy w trakcie świadczenia usługi pracownicy Wykonawcy zniszczą mienie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swój koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie za ww. materiały Wykonawca otrzyma w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów powstałych w wyniku konserwacji odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca wykona wszystkie czynności konserwacyjne zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi i odbioru

z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. dla tego rodzaju prac.

- Każdy protokół z przeglądu urządzenia (klimatyzator) lub grupy urządzeń (układy multisplit) ma być wypełniony w formatach MS Office, wydrukowany i opieczętowany przez osobę potwierdzającą usługę na Oddziale i Wykonawcę przekazany Zamawiającemu oraz przekazany w formie edytowalnej elektronicznej.

- każdy przegląd urządzenia musi być odebrany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Zakres czyszczenia i dezynfekcji:

- Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych,

- Kontrola wydajności skraplacza,

- Kontrola poziomu oleju,

- Kontrola amortyzatorów drgań i mocowania skręcanych,

- Kontrola napełnienia układu czynnikiem chłodniczym,

- Czyszczenie /wymiana filtrów powietrza,

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenie wentylatora,

- Kontrola czystości, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika ciepła,

- Czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów wraz z udrażnianiem skraplaczy

- Czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych wraz z udrażnianiem parowników klimatyzatorów

- Kontrola szczelności, drożności, czystości tacy, udrażnianie odpływu skroplin klimatyzatorów

- Kontrola szczelności układu chłodniczego (próba szczelności), pomiary chłodnicze,

- Kontrola czynnika, przepływu, izolacji instalacji chłodniczej/grzewczej

- Przegląd techniczny i kontrola parametrów pracy

- Kontrola i czyszczenie układu sterowania klimatyzatora

- Kontrola działania w różnych trybach pracy, automatyka sterującej i sygnalizacyjnej,

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

- Kontrola poprawności pracy czyszczenie pompki skroplin

- Kontrola podłączeń, zabezpieczeń instalacji elektrycznych, pomiary wielkości elektrycznych,

- Kontrola poprawności pracy sprężarki,

- Montaż uzupełnienie etykiet informacyjnych.

Uwagi:

Zakres prac to przegląd techniczny i konserwacja 1 szt. urządzenia (w tym jednostki zewnętrznej, która jest integralnie połączona z jednostką/jednostkami wewnętrznymi) obejmuje prace przeglądu technicznego i konserwacji, w zakres których wchodzą następujące czynności:

- gruntowne czyszczenie jednostki zewnętrznej poprzez oczyszczenie lameli skraplacza

z wykorzystaniem grzebieni oraz środków chemicznych (cena powinna zawierać użycie podnośnika koszowego lub zabudowę rusztowań);

b. gruntowne czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, poprzez czyszczenie obudowy, lameli parownika, turbiny wentylatora, wyczyszczenie filtrów, dezynfekcję jednostki wewnętrznej za pomocą środków przeciwgrzybicznych; sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin, udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej oraz odpływu wraz z wykonaniem dezynfekcji za pomocą środków przeciwgrzybicznych; sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilot lub kaseta);

c. sprawdzenie metodą pośrednią szczelności układu chłodniczego z zaznaczeniem w protokole;

d. sprawdzenie działania elementów klimatyzatora – w tym napędów wentylatorów, sprężarki, kierownic powietrza;

e. sprawdzenie parametrów pracy – w tym temperatury dla chłodzenia i grzania, ciśnienia ssania;

f. kontrola i czyszczenie, korekta połączeń, sprawdzenie płyty układu sterowania w jednostce zewnętrznej klimatyzatora.

- Zakres usługi czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, kanałów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

1. Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza, w ramach usługi Wykonawca  wykona dla instalacji wentylacyjnych:

a.            Inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem polegającą na:

- określeniu poziomu czystości systemów ze względu na obecny w nich pył, jedną z metod wyszczególnioną w normie PN-EN 15780 lub równoważnej.

b.     Zabezpieczy pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne.

c.       Przeprowadzi czyszczenie: anemostatów, kratek nawiewnych i wywiewnych, stropów laminarnych, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

d.     Przeprowadzi czyszczenie czerpni oraz wnętrz central klimatyzacyjnych,

e.   Sporządzi protokoły dla każdego systemu klimatyzacyjnego osobno, zawierające wszystkie powyższe informacje;

f. Wykonana pomiar przyrządem wzorcowanym natężenia przepływu i krotności wymian instalacji wentylacyjnej dla m.in. ESWL, RTG Urologii, Endoskopi, RTG SOR, Tomografi, Wirusologii, Mikrobiologii, Onkologii, Oddziału Dziecięcego i Pracowni Endoskopowej.

- Zakres usługi przeglądów systemów klimatyzacyjno – wentylacyjnych

- Przegląd  central wentylacyjnych oraz systemów klimatyzacyjno – wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy parowych, skraplaczy z automatyką regulacją wydajność, strefowych nagrzewnic, instalacji chłodzenia, automatyki i urządzeń współpracujących.

  - Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.

1.1.1. Zestawienie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wg odrębnego zestawiania, w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów:

-  CENTRALA KLIMATYZACYJNAFRAPOL typ: AF15 / Nr Fab.: 7440,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA FRAPOL typ: AF07 / Nr Fab.: 7441,

- CENTRALA WENTYLACYJNA CTS - AF15 / Nr Fab.: 8249,

- CENTRALA WENTYLACYJNA FRAPOL APT – AF10/ NR Fab.: 8248,

- CENTRALA WENTYLACYJNA  KLIMOR – NAWIEW PIWNICA Model MCK4L25, Nr Fab.: 24001,

- CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR,

- CENTRALA WENTYLACYJNA VITROSERVICE CLIMA typ WKV-3-1-1,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA AHU - N1W1 Frapol Model AF15 Nr Fab.: 3281,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA AHU - N2W2 Frapol, Typ. AF07, Nr Fab.: 3282,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA AHU - N3 Frapol Typ. AF05, Nr.Fab.: 3283,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS typ: VS-30-R-CH/F, Nr Fab.: 8-110-08-3030-00117,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS typ: VS-21-R-CH/F, Nr Fab.: 8-110-08-3021-00127,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS typ: VS-15-R-CH/F,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA VBW CLIMA  typ: BS - 5(50),

- CENTRALA NAWIEWNA SALDA - VEKA INT 400-5,0 L1 EKO

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA WEISS typ Mediclean 65.2 DXD 13.13.13.8 HS,

- CENTRALA DACHOWA,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA WEISS typ Mediclean 65.2 DXD 13.13.13.8 HS,

- CENTRALA WENTYLACYJNA FRAPOL ONYX 800 SKY,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA – FRAPOL,

- CENTRALA WENTYLACYJNA I KLIMATYZACYJNA EUROVENT VTS,

- CENTRALA WENTYLACYJNA CWP 650,

1.1.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych central wentylayjno-klimatyzacyjnych:

- Kontrola i czyszczenie, dezynfekcja /wymiana filtrów powietrza (m.in. filtrów wstępnych, dokładnych, wyciągów) (filtry dostarcza Zamawiający), pomiar stopnia zabrudzenia, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. przeprowadzić ogólne oględziny stanu technicznego,

b. skontrolować stan zabrudzenia,

c.  wykonać pomiar spadków ciśnień spowodowany zabrudzeniem,

d.  sprawdzić szczelność ułożenia filtra,

e. skontrolować działanie automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

f. skontrolować nastaw presostatów kontrolnych,

g.  wykonać czyszczenie i dezynfekcje przestrzeni filtracyjnej,

- Kontrola ogólna centrali pod kątem zanieczyszczenia, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola automatyki sygnalizacji,

- Kontrola nastawy presostatu,

- Kontrola uszczelek sekcji, filtracyjnej oraz zamków drzwiczek sekcji,

- Kontrola i czyszczenie kratek nawiewno-wywiewnych,

- Kontrola, czyszczenie i serwis nagrzewnicy wstępnej i wtórnej, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b.  czynności kontrolno pomiarowe medium zasilającego,

c. czyszczenie filtrów wodnych i wymiana ich uszczelnień,

- kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

a. kontrola drożności i ewentualnie oczyszczenie,

b. odpowietrzenie,

c. symulacja kontrolna alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

d. sprawdzenie stanu technicznego izolacji,

e. pomiar wydajności,

f. czynności kontrolno pomiarowe pomiarowej wielkości elektrycznych,

- Kontrola, czyszczenie i serwis chłodnicy, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. czynności kontrolno pomiarowe medium zasilającego,

c. czyszczenie filtrów wodnych i wymiana ich uszczelnień,

d. oczyszczenie zanieczyszczeń i dezynfekcja tac ociekowych,

e. kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

f. odpowietrzenie,

g. symulacja kontrolna alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

h. sprawdzenie stanu technicznego izolacji,

i. pomiar wydajności,

j. czynności kontrolno pomiarowe pomiarowej wielkości elektrycznych,

- Kontrola przepustnic, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. smarowanie łożysk i dźwigni,

c. kontrola szczelności zamykania,

d. czyszczenie,

- Kontrola siłowników, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. kontrola połączeń elektrycznych,

c. kontrola działania siłownika,

d. smarowanie łożysk i dźwigni,

e. kontrola szczelności zamykania,

f.  czyszczenie,

- Kontrola silnika elektrycznego, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. sprawdzenie kierunków obrotów,

c. kontrola łożysk,

d. smarowanie łożysk,

e. sprawdzenie działania elementu zabezpieczającego,

f. pomiar prądów i napięć,

g. czyszczenie,

- Kontrola pomp, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. sprawdzenie kierunków obrotów,

c. kontrola ułożyskowania,

d. kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

e. symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie z    zabezpieczeń,

f. czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych,

- Kontrola zaworów, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. Sprawdzenie poprawności działania,

c. Sprawdzenie szczelności,

- Kontrola instalacji (rury), w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. kontrola stanu izolacji,

c. sprawdzenie stanu technicznego termometrów,

d. sprawdzenie stanu technicznego manometrów,

e. sprawdzenie poziomu cieczy,

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenie i dezynfekcja wentylatorów,

- Kontrola czystości, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika ciepła,

- Czyszczenie i udrażnianie skraplaczy

- Czyszczenie i udrażnianiem parowników

- Kontrola szczelności, drożności, czystości tacy skroplin udrażnianie odpływu skroplin, kontrola czystości syfonów,  oczyszczenie z zanieczyszczeń i dezynfekcji spustu skroplin łącznie z syfonem,

- Kontrola szczelności układu chłodniczego i grzewczego (próba szczelności)

- Kontrola czynnika, przepływu, izolacji instalacji chłodniczej/grzewczej

- Przegląd techniczny i kontrola parametrów pracy – pomiary,

- Kontrola i czyszczenie układu sterowania,

- Kontrola działania w różnych trybach pracy, automatyka i sterowanie,

- Kontrola wentylatoru nawiewu/wywiewu – kontrola mocowań skręcanych                                     i amortyzatorów drgań,

- Kontrola uszczelnienia sekcji wentylatorowej i zamków drzwiczek sekcji,

- Kontrola ułożyskowania i ewentualnie smarowanie,

- Kontrola kierunku obrotów,

- Kontrola stanu technicznego i naciągu pasów klinowych,

- Kontrola napędów pasowych pod względem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola działania elementu zabezpieczającego napęd pasowy,

- Czyszczenie napędu pasowego,

- Kontrola przekładni pasowej,

- Kontrola przetwornika sprężu wentylatora,

- Kontrola presostatu potwierdzenia pracy wentylatora, zabezpieczenia zwarciowego,

- Kontrola poprawności pracy czyszczenie pompki skroplin,

- Kontrola podłączeń, zabezpieczeń instalacji elektrycznych oraz pomiar wielkości elektrycznych,

- Pomiary strumienia objętościowego przetłaczanego powietrza,

- Kontrola poprawności pracy sprężarki,

- Montaż uzupełnienie etykiet informacyjnych

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

  - Agregaty wody lodowej.

    - Zestawienie wg odrębnego zestawiania, w którym została wskazana lokalizacja ilość przeglądów:

-  AGREGAT WODY LODOWEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI HiRef – Q = 78 kW Model TSX071FL/ Nr Fab.: HF1509059193,

- AGREGAT WODY LODOWEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI – CLIVET / WSAT-XIN 18.2 (R410A-400TN) Nr. Fab.: ABM26H6M0007,

- AGREGAT WODY LODOWEJ – Q = 73 kW SYSTEMU KLIMATYZACJI,

- AGREGAT WODY LODOWEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI – Q = 68 kW Clivet,  Model WSAT-EE282, Nr Fab.: AA2N358F0496,

- AGREGAT SPRĘŻARKOWY – Q = 70 kW Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI CAREL EVD I ELEKTRONICZNYMI ZAWORAMI EV2 VBWCLINA, Model BS-5(50) Nr. Fab.: C7455N/02,

- AGREGAT SKRAPLAJĄCY – Q = 32 kW Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI,

- AGREGAT SKRAPLAJĄCY – Q = 21 kW AERMEC,

- AGREGAT SKRAPLAJĄCY – Q = 23 kW  Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI,

- AGREGAT SKRAPLAJĄCY Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI,

1.2.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych agregatów wody lodowej:

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenia wentylatorów,

- Kontrola czystości, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika ciepła,

- Sprawdzenie szczelności układu – próba szczelności( kontrola szczelności instalacji i urządzeń)

- Kontrola czynnika, przepływu, izolacji instalacji chłodnicza/grzewcza,

- Kontrola szczelności, drożności, czystości tacy instalacji odprowadzenia skroplin,

- Kontrola działania w różnych trybach pracy automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

- Kontrola amortyzatorów drgań i mocowań skręcanych,

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenie pompki skroplin,

- Kontrola podłączenia, zabezpieczeń instalacji elektrycznej,

- Kontrola poprawności pracy sprężarki,

- Kontrola montaż/ uzupełnienie etykiet informacyjnych,

- Kontrola ogólna oględziny pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola automatyki urządzeń chłodniczych,

- Kontrola izolacji rurociągów,

- Kontrola ciśnienia odparowania,

- Kontrola ciśnienia skraplania,

- Kontrola przegrzania,

- Kontrola filtrów mechanicznych medium/dehydrator,

- Kontrola zabezpieczenia sprężarki chłodniczej,

- Kontrola elektronicznych zaworów rozprężnych,

- Pomiary wydajności,

- Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych,

- Przegląd wentylatorów,

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych,

- Kontrola poziomu oleju,

- Sprawdzenie kierunku obrotów,

- Kontrola napełnienia układu czynnikiem chłodniczym,

  - Nawilżacze parowe.

    - Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i   ilość przeglądów:

- NAWILŻACZ PAROWY SKE NEPTRONIC Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ Model SFSKE20M-400-3 typ SN16E2031134,

- NAWILŻACZ PAROWY SKE NEPTRONIK Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ Model SFSKE30M-40-3/Nr Fab.: 16EZ331244,

- NAWILŻACZ PAROWY AHU - N1W1 Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ  I ZABEZPIECZAJĄCĄ DAIR,

- NAWILŻACZ PAROWY AHU – N2W2 Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ DAIR,

- NAWILŻACZ PAROWY AHU – N3 Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ CONDAIR,

- NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ,

- NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ Electrovap MC2, Model ELMC/60 Nr. Fab.: 340943,

- NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ,

- NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ,

- NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ,

- NAWILŻACZ PAROWY NEPTRONIC,

1.3.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych nawilżaczy parowych:

- Kontrola ogólna oględziny pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola szczelności,

- Kontrola  cylindra nawilżacza (czynność serwisowa wymiana bez materiału czyli cylindra),

- Kontrola zabezpieczenia temperaturowego ( czujnik),

- Kontrola zabezpieczenia zwarciowego,

- Kontrola wyłącznika ręcznego,

- Kontrola przewodów parowych,

- Kontrola ciśnienia wody zasilającego,

- Kontrola grzałek/elektrod,

- Kontrola filtra mechanicznego wody,

- Kontrola zaworu spustowego,

- Kontrola zaworu napełniającego,

- Kontrola automatyki sterującej,

- Kontrola podłączenia, zabezpieczeń instalacji elektrycznej i połączeń elektrycznych

- Kontrola montaż/ uzupełnienie etykiet informacyjnych

  - SKRAPLACZ Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI

    - ALCO ZIHEL-ABGG Typ FC063-WDA.6K.V7 wg odrębnego zestawiania w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów,

    - Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych skraplacza z automatyką regulującej wydajność:

- Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych,

- Kontrola drożności i ewentualne oczyszczenie wymienników,

- Kontrola pracy wentylatorów,

- Pomiar wydajności,

- Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

- Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych,

- Kontrola działania regulatorów ciśnienia skraplania,

  - Strefowe nagrzewnice.

    - Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów:

- STREFOWE NAGRZEWNICE AHU - N1W1  Z AUTOMATYKĄ I REGULATORAMI PRZEPŁYWU – 8 kpl,

- STREFOWE NAGRZEWNICE AHU – N2W2 Z AUTOMATYKĄ REGULACYJNĄ – 5 kpl.,

1.5.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych strefowych nagrzewni:

- Kontrola alarmów sterownika,

- Kontrola działania automatyki sterującego i sygnalizującego:

a. wentylatorów z układem napędowym,

b. regulatora nagrzewnicy elektrycznej,

c. regulatora przepływu powietrza,

d. przepustnic z siłownikami,

e. sterownika strefy z zadajnikiem,

Kontrola zabezpieczenia alarmów krytycznych:

a. komunikacji z CPU,

b. Kontrola braku przepływu powietrza,

1.6. Instalacje chłodnicze.

1.6.1. Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i ilość   przeglądów:

- INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-025E-TFD-304/ Fab.: 20KZ40422M,

- INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-025E-TFD-304/ Nr Fab.: 20K240408M,

- INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-040E-TFD-304SN/Nr. Fab.:21FZ46108M

- INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-040E-TFD-304,

1.6.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji chłodniczej:

- Kontrola instalacji i szczelności,

- kontrolowanie ilości substancji F-gazu

  - Automatyka.

1.7.1. Automatyka wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów:

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK / NR Fab.: AUT/7440,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CAREL / Nr Fab.: AUT/7441,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK Model MT 8071iP/RH8123,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK Model SFSKE30M-400-3,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CONEL CU-ACU,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS Model SZS11483/MS/10,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS N2W2,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK Model LAP02 Nr. Fab.: 886MS/08,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS Model C7455/02,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CAREL,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CAREL,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK,

- ROZDZIELNIA AUTOMATYKI,

1.7.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych rozdzielni automatyki:

- Kontrola alarmu sterownika zabrudzenia filtrów powietrza,

- Kontrola działania automatyki sterowania i sygnalizacji:

a. wentylatorów z układem napędowym,

b. nagrzewnicy z pompami obiegowymi,

c. chłodnicy i skraplacza,

d. przepustnic z siłownikami,

e. zaworów z siłownikami ciągłego działania,

f. WEB SERWER

g. czujnik zalania wodą

i. system przełączenia jednostek,

j. kabli grzewczych kondensatu,

k. nagrzewnicy elektrycznej

- Kontrola zabezpieczenia alarmów krytycznych:

a. Frost przecizamrożeniowy,

b. Brak przepływu powietrza,

c. Zaszronienie odzysku ciepła,

d. sygnały awaryjne BMS,

e. termik

- kontrola zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz pomiary m.in. w tym pomiar        napięcia, pomiar natężenia prądu, pomiar mocy, pomiar rezystancji oraz pomiar częstotliwości, pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, badania urządzeń różnicowoprądowych,

- kontrola zasilania kabli grzewczych i prawidłowości pracy kabla (pomiary  w tym m.in. pomiar rezystancji izolacji, pomiar niskonapięciowy pomiar rezystancji pomiędzy żyłami zasilającymi).

2.  Czynności serwisowe przy przeglądzie  muszą być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w sposób zapewniający utrzymanie urządzeń central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy parowych, skraplaczy z automatyką regulacją wydajność, strefowymi nagrzewnicami, instalacjami chłodzenia, automatyki i urządzeń współpracujących w pełnej sprawności technicznej zachowując ciągłość pracy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do:

- przeprowadzania konserwacji w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

- przeglądu i czyszczenia obudów urządzeń, kontrolę połączeń elektrycznych, czyszczenie parownika i skraplacza, sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin, kontrola szczelności dla układu chłodniczego i parametrów pracy.

Wszystkie w/w czynności muszą być potwierdzone przez komórkę organizacyjną.

Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace zgodnie z: Kodeks Pracy – Ustawa

z dn. 26.06.1974r. (Dz.U.1998.21.94), Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2013.1232), Ustawa z dnia 14.12.2012r. „O odpadach” (Dz.U.2013.21), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, polskie normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

2.3. Sposób świadczenia usługi konserwacji i przeglądów.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewnił zespół w skład, którego wchodzi:

a)	Koordynator (odpowiedzialny za stworzenie harmonogramu prac i przestrzeganie przez pracowników terminów jego realizacji, ustalanie terminów czyszczenia z personelem medycznym i administracyjnym, prowadzenia dokumentacji wg załączników do niniejszego opisu, o stanie technicznym urządzeń) posiadający uprawnienia elektroenergetyczne – grupa I eksploatacja i dozór oraz grupa II eksploatacja;

b)	dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru (D) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)  - GRUPA 1 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru, w zakresie objętym zamówieniem

c)	dwie osoby, posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji (E) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .(Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1 i GRUPA 2 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji, w zakresie objętym zamówieniem

d)	dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wraz z aktualnym na dzień podpisania umowy wpisem do odpowiedniej Izby.- Wykonawca, w przypadku urządzeń znajdujących się na wysokości zobowiązany jest zorganizować sobie do nich dostęp. Zamawiający posiada  urządzenia, które znajdujących się na ścianach budynków. Wykonawca musi dysponować rusztowaniem składanym lub zwyżką.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień/świadectw kwalifikacyjnych podanych w punktach b-c.

- W przypadku gdy w trakcie świadczenia usługi pracownicy Wykonawcy zniszczą mienie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swój koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie za ww. materiały Wykonawca otrzyma w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

2.4 Informacje dodatkowe:

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów powstałych w wyniku konserwacji odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca wykona wszystkie czynności konserwacyjne zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi i odbioru z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. dla tego rodzaju prac.

- Każdy protokół z przeglądu urządzenia lub grupy urządzeń ma być wypełniony w formatach MS Office, wydrukowany i opieczętowany przez osobę potwierdzającą usługę na Oddziale i Wykonawcę przekazany Zamawiającemu oraz przekazany w formie edytowalnej elektronicznej.

- każdy przegląd urządzenia musi być odebrany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia-Pakiet 2

- Zakres usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacja (czyszczenie jednostek zewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych)

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przegląd stanu technicznego, konserwacja (czyszczenie jednostek zewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych) oraz kontrola szczelności dla układu chłodniczego i kontrola parametrów pracy klimatyzatorów, zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową dla klimatyzatorów w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza.

Urządzenia objęte zamówieniem zgodnie z odrębnym zestawieniem tabelarycznym w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów:

- Split HAIER – 4 szt. - Zespół Bloków Operacyjnych,

- Czynności serwisowe przy przeglądzie  muszą być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w sposób zapewniający utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w pełnej sprawności technicznej zachowując ciągłość pracy a w szczególności na blokach operacyjnych, gdzie musi być zachowana bezwzględnie ciągłość pracy urządzeń ze względu na szczególną funkcję tych pomieszczeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przeprowadzania konserwacji w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

- przeglądu i czyszczenia obudów urządzeń (klimatyzatorów), kontrolę połączeń elektrycznych, czyszczenie parownika i skraplacza, sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin, kontrola szczelności dla układu chłodniczego i parametrów pracy klimatyzatorów. Wszystkie w/w czynności muszą być potwierdzone przez:

- w przypadku klimatyzatorów umieszczonych w pomieszczeniach medycznych przez upoważnioną osobę personelu medycznego,

- w przypadku klimatyzatorów umieszczonych w pomieszczeniach administracyjnych przez kierownika komórki organizacyjnej.

Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace zgodnie z: Kodeks Pracy – Ustawa

z dn. 26.06.1974r. (Dz.U.1998.21.94), Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2013.1232), Ustawa z dnia 14.12.2012r. „O odpadach” (Dz.U.2013.21), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, polskie normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- Sposób świadczenia usługi konserwacji i przeglądów

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewnił zespół w skład, którego wchodzi:

- Koordynator (odpowiedzialny za stworzenie harmonogramu prac i przestrzeganie przez pracowników terminów jego realizacji, ustalanie terminów czyszczenia z personelem medycznym i administracyjnym, prowadzenia dokumentacji wg załączników do niniejszego opisu, o stanie technicznym urządzeń) posiadający uprawnienia elektroenergetyczne – grupa I eksploatacja i dozór oraz grupa II eksploatacja;

- dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru (D) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)  - GRUPA 1 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru, w zakresie objętym zamówieniem

- dwie osoby, posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji (E) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .(Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1 i GRUPA 2 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji, w zakresie objętym zamówieniem

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wraz z aktualnym na dzień podpisania umowy wpisem do odpowiedniej Izby.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień/świadectw kwalifikacyjnych podanych w punktach b-c.

- Wykonawca, w przypadku urządzeń znajdujących się na wysokości zobowiązany jest zorganizować sobie do nich dostęp. Zamawiający posiada  urządzenia, które znajdujących się na wysokości na ścianach budynków. Wykonawca musi dysponować rusztowaniem składanym lub zwyżką.

- W przypadku gdy w trakcie świadczenia usługi pracownicy Wykonawcy zniszczą mienie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swój koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie za ww. materiały Wykonawca otrzyma w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów powstałych w wyniku konserwacji odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca wykona wszystkie czynności konserwacyjne zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi i odbioru

z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. dla tego rodzaju prac.

- Każdy protokół z przeglądu urządzenia (klimatyzator) lub grupy urządzeń (układy multisplit) ma być wypełniony w formatach MS Office, wydrukowany i opieczętowany przez osobę potwierdzającą usługę na Oddziale i Wykonawcę przekazany Zamawiającemu oraz przekazany w formie edytowalnej elektronicznej.

- każdy przegląd urządzenia musi być odebrany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Zakres czyszczenia i dezynfekcji:

- Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych,

- Kontrola wydajności skraplacza,

- Kontrola poziomu oleju,

- Kontrola amortyzatorów drgań i mocowania skręcanych,

- Kontrola napełnienia układu czynnikiem chłodniczym,

- Czyszczenie /wymiana filtrów powietrza,

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenie wentylatora,

- Kontrola czystości, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika ciepła,

- Czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów wraz z udrażnianiem skraplaczy,

- Czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych wraz z udrażnianiem parowników klimatyzatorów,

- Kontrola szczelności, drożności, czystości tacy, udrażnianie odpływu skroplin klimatyzatorów,

- Kontrola szczelności układu chłodniczego (próba szczelności), pomiary chłodnicze,

- Kontrola czynnika, przepływu, izolacji instalacji chłodniczej/grzewczej,

- Przegląd techniczny i kontrola parametrów pracy,

- Kontrola i czyszczenie układu sterowania klimatyzatora,

- Kontrola działania w różnych trybach pracy, automatyka sterującej i sygnalizacyjnej,

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

- Kontrola poprawności pracy czyszczenie pompki skroplin,

- Kontrola podłączeń, zabezpieczeń instalacji elektrycznych, pomiary wielkości elektrycznych,

- Kontrola poprawności pracy sprężarki,

- Montaż uzupełnienie etykiet informacyjnych.

Uwagi:

Zakres prac to przegląd techniczny i konserwacja 1 szt. urządzenia (w tym jednostki zewnętrznej, która jest integralnie połączona z jednostką/jednostkami wewnętrznymi) obejmuje prace przeglądu technicznego i konserwacji, w zakres których wchodzą następujące czynności:

a. gruntowne czyszczenie jednostki zewnętrznej poprzez oczyszczenie lameli skraplacza

z wykorzystaniem grzebieni oraz środków chemicznych (cena powinna zawierać użycie podnośnika koszowego lub zabudowę rusztowań);

b. gruntowne czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, poprzez czyszczenie obudowy, lameli parownika, turbiny wentylatora, wyczyszczenie filtrów, dezynfekcję jednostki wewnętrznej za pomocą środków przeciwgrzybicznych; sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin, udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej oraz odpływu wraz z wykonaniem dezynfekcji za pomocą środków przeciwgrzybicznych; sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilot lub kaseta);

c. sprawdzenie metodą pośrednią szczelności układu chłodniczego z zaznaczeniem w protokole;

d. sprawdzenie działania elementów klimatyzatora – w tym napędów wentylatorów, sprężarki, kierownic powietrza;

e. sprawdzenie parametrów pracy – w tym temperatury dla chłodzenia i grzania, ciśnienia ssania;

f. kontrola i czyszczenie, korekta połączeń, sprawdzenie płyty układu sterowania w jednostce zewnętrznej klimatyzatora.

- Zakres usługi czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, kanałów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

1. Czyszczenie i dezynfekcja anemostatów, klimakonwektorów oraz central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w budynkach Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriel Narutowicza, w ramach usługi Wykonawca  wykona dla instalacji wentylacyjnych:

a. Inspekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem polegającą na:

- określeniu poziomu czystości systemów ze względu na obecny w nich pył, jedną z metod wyszczególnioną w normie PN-EN 15780 lub równoważnej.

b.  Zabezpieczy pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie oraz ciągi komunikacyjne.

c.  Przeprowadzi czyszczenie: anemostatów, kratek nawiewnych i wywiewnych, stropów laminarnych, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

d.  Przeprowadzi czyszczenie czerpni oraz wnętrz central klimatyzacyjnych

e. Sporządzi protokoły dla każdego systemu klimatyzacyjnego osobno, zawierające wszystkie powyższe informacje;

f. wykonana pomiar przyrządem wzorcowanym natężenia przepływu i krotności wymian instalacji wentylacyjnej dla m.in. Zespołów Bloków Operacyjnych.

- Zakres usługi przeglądów systemów klimatyzacyjno – wentylacyjnych, kabli grzewczych, ogrzewania i chłodzenia oraz stacji uzdatniania wody

- Przegląd  central wentylacyjnych oraz systemów klimatyzacyjno – wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy parowych, skraplaczy z automatyką regulacją wydajność, strefowych nagrzewnic, instalacji chłodzenia, nasad kominowych, wentylatorów dachowych, rozdzielni elektrycznych, zasilania wentylacji, kabli grzewczych, ogrzewanie i chłodzenie skrzynki zewnętrzne, stacja uzdatniania wody, automatyki i urządzeń współpracujących.

  - Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne.

1.1.1. Zestawienie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wg odrębnego zestawiania, w którym została wskazana lokalizacja i ilość przeglądów:

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk1Wk1 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk2Wk2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk3Wk3 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk4Wk4 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk5Wk5 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk6Wk6 MCKH055585L//MCKH054745R - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA KLIMATYZACYJNA  KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk7Wk7 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA WENTYLACYJNA  KLIMOR  Nk8Wk8 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- CENTRALA WENTYLACYJNA  KLIMOR  Nk9Wk9 - Zespół Bloków Operacyjnych,

1.1.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych central wentylayjno-klimatyzacyjnych:

- Kontrola i czyszczenie, dezynfekcja /wymiana filtrów powietrza (m.in. filtrów wstępnych, dokładnych, wyciągów) (filtry dostarcza Zamawiający), pomiar stopnia zabrudzenia, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. przeprowadzić ogólne oględziny stanu technicznego,

b. skontrolować stan zabrudzenia,

c.  wykonać pomiar spadków ciśnień spowodowany zabrudzeniem,

d.  sprawdzić szczelność ułożenia filtra,

e. skontrolować działanie automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

f. skontrolować nastaw presostatów kontrolnych,

g. wykonać czyszczenie i dezynfekcje przestrzeni filtracyjnej,

- Kontrola ogólna centrali pod kątem zanieczyszczenia, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola automatyki sygnalizacji,

- Kontrola nastawy presostatu,

- Kontrola uszczelek sekcji, filtracyjnej oraz zamków drzwiczek sekcji,

- Kontrola i czyszczenie kratek nawiewno-wywiewnych,

- Kontrola, czyszczenie i serwis nagrzewnicy wstępnej i wtórnej, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. czynności kontrolno pomiarowe medium zasilającego,

c. czyszczenie filtrów wodnych i wymiana ich uszczelnień,

d. kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

e. kontrola drożności i ewentualnie oczyszczenie,

f. odpowietrzenie,

g. symulacja kontrolna alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

h. sprawdzenie stanu technicznego izolacji,

i. pomiar wydajności,

j. czynności kontrolno pomiarowe pomiarowej wielkości elektrycznych,

- Kontrola, czyszczenie i serwis chłodnicy, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. czynności kontrolno pomiarowe medium zasilającego,

c. czyszczenie filtrów wodnych i wymiana ich uszczelnień,

d. oczyszczenie zanieczyszczeń i dezynfekcja tac ociekowych,

e. kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

f. odpowietrzenie,

g. symulacja kontrolna alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

h. sprawdzenie stanu technicznego izolacji,

i. pomiar wydajności,

j. czynności kontrolno pomiarowe pomiarowej wielkości elektrycznych,

- Kontrola przepustnic, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. smarowanie łożysk i dźwigni,

c. kontrola szczelności zamykania,

d. czyszczenie,

- Kontrola siłowników, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. kontrola połączeń elektrycznych,

c. kontrola działania siłownika,

d. smarowanie łożysk i dźwigni,

e. kontrola szczelności zamykania,

f. czyszczenie,

- Kontrola silnika elektrycznego, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b.  sprawdzenie kierunków obrotów,

c.  kontrola łożysk,

d. smarowanie łożysk,

e. sprawdzenie działania elementu zabezpieczającego,

f. pomiar prądów i napięć,

g. czyszczenie,

- Kontrola pomp, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. sprawdzenie kierunków obrotów,

c. kontrola ułożyskowania,

d. kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

e. symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie z    zabezpieczeń,

f. czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych,

- Kontrola zaworów, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. Sprawdzenie poprawności działania,

c. Sprawdzenie szczelności,

- Kontrola instalacji (rury), w tym celu należy wykonać następujące czynności:

a. kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

b. kontrola stanu izolacji,

c. sprawdzenie stanu technicznego termometrów,

d. sprawdzenie stanu technicznego manometrów,

e. sprawdzenie poziomu cieczy,

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenie i dezynfekcja wentylatorów,

- Kontrola czystości, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika ciepła,

- Czyszczenie i udrażnianie skraplaczy

- Czyszczenie i udrażnianiem parowników

- Kontrola szczelności, drożności, czystości tacy skroplin udrażnianie odpływu skroplin, kontrola czystości syfonów,  oczyszczenie z zanieczyszczeń i dezynfekcji spustu skroplin łącznie z syfonem,

- Kontrola szczelności układu chłodniczego i grzewczego (próba szczelności)

- Kontrola czynnika, przepływu, izolacji instalacji chłodniczej/grzewczej

- Przegląd techniczny i kontrola parametrów pracy – pomiary,

- Kontrola i czyszczenie układu sterowania,

- Kontrola działania w różnych trybach pracy, automatyka i sterowanie,

- Kontrola wentylatoru nawiewu/wywiewu – kontrola mocowań skręcanych                                     i amortyzatorów drgań,

- Kontrola uszczelnienia sekcji wentylatorowej i zamków drzwiczek sekcji,

- Kontrola ułożyskowania i ewentualnie smarowanie,

- Kontrola kierunku obrotów,

- Kontrola stanu technicznego i naciągu pasów klinowych,

- Kontrola napędów pasowych pod względem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola działania elementu zabezpieczającego napęd pasowy,

- Czyszczenie napędu pasowego,

- Kontrola przekładni pasowej,

- Kontrola przetwornika sprężu wentylatora,

- Kontrola presostatu potwierdzenia pracy wentylatora, zabezpieczenia zwarciowego,

- Kontrola poprawności pracy czyszczenie pompki skroplin

- Kontrola podłączeń, zabezpieczeń instalacji elektrycznych oraz pomiar wielkości elektrycznych,

- Pomiary strumienia objętościowego przetłaczanego powietrza,

- Kontrola poprawności pracy sprężarki,

- Montaż uzupełnienie etykiet informacyjnych

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

1.1.3. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych rozdzielni automatyki:

- Kontrola alarmu sterownika zabrudzenia filtrów powietrza,

- Kontrola działania automatyki sterowania i sygnalizacji:

a. wentylatorów z układem napędowym,

b. nagrzewnicy z pompami obiegowymi,

c. chłodnicy i skraplacza,

d. przepustnic z siłownikami,

e. zaworów z siłownikami ciągłego działania,

f. WEB SERWER

g. czujnik zalania wodą

i. system przełączenia jednostek,

j. kabli grzewczych kondensatu,

k. nagrzewnicy elektrycznej

- Kontrola zabezpieczenia alarmów krytycznych:

a. Frost przecizamrożeniowy,

b. Brak przepływu powietrza,

c. Zaszronienie odzysku ciepła,

d. sygnały awaryjne BMS,

e. termik

  - Agregaty wody lodowej.

    - Zestawienie wg odrębnego zestawiania, w którym została wskazana lokalizacja ilość przeglądów:

- AGREGAT WODY LODOWEJ WSAT-XEM 90.4, NR AAL29ROX-0036 - Zespół Bloków Operacyjnych,

1.2.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych agregatów wody lodowej:

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenia wentylatorów,

- Kontrola czystości, czyszczenie, dezynfekcja wymiennika ciepła,

- Sprawdzenie szczelności układu – próba szczelności( kontrola szczelności instalacji i urządzeń

- Kontrola czynnika, przepływu izolacji instalacji chłodnicza/grzewcza,

- Kontrola szczelności, drożności, czystości tacy instalacji odprowadzenia skroplin,

- Kontrola działania w różnych trybach pracy automatyki sterującej i sygnalizacyjnej,

- Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń,

- Kontrola amortyzatorów drgań i mocowań skręcanych,

- Kontrola poprawności pracy, czyszczenie pompki skroplin,

- Kontrola podłączenia, zabezpieczeń instalacji elektrycznej,

- Kontrola poprawności pracy sprężarki,

- Kontrola montaż/ uzupełnienie etykiet informacyjnych,

- Kontrola ogólna oględziny pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola automatyki urządzeń chłodniczych,

- Kontrola izolacji rurociągów,

- Kontrola ciśnienia odparowania,

- Kontrola ciśnienia skraplania,

- Kontrola przegrzania,

- Kontrola filtrów mechanicznych medium/dehydrator,

- Kontrola zabezpieczenia sprężarki chłodniczej,

- Kontrola elektronicznych zaworów rozprężnych,

- Pomiary wydajności,

- Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych,

- Przegląd wentylatorów,

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych,

- Kontrola poziomu oleju,

- Sprawdzenie kierunku obrotów,

- Kontrola napełnienia układu czynnikiem chłodniczym,

  - Nawilżacze parowe.

    - Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i   ilość przeglądów:

- NAWILŻACZ PAROWY Nk1Wk1 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- NAWILŻACZ PAROWY Nk2Wk2 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- NAWILŻACZ PAROWY Nk3Wk3 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- NAWILŻACZ PAROWY Nk4Wk4 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- NAWILŻACZ PAROWY Nk5Wk5 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- NAWILŻACZ PAROWY Nk6Wk6 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

- NAWILŻACZ PAROWY Nk7Wk7 ELEKTROVAP MC2 - Zespół Bloków Operacyjnych,

1.3.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych nawilżaczy parowych:

- Kontrola ogólna oględziny pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

- Kontrola szczelności,

- Kontrola  cylindra nawilżacza (czynność serwisowa wymiana bez materiału czyli cylindra),

- Kontrola zabezpieczenia temperaturowego ( czujnik),

- Kontrola zabezpieczenia zwarciowego,

- Kontrola wyłącznika ręcznego,

- Kontrola przewodów parowych,

- Kontrola ciśnienia wody zasilającego,

- Kontrola grzałek/elektrod,

- Kontrola filtra mechanicznego wody,

- Kontrola zaworu spustowego,

- Kontrola zaworu napełniającego,

- Kontrola automatyki sterującej,

- Kontrola podłączenia, zabezpieczeń instalacji elektrycznej i połączeń elektrycznych

- Kontrola montaż/ uzupełnienie etykiet informacyjnych

1.4. Nasady kominowe

1.4.1. Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i ilość   przeglądów dla 58 nasad kominowych.

1.4.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji chłodniczej:

- przeprowadzić ogólne oględziny stanu technicznego,

- skontrolować stan zabrudzenia,

- kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

-  kontrola drożności i ewentualnie oczyszczenie,

- sprawdzenie poprawnej pracy nasady,

1.5. Wentylatory dachowe

1.5.1. Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i   ilość   przeglądów dla 6 wentylatorów dachowych.

1.5.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji chłodniczej:

- przeprowadzić ogólne oględziny stanu technicznego,

- skontrolować stan zabrudzenia,

- kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji,

-  kontrola drożności i ewentualnie oczyszczenie,

- sprawdzenie poprawnej pracy nasady,

1.6.	Automatyka.

1.6.1. Automatyka wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i       ilość przeglądów dla rozdzielni elektrycznych oraz zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i kabli grzewczych

1.6.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych rozdzielni automatyki:

- Kontrola alarmu sterownika zabrudzenia filtrów powietrza,

- Kontrola działania automatyki sterowania i sygnalizacji:

a. wentylatorów z układem napędowym,

b. nagrzewnicy z pompami obiegowymi,

c. chłodnicy i skraplacza,

d. przepustnic z siłownikami,

e. zaworów z siłownikami ciągłego działania,

f. WEB SERWER

g. czujnik zalania wodą

i. system przełączenia jednostek,

j. kabli grzewczych kondensatu,

k. nagrzewnicy elektrycznej

- Kontrola zabezpieczenia alarmów krytycznych:

a. Frost przecizamrożeniowy,

b. Brak przepływu powietrza,

c. Zaszronienie odzysku ciepła,

d. sygnały awaryjne BMS,

e. termik

- kontrola zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz pomiary m.in. w tym pomiar napięcia, pomiar natężenia prądu, pomiar mocy, pomiar rezystancji oraz pomiar częstotliwości, pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, badania urządzeń różnicowoprądowych,

- kontrola zasilania kabli grzewczych i prawidłowości pracy kabla (pomiary  w tym m.in. pomiar rezystancji izolacji, pomiar niskonapięciowy pomiar rezystancji pomiędzy żyłami zasilającymi)

1.7. Instalacje ogrzewania i chłodzenia wraz z skrzynkami zewnętrznymi.

1.7.1. Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i ilość   przeglądów dla 3 szt. instalacji.

1.7.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji chłodniczej:

- Kontrola instalacji i szczelności,

- kontrolowanie ilości substancji F-gazu

1.8. Stacja uzdatniania wody.

1.8.1. Zestawienie wg odrębnego zestawienia w którym została wskazana lokalizacja i ilość   przeglądów dla stacji uzdatniania wody.

1.8.2. Zakres prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji chłodniczej:

- dostawa soli wraz z obsługą,

- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji,

- sprawdzenie twardości wody,

- kontrola stanu filtra i ewentualna wymiana filtrów wody do stacji,

- przeprowadzić ogólne oględziny stanu technicznego,

- sprawdzenie poprawnej pracy stacji uzdatniania wody,

2. Czynności serwisowe przy przeglądzie  muszą być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w sposób zapewniający utrzymanie urządzeń central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy parowych, skraplaczy z automatyką regulacją wydajność, strefowych nagrzewnic, instalacji chłodzenia, nasad kominowych, wentylatorów dachowych, rozdzielni elektrycznych, zasilania wentylacji, kabli grzewczych, ogrzewanie i chłodzenie skrzynki zewnętrzne, stacja uzdatniania wody, automatyki i urządzeń współpracujących w pełnej sprawności technicznej zachowując ciągłość pracy a w szczególności na blokach operacyjnych, gdzie musi być zachowana bezwzględnie ciągłość pracy urządzeń ze względu na szczególną funkcję tych pomieszczeń.

  - Wykonawca jest zobowiązany do:

- przeprowadzania konserwacji w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

- przeglądu i czyszczenia obudów urządzeń, kontrolę połączeń elektrycznych, czyszczenie parownika i skraplacza, sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin, kontrola szczelności dla układu chłodniczego i parametrów pracy.

Wszystkie w/w czynności muszą być potwierdzone przez komórkę organizacyjną.

Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace zgodnie z: Kodeks Pracy – Ustawa

z dn. 26.06.1974r. (Dz.U.1998.21.94), Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2013.1232), Ustawa z dnia 14.12.2012r. „O odpadach” (Dz.U.2013.21), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, polskie normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

2.3. Sposób świadczenia usługi konserwacji i przeglądów.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewnił zespół w skład, którego wchodzi:

a)	Koordynator (odpowiedzialny za stworzenie harmonogramu prac i przestrzeganie przez pracowników terminów jego realizacji, ustalanie terminów czyszczenia z personelem medycznym i administracyjnym, prowadzenia dokumentacji wg załączników do niniejszego opisu, o stanie technicznym urządzeń) posiadający uprawnienia elektroenergetyczne – grupa I eksploatacja i dozór oraz grupa II eksploatacja;

b)	dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru (D) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)  - GRUPA 1 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru, w zakresie objętym zamówieniem

c)	dwie osoby, posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji (E) wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .(Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1 i GRUPA 2 lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji, w zakresie objętym zamówieniem

d)	dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wraz z aktualnym na dzień podpisania umowy wpisem do odpowiedniej Izby.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień/świadectw kwalifikacyjnych podanych w punktach b-c.

- Wykonawca, w przypadku urządzeń znajdujących się na wysokości zobowiązany jest zorganizować sobie do nich dostęp. Zamawiający posiada  urządzenia, które znajdujących się na ścianach budynków. Wykonawca musi dysponować rusztowaniem składanym lub zwyżką.

- W przypadku gdy w trakcie świadczenia usługi pracownicy Wykonawcy zniszczą mienie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swój koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie za ww. materiały Wykonawca otrzyma w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

2.4 Informacje dodatkowe:

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów powstałych w wyniku konserwacji odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca wykona wszystkie czynności konserwacyjne zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi i odbioru z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. dla tego rodzaju prac.

- Każdy protokół z przeglądu urządzenia lub grupy urządzeń ma być wypełniony w formatach MS Office, wydrukowany i opieczętowany przez osobę potwierdzającą usługę na Oddziale i Wykonawcę przekazany Zamawiającemu oraz przekazany w formie edytowalnej elektronicznej.

- każdy przegląd urządzenia musi być odebrany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.