## Arkusz asort.-cenowy
Pakiet 1 - Gazy medyczne wraz z dzierżawą zbiorników i butli | [6 empty] | CPV: 24111500-0, 24111900-4
L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 24 miesiące | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT za 24 miesiące | % VAT | Podatek VAT w PLN | Wartość z VAT za 24 miesiące | Nazwa zaproponowanego produktu | Kod EAN- dotyczy produktów leczniczych
1 | Tlen ciekły medyczny (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych. Produkt leczniczy. | kg | 812000
2 | Czynsz dzierżawny za zbiornik na tlen ciekły medyczny wraz z serwisowaniem | m-c | 24
3 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 200 bar o pojemności wodnej 50 litrów, objętość gazu 10,6m³ - 10,7m³. Produkt leczniczy. | m3 | 3596
4 | Czynsz dzierżawy za butle na tlen medyczny sprężony 50L (50 szt) | b/d^ | 36550
5 | Podtlenek azotu medyczny w butlach o pojemności wodnej 10 litrów, butla 7kg. Produkt leczniczy. | szt. | 90
6 | Czynsz dzierżawny za butle na podtlenek azotu medyczny 10L (20 szt). | b/d^ | 14600
7 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach o pojemności wodnej 10l, butla 7,5kg. Wyrób medyczny. | kg | 1286
8 | Czynsz dzierżawny za butle na dwutlenek węgla medyczny 10L (4szt) | b/d^ | 2920
9 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 200 bar o pojemności wodnej 10 litrów, objętość gazu 2,1m3. Produkt leczniczy. | szt. | 28
10 | Czynsz dzierżawny za butle na tlen medyczny sprężony 10l (2szt.) | b/d^ | 1460
11 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 200 bar o pojemności wodnej 5 litrów, objętość gazu 1,07 m³ - 1,1m3. Produkt leczniczy | m3 | 7.5
12 | Czynsz dzierżawny za butle na tlen medyczny sprężony 5l (2szt.) | b/d^ | 1460
13 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 200 bar o pojemności wodnej 2 litrów, objętość gazu 0,43m3. Produkt leczniczy. | szt. | 1951
14 | Czynsz dzierżawny za butle na tlen medyczny sprężony 2l (25 szt.) | b/d^ | 18250
Razem
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | [6 empty] | Wartość bez VAT w zł | Wartość z VAT w zł
| Wartość: | Gazy medyczne
|  | Dzierżawa butli z: |  | tlenem medycznym
podtlenkiem azotu medycznego
dwutlenkiem węgla medycznego
RAZEM
b/d^ - butlodni
1 | Butle Dostawcy muszą spełniać wszystkie Wymagania i normy dot. butli pod ciśnieniem (znakowanie kod barwny).
2 | Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dostawy.
3 | Samochód dostosowany do warunków komunikacyjnych szpitala.
4 | Dostawy w godz. 7:30 – 14:00.
5 | Przy każdej dostawie towaru dołączony dowód dostawy (dotyczy wszystkich gazów). Dostarczane produkty lecznicze i wyroby medyczne będą spełniały wymagania jakościowe Farmakopei Europejskiej. Ponadto Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przesłania na wskazany adres e-mail, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski, dostarczanych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
6 | Dzierżawa wysokociśnieniowego zbiornika na ciekły tlen medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w szczególności reduktory, parownica, przyłącza) konieczną do jego montażu i podłączenia do istniejącej u Zamawiającego instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania robót celem dokonania pomiarów, sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem postępowania, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty. Wysokość zbiornika nie może przekraczać 6 m od poziomu gruntu. Zbiornik musi zostać dostarczony, podłączony do istniejącej instalacji i odebrany do eksploatacji wraz z towarzyszącą instalacją na koszt Wykonawcy w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym. Celem zachowania ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny, Zamawiający wymaga zastosowania monitoringu zużycia tlenu ze zbiornika. Parownica o wydajności min. 350 nm³/h. W czasie trwania montażu zbiornika Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 50 l przy zachowaniu ceny za kg tlenu medycznego ciekłego (jak w zbiorniku). Średnie zużycie na dobę wynosi 1113 kg. W czasie dzierżawy zbiornika Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji zbiornika oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami UDT). Przeglądy i odbiór UDT leżą w gestii Wykonawcy.