Kraków dnia: 2025-06-17

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP-271-28/25. 544. EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie podłączenia pawilonów szpitalnych do nowej rozdzielni głównej Szpitala oraz rozpoczęcie wykonania robót budowlano – instalacyjnych dla potrzeb wzmocnienia stropu w poziomie -2 budynku C Szpitala. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-28/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Proszę o zmianę warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 8.2.1 SWZ: „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, dla budowy lub przebudowy lub remontu rozdzielnicy niskiego napięcia (NN) o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy zł brutto) – udokumentowaną dowodem określającym, czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone” na „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, dla budowy lub przebudowy lub remontu rozdzielnicy niskiego napięcia (NN) o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy zł brutto) – udokumentowaną dowodem określającym, czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone” co pozwoli na zwiększenie konkurencji przy składaniu ofert dla ww. zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku i modyfikuje SWZ w następujący sposób: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, dla budowy lub przebudowy lub remontu rozdzielnicy niskiego napięcia (NN) o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł brutto (jeden milion trzysta tysięcy zł brutto) – udokumentowaną dowodem określającym, czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2. Czy istnieje możliwość, aby rozliczenia za wykonane roboty odbywało się fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołu za przerób w danym miesiącu, taka forma rozliczenia spowoduje zwiększenie konkurencji, obniży wartość oferty o koszt kredytowania na okres wykonania i płatności za fakturę, który wynosi 7 miesięcy tj. 5 miesięcy na wykonanie i termin płatności 60 dni. Potencjalny Wykonawca nie będzie musiał kalkulować takich kosztów i doliczać go do oferty, co istotnie obniży wartość ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 Z uwagi na złożoność wyceny, jak również konieczność wykonania szczegółowych analiz związanych z oszacowaniem kosztów prac wnioskujemy o przedłużenie terminu na przygotowanie oferty - zmianę terminu składania Ofert na 04.07.2025r. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie składania ofert do dnia 04.07.2025 r.

Pytanie nr 4 1. Czy wycenie podlegają wszystkie zasilania z RGR1; RGR2; RGP1; RGP2; RGU1; RGU2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, za wyjątkiem zasilania do rezonansu, które zostało wykonane. W kilku przypadkach zaznaczone są kable nawiązujące do istniejących połączeń. 2. Czy na trasie planowanego przewiertu do budynku C nie ma instalacji kolidujących z przewiertem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Planowany przewiert jest poniżej przejazdu, niemniej nie wyklucza się instalacji nie zaznaczonych na mapie. Na mapie oznaczony jest kabel oświetlenia zewnętrznego oraz kabel zasilania rezerwowego do bud D. 3. Czy kable W104, W603 oraz W703 – zasilające rozdzielnie +C RGR 1; +C RGR 2: +C RGW – mają być w klasie odporności E90? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wszystkie kable w odporności ogniowej FE180-E90 min. B2ca - zgodnie z projektem. 4. Czy wszystkie kable W1.13; W1.14; W1.15; W1.16; W2.13; W2.14; W2.15; W3.11; W3.12; W3.13; W3.14 – mają być w klasie odporności E90. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wszystkie kable w odporności ogniowej FE180-E90 min. B2ca - zgodnie z projektem. 5. Czy wszystkie kable W1.13; W1.14; W1.15; W1.16; W2.13; W2.14; W2.15; W3.11; W3.12; W3.13; W3.14 – będą układane od rozdzielni +C RGR 1; +C RGR 2: +C RGW - do rozdzielni docelowych pokazanych na schemacie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Ponadto część obwodów nawiązuję do już ułożonych połączeń kablowych - zgodnie z projektem. 6. Czy należy wycenić nowe trasy kablowe zgodnie z rysunkiem ZER_PW_E025_00 (rozmiar i ilości)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, za wyjątkiem trasy kablowej w tunelu pomiędzy Stacją Transformatorową a budynkiem A oraz między Stacją a budynkiem D przed klatką schodową, ponieważ są już wykonane. Pozostałą część tras kablowych należy wycenić i wykonać. 7. Czy nowe lub istniejące trasy kablowe trzeba obudowywać materiałami odpornymi na ogień typu PROMAT? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w jakich zakresach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ze względu na kable zasilające przechodzące przez oddzielne strefy ogniowe należy obudować na długości trasy przez które przechodzą. 8. Czy wszystkie kable W803; W804; W805; W705; W706; W903; W904; W905 - mają być w klasie odporności E90? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wszystkie kable w odporności ogniowej FE180-E90 min. B2ca - zgodnie z projektem. 9. Czy jest możliwość odbycia dodatkowej wizji lokalnej dotyczącej instalacji elektrycznych – wyjaśnienie tras kablowych do budynku D i F, G. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje kolejnego terminu wizji lokalnej. 10. Czy jest możliwość odbycia dodatkowej wizji lokalnej dotyczącej instalacji sanitarnych - wyjaśnienie zakresu instalacji których ma dotyczyć część projektowa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje kolejnego terminu wizji lokalnej.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-06-23 godz. 09:00 na dzień 2025-06-27 godz. 09:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2025-06-23 godz. 09:30 na dzień 2025-06-27 godz. 09:30.

- termin związania ofertą z dnia 2025-07-22 na dzień 2025-07-26

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania             i otwarcia ofert.

Załączniki do pisma:

1x kosztorysy inwestorskie – II etap

1x aktualne oświadczenie – załącznik nr 3

1x aktualne oświadczenie – załącznik nr 8

Zamawiający