Niepołomice dnia: 2025-08-22

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.27.2025.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.27.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W związku z przygotowywaniem oferty, w nawiązaniu do SWZ proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe kwestie: - Prosimy o dokładne określenie parametrów windy jaka ma zostać dostarczona w ramach realizacji zadania, gdyż w projekcje zaznaczony jest jedynie szyb windowy, natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót brakuje określenia części parametrów. - Prosimy o podanie poziomu posadowienia istniejącego budynku. - Czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie wykopów do strony ulic oraz od strony istniejącego budynku ? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt zabezpieczenia wykopów i uzupełnienie przedmiaru. - Czy w ofercie należy uwzględnić monitoring osiadania sąsiednich budynków w trakcie realizacji prac fundamentowych ? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Winda dla osób z niepełnosprawnością. Ilość przystanków:; 3. Ilość dojść:; 3. Szyb:; Wym. 1,65 x 1,75 [m]. Podszybie:; Do wykonania 1,28. Nadszybie:; Maksymalnie 3,4 m. Wys. podnoszenia:; ok. 3,53 m. Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń.. Udźwig:; min. 630 kg. Szyb:; Konstrukcja żelbetowa spełniająca wymogi norm dźwigowych oraz aktualnych warunków technicznych. Szyb zabezpieczony przed wodą, wilgocią i przegrzewaniem się oraz niską temperaturą. Maszynownia; Bez maszynowni. Ilość osób:; min. 8 osób. Wymiar kabiny:; min. 1,1 x 1,4 x 2,2 [m] szer. x gł. x wys.. Wymiar drzwi przystankowych:; min. 900x2000 [mm]. Konstrukcja drzwi:; Wzmocniona z progiem wzmocnionym. Parametr ogniowy drzwi:; EI-30. Napęd:; wciągarka bezreduktorowa umieszczona w szybie dźwigu. Koło napędowe:; min. 240 mm. Cięgna nośne:; liny stalowe * średnica min. 6,5 mm, nie dopuszcza się stosowania lin powlekanych i pasów transmisyjnych. Poziomowanie kabiny:; Tak. Łańcuch wyrównawczy:; Tak – jeżeli konieczny. Normy dźwigowe do spełnienia:; PN-EN 81-20, 81-50, 81-28 częściowo 81-70. Kategoria użytkowania:; 3 kategoria czas jazdy może przekraczać 1 godzinę dziennie dlatego wszystkie elementy dźwigu powinny być dostosowane do wysokiej intensywności eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem zespołu napędowego i falownika (zapas mocy) oraz drzwi kabinowych i przystankowych.. Drgania i hałas:; Wymagana minimalizacja drgań i hałasu emitowanego przez urządzenie poprzez: wibroizolacja zespołu napędowego, zamocowań lin nośnych, przemieszczającej się kabiny i innych elementów które mogą emitować drgania i hałas. Monitoring kabiny.; Instalacja przygotowana pod późniejsze podłączenie doprowadzona do kabiny dźwigu i maszynowni.. Uwagi:. Zabrania się stosowania pasów trakcyjnych i lin w otulinie poliuretanowej lub elementów powlekanych innymi tworzywami ze względu na utrudnioną diagnostykę, dystrybucję i wysokie koszty wymiany. Wymagania estetyczne dla urządzeń. Wykończenie drzwi przystankowych; Stal nierdzewnej fakturowana LEN. Wykończenie drzwi kabinowych; Stal nierdzewna fakturowana LEN. Ściana tylna; Stal nierdzewna fakturowana LEN. Poręcz na ścianie tylnej i lustro. Kabina musi być zabezpieczona przed wodą, wilgocią i przegrzewaniem się. Ściana boczną; Stal nierdzewna fakturowana LEN Na ścianie od strony kierunku domknięcia drzwi panel dyspozycji. Poręcz na obydwóch ścianach poza przestrzenią na panel dyspozycji. Ściana czołowa; Z drzwiami kabinowymi,. Podłoga:; Wykładzina antypoślizgowa pcv, spełniająca wymagania ppoż., grubości 6 mm, łatwa w utrzymaniu, w kolorze szarym lub antracytowym z logiem szkoły (do uzgodnienia z Użytkownikiem). Sufit:; W kolorze białym. Listwy odbojowe; 1 rząd jeden przy podłodze, drugi do wysokości 30 cm nad podłogą. Panel dyspozycji:; Wykonany ze szkła hartowanego wysokość min. 1,2 m RAL 7046 szary (wymagany odpowiedni współczynnik LRV). Kasety wezwań:; Wykonane ze szkła bezpiecznego kolor RAL 7046 szary (wymagany odpowiedni współczynnik LRV). Piętrowskazywacz:; Pochylony na każdym przystanku zamontowany nad drzwiami. Wyposażenie Panelu dyspozycji.; Zgodne z normą 81-70 z przyciskami oznaczonymi grafiką Braille’a, wyświetlaczem, przyciskami funkcyjnymi, stacyjką do blokady drzwi, przyciskami przyśpieszającymi i opóźniającymi zamykanie drzwi. Wyposażenie kasety wezwań; 2 przyciski z kierunkiem jazdy i grafiką Braille’a. Oświetlenie; Oświetlenie kabiny windy za pomocą panelu oświetleniowego bezpośrednio nad platformą. Oświetlenie ewakuacyjne nad każdym wejściem do windy.. Ad.2) Poziom posadowienia budynków istniejących zgodnie z załączonym projektem technicznym. Przy wykonywaniu robót ziemnych w rejonie budynków istniejących nie należy „przekopać” wykopów fundamentowych. Ad.3) Posadowienie ław fundamentowych projektowanej rozbudowy budynku szkoły przy budynkach sąsiadujących projektowane jest w poziomie istniejącego posadowienia budynków sąsiadujących. Posadowienie projektowanej rozbudowy budynku szkoły od strony ulicy M. Kopernika oraz ul. Szkolnej nie wymaga specjalnego zabezpieczenia, należy zastosować zabezpieczenia w formie rozkopu lub typowe zabezpieczenia w formie podparcia lub obudowy wykopu fundamentowego. Ad.4) Zastosowanie monitoringu osiadania istniejących budynków sąsiednich przy wykonywaniu robót ziemnych i fundamentowych jest uzależnione od przyjętej przez wykonawcę technologii robót. Jeśli zastosowana przez wykonawcę technologia robót może potencjonalnie oddziaływać na osiadanie istniejących budynków sąsiednich to należy w ofercie uwzględnić monitoring osiadania budynków sąsiednich.