Kraków dnia: 2025-09-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-dzp.272-496/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont kompleksu nr 315 dla potrzeb laboratorium wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazów technicznych w paw. A-2 AGH w Krakowie - KC-DE-dzp.272-496/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1/ Projektowane oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być wpięte w istniejącą magistralę monitoringu opraw. Jaki system monitoringu opraw awaryjnych jest obecnie użytkowany w pawilonie A-2, jakiego producenta, do którego trzeba się nawiązać?

Odpowiedź:

Oprawy mają być przystosowane do monitoringu, Obecnie na obiekcie nie ma opraw z monitoringiem. Należy wyprowadzić magistralę na korytarz zakończyć puszką w celu późniejszego podłączenia. Obecnie na obiekcie są oprawy firmy TM TECHNOLOGIE.

2/    Czy istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych na korytarzu do poprowadzenia z istniejącej tablicy piętrowej 2RS-3 nowych linii zasilających tablicę TE oraz nowego okablowania LAN z istniejącej szafy RACK na korytarzu?

Odpowiedź:

W projekcie oraz kosztorysie są wycenione korytka, należy  wykonać nowe zgodnie z projektem.

3/    Czy w istniejącej szafie RACK jest wystarczający zapas gniazd do wpięcia nowych kabli LAN, bez potrzeby dodawania urządzeń w szafie?

Odpowiedź:

W szafie RACK jest wystarczający  zapas gniazd  do  wpięcia nowych  kabli LAN.  Nie ma potrzeby dokładania dodatkowych elementów

4/    Projektowane nowe urządzenia kontroli dostępu muszą być wpięte w istniejącą instalację kontroli dostępu na budynku A-2. Jaki jest obecnie użytkowany w pawilonie A-2 system kontroli dostępu, jakiego producenta, do którego trzeba się nawiązać ?

Odpowiedź:

Na obiekcie istnieje kontrola dostępu firmy ROGER.

5/    Projektowane nowe urządzenia sygnalizacji pożaru muszą być wpięte w istniejącą pętlę dozorową na budynku A-2. Jaki jest obecnie użytkowany w pawilonie A-2 system sygnalizacji pożaru, jakiego producenta, do którego trzeba się nawiązać?

Odpowiedź:

System nadzorujący pożarowy to ARITECH

6/    Wpięcie nowych kamer do istniejącej instalacji CCTV na budynku A-2, wymusza kompatybilność z już istniejącym systemem. Proszę podać jaki jest obecnie użytkowany w pawilonie A-2 system CCTV, jakiego producenta, do którego trzeba się nawiązać?

Odpowiedź:

Kamery zgodnie z projektem są autonomiczne, parametry kamer zamieszczono w projekcie. Należy wycenić kamery o parametrach nie gorszych niż wskazane.