Kraków dnia: 2025-09-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-486/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i montaż klimatyzatora serwerowego w pom.714 paw. B-5 - KC-DE-zp.272-486/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-486/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: a) jaka jest przewidywana długość instalacji freonowej oraz instalacji elektrycznej? b) czy montaż instalacji powinien być wykonany powierzchownie, w korytkach instalacyjnych c) gdzie przewidziano usytuowanie agregatu Odpowiedź: a) długość instalacji freonowej to ok. 24mb, a elektrycznej ok. 30mb z dołożeniem oraz podłączeniem zabezpieczeń w szafie elektrycznej. b)większość instalacji musi być prowadzona w nowych maskownicach, a niewielka część z wykorzystaniem istniejących tras instalacyjny. Należy wziąć pod uwagę ewentualne bruzdowanie na odcinku około 5mb (materiał- cegła). c)montaż agregatu planowany jest na dachu budynku na dedykowanych podstawach antywibracyjnych.