Kraków dnia: 2025-09-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:KC-DE-zp.272-519/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu C-4 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.272-519/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-519/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o określenie zakresu prac dotyczących zabudów meblowych na korytarzy piątego piętra. Czy należy przewidzieć ich demontaż, wykonanie gładzi na ścianach i malowanie? Prosimy o określenie obmiaru.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową, na V piętrze, na drogach ewakuacyjnych, znajdują się okładziny ścienne wykonane z materiałów drewnopochodnych, posiadające potwierdzenie Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 11.03.2009r., jako wyrób niepalny, niekapiący oraz nieodpadający pod wpływem ognia.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy uwzględniać demontażu ww. okładzin.

2. W przedmiarach brak pozycji dotyczących zabezpieczenia posadzek. Prosimy o dodanie.

Odp.:  Zamawiający przypomina, że przedmiary robót załączone do niniejszego postępowania stanowią jedynie materiały pomocnicze. Wykonawca, sporządzając kalkulację cenową, powinien bazować na dokumentacji projektowej, wytycznych opisanych w SWZ oraz na własnej ocenie zakresu robót wynikającej z całości dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie, zamawiający potwierdza, że w wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie posadzek.

3. W przedmiarach brak pozycji dotyczących mycia i czyszczenia powierzchni remontu.

Odp.:  Zamawiający przypomina, że przedmiary robót załączone do niniejszego postępowania stanowią jedynie materiały pomocnicze. Wykonawca, sporządzając kalkulację cenową, powinien bazować na dokumentacji projektowej, wytycznych opisanych w SWZ oraz na własnej ocenie zakresu robót wynikającej z całości dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie, Zamawiający przypomina, że w wycenie należy uwzględnić prace związane z myciem i czyszczeniem obiektu objętego przebudową, każdorazowo po zakończeniu danego zakresu prac.  Prace będą się odbywały na czynnym obiekcie, na bieżąco użytkowanym przez pracowników uczelni oraz studentów.

4. W przedmiarach brak pozycji malowania lamperii. Czy należy ją wykonywać. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odp.:  Zamawiający przypomina, że przedmiary robót załączone do niniejszego postępowania stanowią jedynie materiały pomocnicze. Wykonawca, sporządzając kalkulację cenową, powinien bazować na dokumentacji projektowej, wytycznych opisanych w SWZ oraz na własnej ocenie zakresu robót wynikającej z całości dokumentacji przetargowej.

Na podstawie dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia istniejących lamperii. Następnie, na całej powierzchni ścian należy wykonać gładzie gipsowe. W dalszej kolejności należy wykonać malowanie ścian i sufitów farbą lateksową matową, zmywalną.

5. Czy system sygnalizacji pożarowej ma być zwizualizowany? Jeśli tak to prosimy o przesłanie wytycznych.

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania wizualizacji w posiadanym przez Uczelnię systemie Gemos. W wycenie należy uwzględnić dodatkowe licencje dla nowych punktów SSP (czujki i inne elementy SSP z systemu ppoż bud. C-4), driver jednokierunkowy (wizualizacja systemu) oraz inne prace związane z aktualizacją wizualizacji (dodaniem czujek z budynku C-4 do systemu).

Zamawiający informuje że w zakresie podłączenia do systemu Gemos należy wycenić kabel światłowodowy 12 włókien SM o długości 240mb wraz z pachpanel'em i kasetą światłowodową 1szt. oraz wszystkimi niezbędnymi do komunikacji elementami tj.: wkładką światłowodową 1 szt. media konwerter (światło->miedź) 1szt. Kabel należy doprowadzić istniejącą kanalizacją teletechniczną, do serwerowni zlokalizowanej w budynku A-3 (wysoki parter) i zakończyć (wszystkie włókna) na pachpanel'u światłowodowym  w szafie RACK.