Kraków dnia: 2025-09-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-522/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu A-2 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.272-522/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-522/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W przedmiarach, pozycja 1.1.19 „Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km, z utylizacją gruzu" obmiar jest znacząco zaniżony. Obmiar powinien być 10-krotnie większy, prosimy o zmianę.

2. W przedmiarach brak pozycji dotyczących zabezpieczenia posadzek. Prosimy o dodanie,
3. W przedmiarach brak pozycji dotyczących mycia i czyszczenia powierzchni remontu. Prosimy o dodanie.

4. W przedmiarach brak pozycji wykonania gładzi na powierzchni po zerwaniu boazerii drewnianej.

Odpowiedź 1-4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ udostępnione przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:

- Ilość gruzu należy przyjąć zgodnie z danymi wynikającymi z projektu.

- W trakcie prowadzenia prac posadzi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

- W wycenie należy uwzględnić prace związane z myciem i czyszczeniem obiektu objętego przebudową, każdorazowo po zakończeniu danego zakresu prac.  Zamawiający przypomina, że  prace będą się odbywały na czynnym obiekcie, na bieżąco użytkowanym przez pracowników uczelni oraz studentów.

- Po zerwaniu boazerii należy przygotować powierzchnię ścian (poprzez wykonanie gładzi), wykonać malowanie podstawowe oraz lamperię do wysokości 1,60 m. Cokoły należy dopasować do pozostałych istniejących na częściach wspólnych na obiekcie.

- W przedmiarach brak pozycji malowania lamperii. Czy należy ją wykonywać. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić lamperię. Lamperię należy wykonać do wysokości 1,60 m.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ udostępnione przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty niezbędne będzie również dokładne przeanalizowanie projektu, sporządzenie zgodnie kosztorysów na podstawie przedmiarów co jest pracochłonne oraz potrzebny czas na uzyskanie ofert od kontrahentów. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający częściowo przychyla się do prośby i zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.09.2025r. (odrębnym pismem).

7.    Prosimy o potwierdzenie zasadności zastosowania zaworu elektromagnetycznego DN100 na instalacji hydrantowej, zamiast zaworu pierwszeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania zaworu elektromagnetycznego DN100 zgodnie z udostępnioną dokumentacją przetargową.

8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej zamiennego, ale równoważnego dla zaprojektowanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej równoważnego do zaprojektowanego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych parametrów technicznych oraz zapewnienia tożsamych funkcjonalności.

- W przedmiarze " Roboty budowlane, instalacja hydrantowa i instalacja wentylacji" w pozycjach 1.1.15, 1.3.11, 1.3.12 i 1.3.13 jest ten sam obmiar wynoszący 2472,59 m2. Boazeria drewniana jest zamontowana do wysokości 2,6 m a ściany do malowania mają wysokość ok 3,5 m, więc przedmiar w pozycji 1.1.15 i pozycji 1.3.12 powinien się różnić. Na sufitach w większości położony będzie sufit modułowy z wypełnieniem płytami, więc powierzchnia do malowania powinna być mniejsza niż powierzchnia ścian. Prosimy o zweryfikowanie przedmiaru. 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy. Wycenę należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej. Po zerwaniu boazerii należy przygotować powierzchnię ścian (poprzez wykonanie gładzi) i wykonać malowanie podstawowe oraz lamperię do wysokości 1,60 m. Cokoły należy dopasować do pozostałych istniejących na częściach wspólnych na obiekcie. Przygotowanie powierzchni ścian oraz malowanie należy uwzględnić do wysokości sufitu, a nie jedynie w miejscu zerwanej boazerii.

- W opisie architektury w punkcie 8.18 opisane jest uzupełnienie brakujących pochwytów. Na klatce schodowej KL2 przewidziane są pochwyty z drewna. Klatki mają być wydzielone pożarowo, więc czy jest możliwość montażu pochwytów z materiału palnego, jakim jest drewno?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem z projektu:

12.7.1  Elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz.

Do wykończenia wnętrz na drogach ewakuacyjnych (stałe elementy wyposażenia) zastosowane zostaną materiały co najmniej trudno zapalne, a których produkty rozkładu termicznego nie będą bardzo toksyczne ani intensywnie dymiące.

W związku z tym, do wykończenia dopuszczone są materiały i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskaźniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W związku z przytoczonym zapisem z projektu, Zamawiający informuje, że wszystkie istniejące pochwyty drewniane należy uniepalnić, a nowe pochwyty należy wykonać jako uniepalnione.

- W projekcie przyjęto sygnalizatory optyczno-głosowych. Prosimy o przesłanie prawidłowej dokumentacji, ponieważ dokumentacja dołączona do przetargu zakłada zasilanie nawet 17 szt. sygnalizatorów z jednego modułu BX-IOM i zasilacza co jest niezgodne z bilansami prądowymi tych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 14  modułów BX-IOM. Pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2025/zp-522-25/Uzupelnione Zamawiający umieszcza zaktualizowane bilanse.

- Proszę o potwierdzenie, że sygnalizatory głosowo-optyczne mają być zsychronizowane ze sobą i w jakiej części? Jeśli tak prosimy o aktualizację dokumentacji, odpowiedni dobór przewodu do synchronizacji oraz puszek PIP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w ofercie należy wycenić prace z uwzględnieniem synchronizacji dla każdego piętra oraz osobno dla klatki schodowej. W wycenie należy uwzględnić przewód HLGs 5x1,5mm2 (zamiast 3x1,5mm2) długość wg. projektu (pozycja 1.2.1 zestawienia materiałowego) tj.: 700mb. W projekcie należy wycenić  puszki PIP 3A dla wszystkich sygnalizatorów.

- Czy system sygnalizacji pożarowej ma być zwizualizowany?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania wizualizacji w posiadanym przez Uczelnię systemie Gemos. W wycenie należy uwzględnić dodatkowe licencjami na nowe punktu SSP (czujki i inne elementy SSP z systemu ppoż bud. A-2), driver jednokierunkowy (wizualizacja systemu) oraz prace związane z aktualizacją wizualizacji (dodaniem czujek z budynku A-2 do systemu). Zamawiający informuje że w zakresie podłączenia do systemu Gemos należy wycenić kabel światłowodowy 12 włókien SM o długości 300mb wraz z pachpanel'em i kasetą światłowodową 1szt. oraz wszystkimi niezbędnymi do komunikacji elementami tj.: wkładką światłowodową 1 szt. media konwerter (światło->miedź) 2szt. Kabel należy doprowadzić, istniejącą kanalizacją teletechniczną, do serwerowni zlokalizowanej w budynku A-3 (wysoki parter) i zakończyć (wszystkie włókna) na pachpanel'u światłowodowym  w szafie RACK.

- W przedmiarach pozycje nr 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14 mają ten sam przedmiar. Pozycji 1.3.12 powinna mieć obmiar taki jak suma pozycji 1.3.13 i 1.3.14.
Prosimy o sprawdzenie i korektę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ udostępnione przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Ilości poszczególnych pozycji należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

15. Dla inwestycji zaprojektowano okna aluminiowe uchylne oraz uchylno-rozwierne o odporności ogniowej EI60, jak na rysunku nr 13 zestawienie ślusarki aluminiowej. Uzyskaliśmy informację od dostawcy, że mogą być trudności z otrzymaniem okien uchylnych w tej klasie. Dostępne są okna rozwierne. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę sposobu otwierania w skrzydłach EI60?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ślusarka okienna została zaprojektowana tak, aby zachować maksymalny komfort Użytkowników, dlatego wymaga zastosowania okien przewidzianych w dokumentacji przetargowej.

- W zestawieniu materiałów umieszczone są urządzenia BMS. Ma być wyceniona ich dostawa?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać żadnych urządzeń BMS.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje Zmiany zakresu robót:

Zamawiający informuje, iż w wycenie nie należy uwzględniać wymiany ślusarki aluminiowej na parterze w wiatrołapie:

- SW 370 x 405 (drzwi napowietrzające), która została wymieniona w ramach inwestycji: „Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Hali H-A2”

-SW 180 x 225 EI60, która została zamieniona na roletę p.poż.