Kraków dnia: 2025-09-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-553/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji kompleksu laboratorium BR06 w hali H-B6 - KC-DE-zp.272-553/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie / wyjaśnienie zapisów w projekcie instalacji gazów - na rysunku IS9 dotyczących instalacji gazów jest zaznaczony „REDUKTOR CIŚNIENIA I ST./POŁAUTOMATYCZNY ZAWOR PRZEŁĄCZAJĄCY BUTLE” w ilości 6 szt. Zarówno na rysunku IS10 w zestawieniu jak i w przedmiarze nie ma takiego reduktora.

Proszę o zamieszczenie przykładowego modelu oraz poprawienie przedmiaru - 
w przedmiarze instalacji gazów technicznych w poz. 106 i 108 opisany jest ten sam „panel redukcyjny do gazów laboratoryjnych” w ilości 14 szt., Na rysunku (zestawieniu) IS10 i IS9 ten panel występuje w ilości 5 szt. opisany jako „automatyczny przełączający punkt redukcyjny gazów laboratoryjnych”. Proszę o wyjaśnienie różnic i ewentualną poprawę ilości przedmiaru - w przedmiarze instalacji gazów technicznych w pozycji 107 jest automatyczny panel przełączający butle w ilości 5 szt. A na rysunku IS10 w zestawieniu jest on opisany tak samo jak panel z pozycji przedmiaru 106 i 108. jako „automatyczny przełączający punkt redukcyjny gazów laboratoryjnych”. Proszę o wyjaśnienie różnic i ewentualną poprawę ilości przedmiaru - w zestawienie materiałów rys. IS10 jest zaznaczony „sygnalizator akustyczno-optyczny” w ilości 5 szt. Brak w opisie projektu  i w przedmiarze. Czy wykonawca ma uwzględnić i wyceniać tą pozycję?

Odp.:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze wystąpiły rozbieżności dotyczące ilości i rodzaju armatury gazowej. W celu zapewnienia jednoznaczności i zgodności z wymaganiami Zamawiającego, należy przyjąć następujące ilości do wyceny:

- Gazy laboratoryjne:

  - Automatyczny przełączający punkt redukcyjny obsługujący 2 butle – 1 szt.

  - Sygnalizator optyczno-akustyczny do monitorowania poziomu gazów – 1 szt.

  - Reduktor ciśnienia I stopnia gazów laboratoryjnych – 4 szt.

  - Panel poboru gazów laboratoryjnych – 5 szt.

- Punkt poboru propanu:

  - Reduktor ciśnienia butli / punkt redukcyjny gazu – 1 szt.

- Dodatkowo:

  - Wszystkie butle należy wyposażyć w węże do gazów laboratoryjnych – 7 szt.

  - Armatura odcinająca – zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe elementy w ofercie oraz skorygować przedmiar zgodnie z powyższym zestawieniem.

Pyt. 2.

Zapis SWZ mówi że „Wyposażenie nie jest objęte niniejszym postępowaniem i nie należy go wyceniać!” a w przedmiarze w dziale biały montaż są baterie, które należy zamontować do zlewozmywaka, umywalki i dygestorium. Proszę o wyjaśnienie tego zapisu. Wg nas baterie powinny być montowane przez dostawcę wyposażenia.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, wyposażenie specjalistyczne nie jest objęte niniejszym postępowaniem. Jednakże w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych należy uwzględnić:

- Dostawę i montaż: zlewozmywaka, umywalki oraz baterii.

- Wyłączenie: dygestorium jest elementem wyposażenia i nie podlega wycenie ani montażowi w ramach niniejszego zamówienia.

Pyt. 3.

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego oraz rysunku dotyczącego „URZĄDZENIA PRZECIWZALEWOWEGO Z POMPĄ ŚCIEKÓW W STUDZIENCE”

Odp. Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania należy uwzględnić dostawę i montaż urządzenia przeciwzalewowego z pompą ścieków, przeznaczonego do instalacji w studzience kanalizacyjnej np. Pumpfix S firmy KESSEL. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne dla urządzenia, które należy traktować jako referencyjne. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów w zakresie wskazanych tolerancji.

Tabela parametrów technicznych – Urządzenie przeciwzalewowe z pompą ścieków

| Parametr | Wymaganie minimalne | Zakres tolerancji |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Przeciwzalewowe z pompą ścieków | - |
| Przeznaczenie | Instalacja w studzience kanalizacyjnej | - |
| Rodzaj pompy | Zatapialna, do ścieków sanitarnych | - |
| Wydajność pompy | 1,5 l/s | ±10% (1,35 – 1,65 l/s) |
| Wysokość podnoszenia | 6 m | ±10% (5,4 – 6,6 m) |
| Średnica przyłącza tłocznego | DN 50 | ±1 rozmiar (DN 40 – DN 63) |
| Średnica króćca ssawnego | DN 100 | ±1 rozmiar (DN 90 – DN 110) |
| Przepustowość zaworu zwrotnego | min. 2 l/s | ±10% |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz | ±5% napięcia |
| Moc silnika | 0,75 kW | ±10% (0,68 – 0,83 kW) |
| Sterowanie | Automatyczne z czujnikiem poziomu | - |
| Obudowa | Wodoszczelna, odporna na korozję (IP68) | IP67 – IP68 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna | - |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe, termiczne | - |
| Temperatura pracy | 0°C do +40°C | ±5°C |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | 5 m | ±10% (4,5 – 5,5 m) |
| Długość kabla zasilającego | min. 5 m | ±10% (4,5 – 5,5 m) |
| Stopień ochrony elektrycznej | IP68 | IP67 – IP68 |
| Klasa ochrony elektrycznej | I | - |
| Klasa izolacji silnika | F | - |
| Pokrywa wpustu | Ruszt szczelinowy, czarny | - |
| Klasa obciążenia pokrywy | A15 (EN 124) | - |
| Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.) | ok. 510 × 330 × 270 mm | ±5% |
| Waga urządzenia | ok. 15 kg | ±15% |
| Funkcja wpustu | Zintegrowana | - |
| Norma ochrony przeciwzalewowej | EN 13564 Typ 5 | - |
| Dokumentacja techniczna | Deklaracja zgodności CE, instrukcja montażu | - |