Kraków dnia: 2025-10-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-577/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu U-11 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.  - KC-DE-zp.272-577/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Okna opisane jako "upustowe" mają być oddymiające czy napowietrzające?

ad1. Okna upustowe nie są oknami ani napowietrzającymi ani oddymiającymi, służą do regulacji ciśnienia i są konieczne przy systemach różnicowania nadciśnienia np. SMAY.

Zasada działania i obliczenia są opisane w PW inst. wentylacji pkt.5. Elementy upustowe oznaczono na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji - PW architektura.

2. Wszystkie okna otwierane do wewnątrz czy na zewnątrz?

ad2.  W projekcie przewidzianych jest do wykonania 11 szt. okien, w tym 3 napowietrzające i 8 upustowych. Okna upustowe i napowietrzające  należy przewidzieć jako okna otwierane zna zewnątrz.