Kraków dnia: 2025-11-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-632/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS19 "Apollo" przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie - KC-DE-zp.272-632/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-632/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu instalacji opraw awaryjnych, które zastępować będą oprawę pełniącą funkcję oświetlenia podstawowego i awaryjnego - czy konieczne będzie wykonanie nowej instalacji zasilającej te oprawy? Czy mają one zostać zasilone z istniejącego obwodu elektrycznego, który obecnie zasila oprawę pełniącą ww. funkcje? Odpowiedź: W budynku zdecydowana większość opraw awaryjnych to oprawy indywidualne, które są zasilane z niezależnych obwodów awaryjnych wyprowadzonych z tablic piętrowych. Natomiast w przypadku: - Klatka schodowa (4 oprawy na spocznikach) - oprawy awaryjne należy zainstalować przy oprawie ogólnej i zasilić je z istniejącej fazy awaryjnej (sprzed stycznika) występującej w przewodzie zasilającym oprawy ogólne. W celu wykonania połączenia należy ułożyć krótkie odcinki przewodów między oprawami. - Korytarze (kilka dodatkowych nowych opraw kierunkowych) - oprawy należy zasilić z najbliżej istniejącej oprawy awaryjnej lub puszki obwodu awaryjnego. W tym celu należy ułożyć przewody do nowych opraw awaryjnych. - Piwnica (4 oprawy) - należy zasilić z najbliżej nowej puszki rozgałęźnej, do której wprowadzono istniejącą fazę awaryjną (sprzed wyłącznika) z przewodu zasilającego oprawy ogólne. Należy ułożyć przewody z puszki rozgałęźnej do nowych opraw awaryjnych. Na powyższe przewidziano w przedmiarze robót przewody i puszki rozgałęźne. Pytanie 2: Prosimy o informację czy przewidziane do modernizacji obiekty są zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Odpowiedź: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) domy studenckie zostały sklasyfikowane w dziale 11 (budynki mieszkalne), grupy 113, klasa 1130 jako budynki zbiorowego zamieszkania. Na podstawie art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług, obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym budynki sklasyfikowane w dziale 11 PKOB, są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiot zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynku – w szczególności w korytarzach, holach, klatkach schodowych oraz w łazienkach. Wszystkie wskazane pomieszczenia służą wyłącznie mieszkańcom domu studenckiego.