Kraków dnia: 2026-03-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: DZP-271-2/26. 333. EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z pododdziałem. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-2/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Prosimy o podanie jaki jest istniejący system kontroli dostępu. Czy Inwestor wymaga integracji nowego systemu z istniejącym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: KaDe (producent AAT) standard KART UNIQE 125 kHz, program zarządzający KaDe PREMIUM plus II. Wymaga integracji z istniejącym systemem. - Prosimy o podanie wymiaru oraz podziału kwater okiennych w których przewidziano montaż rolet. Dodatkowo czy rolety mają być chowane w kasetach i prowadzone w prowadnicach czy też bez tych elementów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zastosować rolety chowane w kasetach i prowadzone w prowadnicach, okno- trzy kwatery o wymiarach: około 110x40cm- dwie sztuki i około 110x110cm- 1 sztuka (jak istniejące) - Prosimy o podanie tolerancji wymiarowej dla wyposażenia tj. metalowych szafek ubraniowych, gospodarczych itp. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem - Prosimy o podanie szczegółowego opisu/ rysunków dla zestawu szafek kuchennych (Zsk1, Zsk2, Zsk3, Zsk4) tj . podanie ilości szuflad, półek, czy maja posiadać drzwi a jeśli tak to jakie(szklane pełne), dodatkowe akcesoria, rodzaj blatów, ile szafek górnych ile dolnych itp. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem - Prosimy o podanie szczegółowego opisu/ rysunków dla zestawu szafek medycznych (Zsm1, Zsm2, Zsm3) tj . podanie ilości szuflad, półek, czy maja posiadać drzwi a jeśli tak to jakie(szklane pełne), dodatkowe akcesoria, rodzaj blatów, ile szafek górnych ile dolnych itp. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Prosimy o podanie szczegółowego opisu/ rysunków dla zestawu szafek medycznych (Zsn1) tj . podanie ilości szuflad, półek, czy maja posiadać drzwi a jeśli tak to jakie(dwuskrzydłowe czy jednoskrzydłowe), dodatkowe akcesoria, rodzaj blatów itp. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Prosimy o podanie parametrów stolika okulistycznego (So1) oraz fotela okulistycznego pacjenta (Bc1). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Udostępniona dokumentacja w folderze TECHNOLOGIA, T1_rzut piętr I_technologia różni się od wyposażenie_piętro I. prosimy o wskazanie pliku nadrzędnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Załączniki do pisma z dnia 10.03.2026 r. - Czy w zakres dostawy urządzeń wchodzi perymetr komputerowy (Per) i ultrasonograf okulistyczny (USG), jeżeli tak prosimy o podanie parametrów tych urządzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Prosimy o uszczegółowienie wyposażenia dla myjni dezynfektora (Br) tj. koszyki, wieszaki oraz wskazanie do jakich sprzętów będzie używany. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Prosimy o podanie parametrów dla Tb1- Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa, Tb2- Urządzenie wielofunkcyjne, Tb3- Niszczarka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Czy w zakres dostawy urządzeń wchodzi fundus kamera na stoliku (L9), jeżeli tak prosimy o podanie parametrów urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nieobjęty zamówieniem. - Czy w zakres dostawy urządzeń wchodzi laser do PDT z lampą szczelinową na stoliku elektrycznym (L10), jeżeli tak prosimy o podanie parametrów urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nie objęty zamówieniem . - Czy w zakres dostawy urządzeń wchodzi panel do badań (L7) i lampa szczelinowa (L8), jeżeli tak prosimy o podanie parametrów urządzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres nie objęty zamówieniem. - Czy w zakres dostawy wchodzi umywalka (J2) i miska ustępowa (J3) w toaletach dla niepełnosprawnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. - Prosimy o podanie rodzaju oraz koloru dachówki tj. mnich-mniszka, karpiówka, holenderka, zakładkowa czy marsylka, jaka jest ułożona na dachu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dachówka karpiówka czerwona. - Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie obliczeń obciążeniowych dla stropów które należy wzmocnić zgodnie z opisem i przekrojem A-A? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: po wykonaniu odkrywek przez Wykonawcę projektant konstrukcji wykona obliczenia obciążeniowe dla stropów. - Na obiekcie istnieje już system dla oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego - jeżeli mamy się do niego podpiąć prosimy o wskazanie producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Producent AMATECH. Lampy oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego nie są wpięte w system. Działają autonomicznie. - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 19.03.2026r. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 15 - Dotyczy branża elektryczna. Proszę o informację gdzie będzie zlokalizowana rozdzielnia kontroli stanu izolacji IT Bender Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z rys. E01 (Rzut instalacji elektr. piętro 1) 2. Dotyczy branży sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o karty materiałowe: • - regulatorów zmiennego przepływu VAV 400x200 mm • - regulatorów zmiennego przepływu fi 100 mm, fi 125, • - regulatorów stałego przepływu fi 100 i 125 • - nawiewników sufitowych z filtrami H13, E11, • - słupków wyciągowych 400x200x3000 mm • - kratek wywiewnych higro d=100 • - wentylatorów kanałowych i wyciągowych • - sufitu laminarnego • - grzejników higienicznych • - klimatyzatorów 2,6kW/ 2,5kW • - klimatyzatorów 3,5kW/2,5kW • - baterię czerpalną natryskową • - Bateria stojąca dla umywalki • - Bateria stojąca dla umywalki bez kontaktu z dłonią (łokciowa) • - Bateria dla myjni chirurgicznej bez kontaktu z dłonią (łokciowa) • - Bateria stojąca dla zlewu gospodarczego z ruchomą wylewką • - Bateria stojąca dla zlewozmywaka bez kontaktu z dłonią (łokciowa) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Karty materiałowe przedstawia Wykonawca na etapie realizacji inwestycji. - Dotyczy branży sanitarnej. Prosimy o potwierdzenie że kanały wentylacyjne ma ją być wykonane z blachy ocynkowanej i nie musza być malowane farbami epoksydowymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kanały mają być wykonane z blachy ocynkowanej bez malowania. - Dotyczy branży sanitarnej. W związku, iż nie ma możliwości dokonania demontażu więźby dachowej prosimy o informacje jaka jest odległość pomiędzy krokwiami i jaki jest największy niedemontowany element centrali wentylacyjnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Największy element centrali wentylacyjnej ma wymiar: L=2950mm, W=1090mm, H=675mm – sekcja nr 6 na rysunku. Istnieje możliwość podziału tej sekcji poprzez wykwalifikowany serwis producenta, który będzie składał centralę na miejscu.

Pytanie nr 16 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy? - zgodnie z treścią § 14 pkt. 1 „Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy płatne będzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.” Proponowana zmiana: „Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1, następować będzie na podstawie protokołów częściowych sporządzanych na koniec każdego miesiąca realizacji zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonane i odebrane prace”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ. 1. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których przewidziano montaż odbojoporęczy. Wskazana ilość na rysunku A10_Wyczończenie ścian i posadzek, nie odpowiada ilości zaznaczonej na tym samym rysunku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Korytarz oddziału, zgodnie z oznaczeniem na rysunku. 2. Prosimy o podanie parametrów gresu w pom. wentylatorowni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Gres techniczny, klasa ścieralności (PEI) 3/4, antypoślizgowość (R) 9 3. Czy pom. wentylatorowni posiada posadzkę betonową czy należy ja wykonać? Jeżeli jej nie ma prosimy o podanie grubości posadzki betonowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W pom. jest posadzka betonowa. 4. Do pom. 1.38 zaprojektowano drzwi AL90 których nie ma w zestawieniu ślusarki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te drzwi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Drzwi do pom. 1.38 z symbolem AL90 (pomyłka na rzucie) zostały ujęte w zestawieniu jako AL2. 5. Czy w zakres postępowania wchodzi dostawa i montaż sufitu laminarnego w Sali operacyjnej (1.32)? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów tego sufitu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, nawiewnik laminarny: wymiary 1000x2000x400 mm; króciec przyłączeniowy 800x180 mm; filtr absolutny H13; wydatek 1600 m3/h

Pytanie nr 17 W nawiązaniu do stanowiska Zamawiającego do pytania nr 2, zamieszczonym w “Wyjaśnieniach treści SWZ” z dnia 10.03.2026, prosimy o sprostowanie, czy należy wycenić 1 sztukę myjni chirurgicznej, jak narysowano na karcie projektu A3 “Rzut piętra I” w pomieszczeniu 1.31, czy 4 myjnie, jak zostało to wpisane w załączniku “zestawienie wyposażenia I piętro”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1 myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa. Proszę o informację czy możliwe jest odbycie dodatkowej wizji lokalnej np. w dniu 16.03.2026 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia ponownej wizji lokalnej.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pkt. 16.2 -  Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2026-03-26 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).

Pkt. 16.3 - Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2026-04-24.

Pkt. 17.1 - Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-04-24.

Pkt. 19- Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-03-26 do godz. 09:00.

Pkt 20.1- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-03-26 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

Załączniki do pisma

1 x projekt umowy - załącznik nr 12 do SWZ