Kraków dnia: 2026-03-27

AKF w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego).. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | K-2.381/04/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ # Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2026 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 17.03.2026 roku (4 seria pytań)

- Czy w ramach realizacji Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji wykonawczej, warsztatowej lub projektów zamiennych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w OPZ wskazał cel dysponowania przez Wykonawcę zespołem projektowym, w następującej frazie:

INNE PRACE I USŁUGI WCHODZĄCE W ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Prace projektowe – prowadzenie na bieżąco aktualizacji Projektów Technicznych (w wersji elektronicznej) wszystkich branż o wprowadzone zmiany (po zatwierdzeniu zmian przez Zamawiającego i Projektanta br. architektura pełniącego nadzór autorski)

Zamawiający wskazał w projekcie umowy w § 6, ust. 6, 7, 8, 9:

6. Wykonawca zapewni nadzór nad projektami technicznymi następujących projektantów branżowych;

1) Projektant – branża architektura, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

2) Projektant – branża konstrukcyjna, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

3) Projektant – branża instalacji elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) Projektant – branża instalacji sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

7. Wymienieni w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy projektanci, zatrudnieni przez Wykonawcę prac budowlanych, zobowiązani są do;

1) prowadzenia na bieżąco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej – rysunek i opis) tj. Projektów Technicznych wszystkich branż o wprowadzone odstąpienia od istniejącej dokumentacji projektowej;

2) sporządzania rysunków warsztatowych wszelkich elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji stalowej, konstrukcji ścian osłonowych).

Wprowadzenie w/w aktualizacji Projektu Budowlanego możliwe jest jedynie w przypadku uznania przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, że odstąpienie jest nieistotne oraz otrzymania pisemnej zgody i zatwierdzenia Zamawiającego na jej wprowadzenie.

8. Nadzór autorski nad realizacją prac ze strony Zamawiającego pełni: mgr. arch. Mateusz Manecki, zwany w dalszej części umowy- Projektantem. Nadzór autorski w zakresie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji nn i ST-1 pełni inż. Leszek Szarski.

9. Projektant pełniący nadzór autorski pełni go w następującym zakresie:

1) dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu budowlanego i wyraża na nie zgodę,

2) zatwierdza rozwiązania techniczne i karty materiałowe przedstawione przez Wykonawcę,

3) uczestniczy w naradach koordynacyjnych na budowie.

Powyższe, wynika z obecnie obowiązujących wymagań, zawartych w Ustawie Prawo Budowlane, a co za tym idzie,   Nadzoru Budowlanego, dotyczących prowadzenia bieżącej aktualizacji projektów technicznych na budowie, w zakresie każdej branży.

Ponadto, Zamawiający wskazał w projekcie umowy w § 7 ust. 1 pkt 5):

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: (…)

5) Wykonanie dokumentacji w zakresie:

a) prowadzenia na bieżąco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej – rysunek i opis) wszystkich branż o wprowadzone odstąpienia od istniejącej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy,

b) rysunków warsztatowych wszelkich elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji stalowej, konstrukcji ścian osłonowych),

c) projektu powykonawczego w 2 egzemplarzach na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym (pliki elektroniczne),

d) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy, sieci i instalacji zewn. odkrytych w trakcie prac budowlanych

- Prosimy o określenie ograniczeń organizacyjnych (np. wyłączenia pomieszczeń, ograniczenia godzinowe, zakazy hałasu, dostęp do mediów).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wytyczne dotyczące ograniczeń organizacyjnych podane są w zał. Nr 1 do projektu umowy pn. Harmonogram przekazania terenu budowy.

Ponadto, Zamawiający wskazał w;

- projekcie umowy w § 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY

- Opisie przedmiotu zamówienia cz. Dotycząca; ROBOTY  ELEKTRYCZNE:

- Modernizacja głównej rozdzielni NN  wraz z przyległymi pomieszczeniami stacji trafo ST-1

- Tymczasowe zasilanie na okres modernizacji stacji.

- Przełączenie zasilania tymczasowego na zasilanie docelowe.

Dodatkowo w związku z bezpośrednio sąsiadującymi budynkami mieszkalnymi Zamawiający zabrania wykonywania robót głośnych i uciążliwych;

- w niedziele i święta

- w soboty po godz. 15.00

- w dni robocze od godz. 20.00 do godz. 7.00

Zamawiający nie przewiduje poza powyższe ograniczeń związanych z zakazem hałasu oraz godzin pracy na częściach budynku, które po przekazaniu stają się terenem budowy

Wszystkie media potrzebne do organizacji placu budowy są dostępne na terenie AKF lub przebudowywanym budynku.

- Czy wymiana/wykonanie rozdzielnicy NN obejmuje również modernizację przyłącza, zabezpieczeń głównych i współpracę z TAURON Dystrybucja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zakres prac określa dokumentacja wykonawcza. Należy wymienić transformatory wraz z zasilaniem po stronie SN. Nie przewiduje się przebudowy istniejących pól transformatorowych nr 1 i 14 w rozdzielnicy SN.

Granica stron znajduje się po stronie SN – Stacja SN zawiera część Tauron Dystrybucja i część Odbiorcy. Pola SN nr 1 i 14 znajdują się po stronie AKF.

Aktualizacja instrukcji współpracy z Tauron Dystrybucja po stronie AKF po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej.

- Czy dokumentacja dotycząca rozdzielnicy NN została uzgodniona z operatorem sieci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Granica stron znajduje się po stronie SN – Stacja SN zawiera część Tauron Dystrybucja i część Odbiorcy.

W zakresie projektu wykonawczego jest demontaż obudowy układu pomiarowego oraz ponowny montaż w nowej obudowie. Ze względu na brak zmian (jedynie zmianę obudowy) projekt na tym etapie nie został uzgodniony z Tauron.  Całość prac związanych ze zmianą obudowy układu pomiarowego należy prowadzić pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A.

- Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje funkcję koordynatora branżowego po swojej stronie, czy obowiązek prowadzenia pełnej koordynacji międzybranżowej spoczywa na Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zarówno dla robót budowlanych jak i dla prac projektowych objętych zamówieniem, Zamawiający przewiduje iż obowiązek prowadzenia pełnej koordynacji międzybranżowej spoczywa na Wykonawcy.

- Czy przewidziano szczegółowy projekt naprawy zarysowań i degradacji betonu (schody zewnętrzne segmentów A i B), o których mowa w opisie? Jeśli tak – prosimy o udostępnienie technologii napraw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, nie przewidziano szczegółowego projektu naprawy zarysowań i degradacji betonu (schody zewnętrzne segmentów A i B), o których mowa w opisie. Proszę przyjąć technologie napraw firmy MAPEI (lub równoważną) wg załączonego przedmiaru robót –- Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE– Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1

- Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie projektu wykonawczego dachu zielonego na łączniku – warstwy, profile, drenaż, roślinność? Opis odnosi się do mat drenażowych, ale brak szczegółów projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwy dachu zielonego na łączniku posiadają oznaczenie:  D04. Warstwy zostały opisane na rysunku A1-001.

Roślinność – przewiduje się roślinność trawiastą – analogiczną do trawników przylegających do dachu łącznika.

Substrat intensywny:

Obszary zastosowania

-Warstwa nośna pod roślinność dla intensywnych dachów zielonych w konstrukcji wielowarstwowej do układania darni rolowanej i do obsiewania trawników

-W przypadku wysiewu zaleca się zastosowanie ok. 20 litrów/m² piasku, mieszanki piasku i drobnego kompostu lub piaszczystego podłoża na substrat darniowy

Materiał:

- Główne składniki: Łupek ekspandowany, glina ekspandowana, lawa, pumeks, wióry ceglane i kompost z odpadów zielonych

Geowłóknina filtracyjna – opisana w punkcie 1.3.3.5. Geowłóknina filtracyjna

Mata drenażowa – opisana w punkcie 1.3.3.6. Mata drenażowa

Geowłóknina ochronna – opisana w punkcie 1.3.3.4. Geowłóknina

Hydroizolacja – opisana w punkcie 1.3.2.2.2

Termoizolacja XPS – opisana w punkcie 1.3.4.4.1.

Parozizolacja - opisana w punkcie 1.3.3.1. Folia PE

Uwaga: W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru wykonania stropodachu zielonego w innym systemie, musi być on zaakceptowany przez projektanta a ostateczny układ warstw należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy kompletnego systemu.

- Czy obiekt podczas robót jest czynny i czy obowiązują ograniczenia dotyczące hałasu lub pracy ciężkiego sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wytyczne dotyczące ograniczeń organizacyjnych podane są w zał. Nr 1 do projektu umowy pn. Harmonogram przekazania terenu budowy.

Ponadto, Zamawiający wskazał w;

- projekcie umowy w § 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY

- Opisie przedmiotu zamówienia cz. Dotycząca; ROBOTY  ELEKTRYCZNE pkt. 2:

Modernizacja głównej rozdzielni NN  wraz z przyległymi pomieszczeniami stacji trafo ST-1

- Tymczasowe zasilanie na okres modernizacji stacji.

- Przełączenie zasilania tymczasowego na zasilanie docelowe.

- W opisie zaznaczono, że przy demontażu stropów/połaci ściany zewnętrzne mogą wymagać montażowego podparcia. Czy istnieją wytyczne projektanta konstrukcji dla rodzaju i schematów podpór tymczasowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie objętym I etapem prac nie przewiduje się demontażu stropów, które mogą wymagać montażowego podparcia ścian zewnętrznych.

- Prosimy o wymagania dot. zabezpieczenia ciągów pieszych, tymczasowych ogrodzeń i organizacji ruchu w sąsiedztwie akademików i obiektów dydaktycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wytyczne dotyczące ograniczeń organizacyjnych podane są w zał. Nr 1 do projektu umowy pn. Harmonogram przekazania terenu budowy.

Ponadto, Zamawiający wskazał w;

- projekcie umowy w § 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY

- Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które odcinki mają być usunięte, a które pozostawione jako umartwione (zamulone). W dokumencie nie wskazano listy konkretnych rurociągów – prosimy o rysunek z zakresem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zdecydował o likwidacji wszystkich wyjść KD z budynku zgodnie z PZT i kanalizacji pod nowo projektowanymi schodami w narożniku południowo zachodnim budynku .

Do celów wyceny proszę przyjąć;

- usunięcie studni z kręgów betonowych fi 1000 – 3 szt.

- usunięcie studzienek ściekowych ulicznych fi 500 – 4szt.

- usunięcie rura fi 200 - 118,6 mb

Zamawiający dołącza do postepowania: Przedmiar robót ROBOTY ZEWNĘRZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1

- Jaką technologię „zamulania” przewiduje Zamawiający (piasek, mieszanka płynna, zaprawa cementowa)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odp. na pytanie nr 11

ROZSZERZENIE ZAMÓWIENIA O ROBOTY ELEKTRYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający zdecydował o konieczności wykonania zasilania dźwigu i w związku z tym dołącza do postepowania: Przedmiar robót ROBOTY ELEKTRYCZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1 oraz nadzór autorski

Załączniki;

- Przedmiar robót ROBOTY ELEKTRYCZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1

- Przedmiar robót ROBOTY ZEWNĘRZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1

- Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1

Zamawiający

Kanclerz

mgr Paweł Potoczek