Wykaz i wzór protokołów przeglądu instalacji słaboprądowych zgodnie z dokumentacją powykonawczą dostarczoną przez Wykonawcę.

1. Czujki SSP

2. Centrala SSP

3. Elementy SSP: moduły, ROP, sygn.

4. Zasilacz SSP

5. System KD

6. Stacja operatorska KD

7. Stacja operatorska CCTV

8. System AV

9. System zasysowy

10. System BMS

11. Urządzenia i sieć LAN

12. UPS

Protokół z przeglądu instalacji sygnalizacji pożaru.

1. Struktura protokołu z corocznego przeglądu SSP

A. Część formalna (nagłówek)

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji sygnalizacji pożaru

Dane obiektu:

- Nazwa obiektu

- Adres

- Rodzaj obiektu (biurowy, produkcyjny, mieszkalny itd.)

Dane właściciela / zarządcy

Dane firmy wykonującej przegląd:

- Nazwa firmy

- Adres

- Uprawnienia (np. CNBOP, autoryzacja producenta – jeśli dotyczy)

- Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu (opisowy)

Krótka informacja: Przegląd wykonano w zakresie wymaganym dla rocznej konserwacji instalacji SSP, zgodnie z PN-CEN/TS 54-14 oraz dokumentacją producenta.

3. Czynności kontrolne – co należy sprawdzić

3.1. Centrala sygnalizacji pożaru (CSP)

Sprawdzenia:

- stan techniczny i czystość centrali,

- poprawność wyświetlanych komunikatów,

- poprawność zegara i rejestru zdarzeń,

- działanie wskaźników optycznych i akustycznych,

- poprawność konfiguracji (linie, pętle, strefy),

- sprawdzenie blokad i sterowań,

- symulacja alarmu I i II stopnia (jeśli występuje).

3.2. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Pomiary i kontrole:

- napięcie zasilania podstawowego (230 V AC),

- napięcie akumulatorów (V),

- pojemność i wiek akumulatorów,

- test zaniku zasilania podstawowego,

- czas podtrzymania (zgodnie z projektem – zwykle 24/72 h),

- stan połączeń i bezpieczników.

Pomiary napięć wpisać liczbowo do protokołu.

3.3. Linie dozorowe / pętle adresowalne

Sprawdzenia:

- ciągłość linii,

- brak zwarć i przerw,

- poprawność adresacji elementów,

- zgodność ilości elementów z dokumentacją,

- poprawność opisów stref i elementów.

3.4. Czujki automatyczne (dymu, ciepła, multisensory)

Zakres kontroli:

- stan mechaniczny i czystość,

- prawidłowe rozmieszczenie,

- test zadziałania (minimum ok. 10–25% czujek, a rotacyjnie 100% w kolejnych latach),

- czas reakcji,

- poprawność identyfikacji w centrali.

W protokole:

- liczba czujek ogółem,

- liczba czujek sprawdzonych wraz z identyfikacją które to czujki,

- sposób testu (aerozol, tester temperatury).

3.5. Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)

Sprawdzenia:

- stan obudowy i plomb,

- dostępność i oznakowanie,

- test zadziałania każdego ROP-u (zalecane 100%),

- poprawność sygnalizacji w CSP.

3.6. Sygnalizatory akustyczne i optyczne

Sprawdzenia:

- poprawność działania,

- słyszalność i widoczność,

- zgodność z projektem,

- test alarmu (wybrane lub wszystkie).

3.7. Urządzenia sterowane przez SSP (jeśli występują)

Np.:

- klapy pożarowe,

- drzwi i bramy pożarowe,

- system DSO,

- wentylacja pożarowa,

- windy.

Sprawdzenia:

- poprawność zadziałania,

- czas reakcji,

- powrót do stanu normalnego.

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela lub opis:

- numer elementu / strefy,

- opis usterki,

- stopień zagrożenia,

- zalecenia naprawcze,

- termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe sformułowania:

- „Instalacja SSP jest sprawna i nadaje się do dalszej eksploatacji”

- lub

- „Instalacja SSP wymaga usunięcia wskazanych usterek przed dalszą eksploatacją”

7. Oświadczenie i podpisy

- Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Podpis osoby wykonującej przegląd

- Podpis przedstawiciela właściciela/zarządcy obiektu

8. Załączniki (opcjonalnie)

- lista testowanych elementów,

- wydruki z centrali,

- protokół pomiarów akumulatorów,

- aktualny schemat SSP.

Protokół z przeglądu instalacji kontroli dostępu.

1. Struktura protokołu z przeglądu KD

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji kontroli dostępu

Dane obiektu:

- nazwa i adres obiektu,

- przeznaczenie (biurowiec, zakład, szkoła itp.).

Zamawiający / zarządca

Wykonawca przeglądu:

- nazwa firmy,

- osoba wykonująca przegląd,

- uprawnienia / autoryzacje (jeśli wymagane).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej systemu kontroli dostępu, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi normami PN-EN 50133 i PN-EN 60839-11-1.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Centrala / kontroler kontroli dostępu

Sprawdzenia:

- stan techniczny i czystość urządzeń,

- poprawność pracy procesora i pamięci,

- komunikacja z serwerem / oprogramowaniem,

- poprawność konfiguracji przejść i stref,

- poprawność rejestracji zdarzeń,

- aktualność firmware (informacyjnie).

3.2. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Kontrole i pomiary:

- napięcie zasilania podstawowego (230 V AC),

- napięcie wyjściowe zasilaczy KD (np. 12 V / 24 V DC),

- napięcie akumulatorów (V),

- pojemność i wiek akumulatorów,

- test zaniku zasilania 230 V,

- poprawność przełączenia na zasilanie rezerwowe,

- stan bezpieczników i przewodów.

Pomiary napięć wpisać liczbowo do protokołu.

3.3. Czytniki identyfikatorów

Rodzaje:

- kartowe (RFID),

- biometryczne,

- PIN / klawiatury.

Sprawdzenia:

- stan mechaniczny i czystość,

- prawidłowe odczyty kart / identyfikatorów,

- poprawność sygnalizacji LED i dźwiękowej,

- zgodność lokalizacji z dokumentacją,

- reakcja systemu na odmowę dostępu.

3.4. Elementy wykonawcze (rygle, zwory, elektrozaczepy)

Sprawdzenia:

- poprawność działania przy nadaniu dostępu,

- czas reakcji,

- poprawność zwolnienia drzwi,

- działanie przy zaniku zasilania (fail-safe / fail-secure),

- stan mechaniczny okuć i zamków,

- pobór prądu (jeśli producent to zaleca).

3.5. Przyciski wyjścia i elementy bezpieczeństwa

Sprawdzenia:

- przyciski wyjścia (NO/NC),

- przyciski ewakuacyjne,

- czujniki otwarcia drzwi (kontaktrony),

- poprawność sygnalizacji otwarcia / sabotażu.

3.6. Integracje systemowe (jeśli występują)

Np.:

- SSP (zwolnienie drzwi),

- SSWiN,

- BMS,

- RCP.

Sprawdzenia:

- poprawność sygnałów sterujących,

- reakcja systemu KD na sygnał nadrzędny,

- powrót do stanu normalnego.

3.7. Okablowanie i trasy kablowe

Kontrole:

- stan izolacji,

- mocowania,

- brak uszkodzeń mechanicznych,

- zgodność z dokumentacją,

- oznaczenia przewodów.

3.8. Oprogramowanie i baza użytkowników

Sprawdzenia:

- dostępność systemu,

- poprawność uprawnień (próbki),

- kopia zapasowa bazy danych,

- synchronizacja czasu,

- polityka haseł (informacyjnie).

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela:

- element / przejście,

- opis usterki,

- wpływ na bezpieczeństwo,

- zalecane działania,

- termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe zapisy:

- „System kontroli dostępu jest sprawny i może być użytkowany”

- „System działa z ograniczeniami – zaleca się usunięcie wskazanych usterek”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami i dokumentacją,

- podpis technika,

- podpis przedstawiciela użytkownika / zarządcy.

7. Załączniki (opcjonalnie)

- lista przejść objętych kontrolą,

- wykaz pomiarów napięć,

- raport z oprogramowania KD,

- schemat systemu.

Protokół z przeglądu instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

1. Struktura protokołu z rocznego przeglądu SSWiN

A. Część formalna (nagłówek)

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji sygnalizacji włamania i napadu

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- rodzaj obiektu (biuro, magazyn, dom jednorodzinny itd.).

Zamawiający / użytkownik

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca przegląd,

- uprawnienia / autoryzacje (jeśli wymagane).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej systemu SSWiN, zgodnie z PN-EN 50131, dokumentacją techniczną producenta oraz warunkami eksploatacji systemu.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Centrala alarmowa (CA)

Sprawdzenia:

- stan techniczny i czystość,

- poprawność pracy procesora i pamięci,

- komunikacja z manipulatorami i modułami,

- konfiguracja stref, partycji i typów linii,

- rejestr zdarzeń (logi),

- synchronizacja czasu,

- poprawność sygnalizacji usterek i alarmów.

3.2. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Kontrole i pomiary (wpisywane do protokołu):

- napięcie zasilania 230 V AC,

- napięcie wyjściowe zasilacza (np. 12 V DC),

- napięcie akumulatora spoczynkowe i pod obciążeniem,

- pojemność i wiek akumulatora,

- test zaniku zasilania podstawowego,

- czas podtrzymania (wg klasy Grade),

- stan bezpieczników i połączeń.

3.3. Linie dozorowe i sabotażowe

Sprawdzenia:

- ciągłość linii,

- rezystancje linii (EOL / DEOL / TEOL – zgodnie z konfiguracją),

- poprawność reakcji na:

  - naruszenie,

  - sabotaż,

  - przerwę i zwarcie,

- zgodność opisów z rzeczywistymi strefami.

Wpisać, w protokole, wartości rezystancji.

3.4. Czujki i detektory alarmowe

Rodzaje:

- PIR,

- dualne,

- magnetyczne (kontaktrony),

- zbicia szyby,

- wibracyjne,

- bariery.

Sprawdzenia:

- stan mechaniczny i czystość,

- poprawność montażu i zasięgu,

- test zadziałania (100% czujek),

- reakcja centrali,

- poprawność identyfikacji strefy,

- (bezprzewodowe) poziom baterii i łączności.

3.5. Manipulatory i elementy obsługi

Sprawdzenia:

- poprawność działania klawiatur,

- czytelność wyświetlaczy,

- reakcja na uzbrojenie/rozbrojenie,

- sygnalizacja alarmów i usterek,

- zabezpieczenia sabotażowe.

3.6. Sygnalizatory alarmowe (wewnętrzne i zewnętrzne)

Sprawdzenia:

- poprawność działania akustycznego i optycznego,

- głośność (subiektywnie lub miernikiem – jeśli wymagane),

- czas działania,

- stan obudowy i akumulatora sygnalizatora,

- zabezpieczenie antysabotażowe.

3.7. Transmisja alarmów (jeśli występuje)

Np.:

- GSM / LTE,

- IP,

- linia telefoniczna,

- stacja monitorowania.

Sprawdzenia:

- test wysłania alarmu,

- test awarii toru transmisji,

- czas reakcji,

- potwierdzenie odbioru przez stację.

3.8. Przycisk napadowy (Panic Button)-jeśli dotyczy

Sprawdzenia:

- lokalizacja i dostępność,

- test zadziałania (w trybie serwisowym),

- poprawność transmisji alarmu,

- brak sygnalizacji lokalnej (jeśli wymagane).

3.9. Integracje systemowe (jeśli są)

Np.:

- KD,

- CCTV,

- BMS.

Sprawdzenia:

- poprawność przekazywania sygnałów,

- reakcja systemów powiązanych,

- powrót do stanu normalnego.

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela:

- numer linii / strefy,

- opis usterki,

- wpływ na poziom bezpieczeństwa,

- zalecane działania,

- termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe sformułowania:

- „System SSWiN spełnia wymagania PN-EN 50131 i jest sprawny”

- „System działa z ograniczeniami – wymaga usunięcia wskazanych usterek”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami,

- podpis technika,

- podpis użytkownika / zarządcy obiektu.

7. Załączniki (opcjonalne)

- lista testowanych czujek,

- wyniki pomiarów napięć i rezystancji,

- raport z centrali,

- schemat systemu.

Protokół przeglądu instalacji BMS.

1. Struktura protokołu z corocznego przeglądu BMS

A. Część formalna (nagłówek)

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu systemu BMS

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- przeznaczenie (biurowiec, szpital, centrum handlowe itd.).

Zamawiający / zarządca

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba(y) wykonujące przegląd,

- uprawnienia / certyfikaty (jeśli wymagane).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej systemu BMS, zgodnie z PN-EN ISO 16484, dokumentacją systemu oraz instrukcjami producentów urządzeń automatyki.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Serwer BMS / stacja operatorska

Sprawdzenia:

- dostępność systemu (czas pracy, brak restartów),

- poprawność działania oprogramowania BMS,

- wersje systemu i licencji,

- poprawność wizualizacji i alarmów,

- synchronizacja czasu (NTP),

- archiwizacja danych (trendy, alarmy),

- kopie zapasowe (backup – test odtworzenia).

3.2. Sieć komunikacyjna BMS

Protokoły:

- BACnet (IP / MS/TP),

- Modbus (RTU / TCP),

- KNX,

- LonWorks,

- M-Bus.

Sprawdzenia:

- ciągłość komunikacji,

- brak błędów CRC / timeoutów,

- adresacja urządzeń,

- obciążenie magistral,

- terminacja i ekranowanie,

- stan switchy, routerów i konwerterów.

Dołączyć raport komunikacyjny.

3.3. Sterowniki DDC / PLC / automatyka polowa

Sprawdzenia:

- stan techniczny i czystość szaf automatyki,

- zasilanie sterowników,

- poprawność pracy CPU,

- stan wejść/wyjść,

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,

- watchdogi i restart po zaniku zasilania.

3.4. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Pomiary i kontrole:

- napięcie zasilania 230 / 400 V AC,

- napięcia pomocnicze (24 V AC/DC),

- test zaniku zasilania,

- poprawność powrotu systemu,

- zasilanie UPS (jeśli występuje):

  - napięcie,

  - czas podtrzymania,

  - test baterii.

3.5. Czujniki i elementy pomiarowe (wejścia analogowe)

Rodzaje:

- temperatura,

- wilgotność,

- CO₂,

- ciśnienie,

- przepływ,

- energia elektryczna / ciepło / woda.

Sprawdzenia:

- stan fizyczny i montaż,

- porównanie wskazań z miernikiem wzorcowym (próby losowe),

- kalibracja (jeśli wymagana),

- zakresy i jednostki,

- poprawność skalowania w BMS.

W protokole wpisać wyniki porównań (± tolerancja).

3.6. Elementy wykonawcze (wyjścia analogowe i binarne)

Rodzaje:

- zawory,

- siłowniki,

- przepustnice,

- wentylatory,

- pompy,

- styczniki.

Sprawdzenia:

- poprawność sterowania,

- czasy reakcji,

- pozycje krańcowe,

- praca ręczna / automatyczna,

- zgodność sygnałów zwrotnych.

3.7. Logika sterowania i scenariusze

Sprawdzenia:

- harmonogramy czasowe,

- algorytmy regulacji (PID),

- tryby pracy (komfort, noc, awaria),

- reakcje na alarmy i przekroczenia progów,

- funkcje bezpieczeństwa.

3.8. Alarmy, trendy i raporty

Sprawdzenia:

- kompletność listy alarmów,

- progi alarmowe,

- potwierdzanie alarmów,

- archiwizacja trendów,

- poprawność raportów okresowych.

3.9. Integracje systemowe (jeśli występują)

Np.:

- HVAC,

- elektryka,

- SSP,

- DSO,

- windy,

- KD / CCTV,

- EMS.

Sprawdzenia:

- poprawność wymiany sygnałów,

- reakcja na sygnały nadrzędne,

- priorytety i blokady,

- powrót do stanu normalnego.

3.10. Cyberbezpieczeństwo i dostęp (jeśli w zakresie umowy)

Sprawdzenia:

- konta użytkowników i uprawnienia,

- polityka haseł,

- dostęp zdalny (VPN),

- aktualizacje bezpieczeństwa,

- logi dostępu.

4. Wykaz usterek i niezgodności

Tabela:

- obszar / urządzenie,

- opis nieprawidłowości,

- wpływ na działanie obiektu,

- zalecane działania,

- priorytet i termin.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe sformułowania:

- „System BMS działa prawidłowo i spełnia założenia projektowe”

- „System BMS działa z ograniczeniami – wymaga działań korygujących”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami i dokumentacją,

- podpisy wykonawców,

- podpis zarządcy / użytkownika.

7. Załączniki (opcjonalne)

- lista punktów BMS,

- raporty komunikacyjne,

- wyniki pomiarów i kalibracji,

- backup konfiguracji,

- aktualny schemat architektury BMS.

Protokół z przeglądu instalacji CCTV.

1. Struktura protokołu z rocznego przeglądu CCTV

A. Część formalna (nagłówek)

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji CCTV

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- rodzaj obiektu (biuro, magazyn, osiedle, zakład).

Administrator systemu / danych

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca przegląd,

- certyfikaty / autoryzacje (jeśli wymagane).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej systemu CCTV, zgodnie z PN-EN 62676, dokumentacją systemu oraz instrukcjami producentów.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Kamery CCTV

Rodzaje:

- IP,

- analogowe (HD-CVI / TVI / AHD),

- obrotowe PTZ,

- termowizyjne (jeśli występują).

Sprawdzenia:

- stan mechaniczny obudów i uchwytów,

- czystość obiektywów i osłon,

- poprawność ostrości i pola widzenia,

- stabilność obrazu,

- działanie IR / WDR / tryb nocny,

- poprawność identyfikacji kamery w systemie,

- zgodność z dokumentacją (kierunek, scena).

3.2. Jakość obrazu (weryfikacja funkcjonalna)

Sprawdzenia:

- rozdzielczość i liczba klatek,

- ekspozycja, kontrast, balans bieli,

- czytelność twarzy / tablic (jeśli wymagane),

- brak martwych pikseli lub zakłóceń,

- opóźnienia transmisji (subiektywnie).

3.3. Rejestratory (NVR / DVR / serwery VMS)

Sprawdzenia:

- poprawność nagrywania (ciągłe / detekcja),

- dostępność wszystkich kanałów,

- synchronizacja czasu,

- archiwizacja i nadpisywanie danych,

- stan dysków (SMART / RAID),

- test odtwarzania i eksportu nagrań,

- aktualność oprogramowania (informacyjnie).

3.4. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Kontrole i pomiary:

- napięcie 230 V AC,

- napięcie wyjściowe zasilaczy kamer (12 V DC / PoE),

- test zaniku zasilania,

- działanie UPS (jeśli występuje):

  - czas podtrzymania,

  - stan baterii,

- poprawność powrotu systemu po zaniku napięcia.

W protokole wpisać wartości napięć.

3.5. Sieć transmisyjna i okablowanie

Sprawdzenia:

- ciągłość połączeń sieciowych,

- stan kabli i złączy,

- poprawność patchpaneli,

- obciążenie switchy PoE,

- temperatura pracy urządzeń,

- zabezpieczenia przepięciowe i uziemienie.

3.6. Detekcje i analityka wideo (jeśli występują)

Sprawdzenia:

- detekcja ruchu,

- przekroczenie linii,

- wtargnięcie,

- rozpoznawanie twarzy/tablic (jeśli dozwolone),

- poprawność alarmów i powiadomień.

3.7. Dostęp użytkowników i RODO

Sprawdzenia:

- konta użytkowników i poziomy uprawnień,

- polityka haseł,

- logi dostępu,

- czas przechowywania nagrań,

- poprawność oznakowania monitorowanego terenu,

- zgodność działania systemu z RODO.

3.8. Integracje systemowe (jeśli są)

Np.:

- SSWiN,

- KD,

- BMS.

Sprawdzenia:

- wyzwalanie nagrań,

- synchronizacja zdarzeń,

- poprawność reakcji systemu CCTV.

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela:

- kamera / urządzenie,

- opis usterki,

- wpływ na obserwację,

- zalecane działania,

- priorytet i termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe zapisy:

- „System CCTV jest sprawny i spełnia wymagania PN-EN 62676”

- „System CCTV działa z ograniczeniami – wymaga działań serwisowych”

5. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami i dokumentacją,

- podpis serwisanta,

- podpis administratora systemu / danych.

6. Załączniki (opcjonalne)

- lista kamer i urządzeń,

- raport stanu dysków,

- raport użytkowników,

- schemat systemu CCTV,

- zrzuty ekranu (techniczne, bez danych osobowych).

Protokół z corocznego przeglądu instalacji LAN.

1. Struktura protokołu z rocznego przeglądu LAN

A. Część formalna (nagłówek)

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji LAN

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- rodzaj obiektu (biuro, szkoła, zakład, data center).

Administrator sieci / zamawiający

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca przegląd,

- posiadane certyfikaty (np. Fluke, producent okablowania – jeśli dotyczy).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej instalacji LAN, zgodnie z PN-EN 50173, PN-EN 50174 oraz dokumentacją powykonawczą sieci.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Okablowanie strukturalne – kontrola wizualna

Sprawdzenia:

- stan kabli (brak uszkodzeń, zgnieceń),

- prawidłowe prowadzenie tras,

- zachowanie promieni gięcia,

- separacja od instalacji energetycznych,

- przejścia ppoż. i przepusty,

- oznaczenia kabli i gniazd.

3.2. Gniazda abonenckie i panele krosowe

Sprawdzenia:

- stan mechaniczny gniazd RJ45,

- poprawność montażu i numeracji,

- zgodność opisów z dokumentacją,

- stabilność połączeń,

- brak luzów i korozji.

3.3. Pomiary torów transmisyjnych (najważniejsza część)-nie dotyczy

3.4. Szafy teletechniczne i punkty dystrybucyjne -nie dotyczy

3.5. Urządzenia aktywne (jeśli w zakresie przeglądu)-nie dotyczy

3.6. Zasilanie i uziemienie

Kontrole:

- zasilanie 230 V AC,

- listwy PDU,

- zasilanie UPS (jeśli występuje),

- ciągłość połączeń uziemiających,

- ochrona przepięciowa.

- pomiary rezystancji uziemienia.

3.7. Patchcordy i połączenia logiczne -nie dotyczy

3.8. Dokumentacja sieci-nie dotyczy

4. Wykaz usterek i niezgodności

Tabela:

- lokalizacja / tor,

- opis nieprawidłowości,

- wpływ na pracę sieci,

- zalecane działania,

- priorytet i termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe zapisy:

- „Instalacja LAN spełnia wymagania norm PN-EN 50173 i jest sprawna”

- „Instalacja LAN działa z ograniczeniami – zaleca się usunięcie wskazanych usterek”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami,

- podpis osoby wykonującej pomiary,

- podpis administratora / przedstawiciela zamawiającego.

7. Załączniki (opcjonalne)

- raporty pomiarowe z testera,

- lista torów logicznych,

- zdjęcia szaf,

- aktualna dokumentacja powykonawcza.

Przeglądu instalacji gazów niebezpiecznych.

1. Struktura protokołu z rocznego przeglądu

A. Część formalna

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji detekcji gazów niebezpiecznych

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- rodzaj obiektu (kotłownia, garaż, laboratorium, hala, maszynownia).

Zamawiający / użytkownik

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca przegląd,

- uprawnienia / certyfikaty (np. producent, ATEX – jeśli wymagane).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej systemu detekcji gazów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją producenta oraz instrukcją eksploatacji obiektu.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Centrala detekcji gazów / moduły sterujące

Sprawdzenia:

- stan techniczny i czystość,

- poprawność wyświetlanych komunikatów,

- działanie sygnalizacji optycznej i akustycznej,

- poprawność konfiguracji progów alarmowych (AL1 / AL2),

- pamięć zdarzeń (jeśli występuje),

- komunikacja z detektorami.

3.2. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Pomiary i testy:

- napięcie zasilania 230 V AC,

- napięcia robocze systemu (np. 12 / 24 V DC),

- napięcie akumulatorów (spoczynkowe i pod obciążeniem),

- wiek i pojemność akumulatorów,

- test zaniku zasilania podstawowego,

- poprawność przełączenia na zasilanie rezerwowe.

Pomiary napięć należy wpisać liczbowo do protokołu.

3.3. Detektory / czujniki gazów (najważniejsza część)

Rodzaje:

- CO,

- CH₄ (metan),

- LPG (propan-butan),

- H₂,

- NH₃,

- inne gazy toksyczne lub palne.

Sprawdzenia:

- lokalizacja i wysokość montażu (zgodnie z gazem),

- stan mechaniczny i czystość,

- data produkcji i termin kalibracji,

- poprawność identyfikacji w centrali.

3.4. Testy funkcjonalne i pomiary stężenia

Obowiązkowe czynności:

- test czujników gazem wzorcowym (butla testowa),

- sprawdzenie:

  - progu AL1,

  - progu AL2,

- czas reakcji detektora,

- powrót do stanu normalnego.

W protokole należy wpisać:

- rodzaj gazu testowego,

- stężenie gazu wzorcowego,

- reakcję systemu (OK / nie OK),

- ewentualną kalibrację.

Pomiary wykonać z użyciem gazu wzorcowego. Test sprayem bez gazu wzorcowego NIE jest wystarczający dla przeglądu rocznego.

3.5. Kalibracja czujników (jeśli wymagana)

Sprawdzenia:

- czy czujnik wymaga kalibracji rocznej / okresowej,

- wykonanie kalibracji (zero / span),

- wpisanie daty następnej kalibracji,

- oznaczenie czujnika (naklejka serwisowa).

3.6. Elementy wykonawcze sterowane przez system

Np.:

- zawory odcinające gaz,

- wentylacja mechaniczna,

- sygnalizatory akustyczno-optyczne,

- systemy BMS / SSP.

Sprawdzenia:

- poprawność zadziałania przy AL1 / AL2,

- czas reakcji,

- poprawność powrotu do stanu normalnego,

- priorytety sterowań.

3.7. Okablowanie i trasy kablowe

Sprawdzenia:

- ciągłość linii,

- brak uszkodzeń mechanicznych,

- poprawność oznaczeń,

- zabezpieczenia w strefach Ex (jeśli dotyczy).

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela:

- numer czujnika / lokalizacja,

- opis nieprawidłowości,

- wpływ na bezpieczeństwo,

- zalecane działania,

- termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe sformułowania:

- „Instalacja detekcji gazów niebezpiecznych jest sprawna i dopuszczona do dalszej eksploatacji”

- „Instalacja wymaga usunięcia wskazanych usterek przed dalszą eksploatacją”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami i dokumentacją,

- podpis osoby wykonującej przegląd,

- podpis użytkownika / zarządcy obiektu.

7. Załączniki (opcjonalne)

- lista czujników i ich lokalizacji,

- protokół kalibracji,

- certyfikaty gazów wzorcowych,

- schemat instalacji,

- raport zdarzeń z centrali.

Protokół z przeglądu instalacji AV.

1. Struktura protokołu z rocznego przeglądu instalacji AV

A. Część formalna

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji Audio-Video

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- przeznaczenie (sala konferencyjna, aula, sala szkoleniowa, obiekt eventowy).

Zamawiający / użytkownik

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca przegląd,

- certyfikaty / autoryzacje (jeśli występują).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej instalacji AV, zgodnie z dokumentacją powykonawczą, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

3. Zakres sprawdzeń i pomiarów (część merytoryczna)

3.1. Urządzenia źródłowe i sterujące

Sprawdzenia:

- poprawność działania:

  - komputerów,

  - odtwarzaczy,

  - procesorów AV,

  - systemów sterowania (panele, tablety),

- komunikacja między urządzeniami,

- czas uruchomienia i stabilność pracy,

- aktualność firmware (informacyjnie).

3.2. System wizyjny (video)

Elementy:

- projektory,

- monitory / ściany LED,

- matryce wideo,

- splittery / konwertery.

Sprawdzenia:

- jakość obrazu (jasność, kontrast, ostrość),

- rozdzielczość i synchronizacja,

- poprawność przełączania źródeł,

- równomierność podświetlenia,

- stan lampy projektora (czas pracy),

- poprawność sygnałów HDMI / DP / HDBaseT.

W protokole: wynik testu „OK / NIE OK” + uwagi.

3.3. System audio

Elementy:

- mikrofony (przewodowe, bezprzewodowe),

- miksery / procesory DSP,

- wzmacniacze,

- głośniki.

Sprawdzenia:

- czystość i zrozumiałość dźwięku,

- poziomy sygnałów wejściowych i wyjściowych,

- działanie mikrofonów (zasięg, zakłócenia),

- równomierność nagłośnienia,

- brak sprzężeń,

- stan baterii mikrofonów bezprzewodowych.

3.4. Okablowanie AV i trasy kablowe

Sprawdzenia:

- stan przewodów sygnałowych i zasilających,

- poprawność ekranowania,

- mocowania i organizacja kabli,

- brak uszkodzeń mechanicznych,

- zgodność z dokumentacją.

3.5. Zasilanie i bezpieczeństwo

Pomiary i kontrole:

- napięcie zasilania 230 V AC,

- poprawność działania listew zasilających,

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,

- wentylacja i temperatura urządzeń,

- ciągłość połączeń ochronnych (wizualnie),

- UPS (jeśli występuje):

  - test zaniku zasilania,

  - czas podtrzymania.

3.6. System sterowania i automatyka AV

Sprawdzenia:

- działanie scenariuszy (prezentacja, wideokonferencja),

- reakcja na polecenia użytkownika,

- integracja z BMS / IT (jeśli jest),

- poprawność komunikacji sieciowej.

3.7. Wideokonferencja (jeśli występuje)

Sprawdzenia:

- kamery (ostrość, kadrowanie, auto-tracking),

- mikrofony konferencyjne,

- głośniki odsłuchowe,

- synchronizacja audio-video,

- test połączenia z platformą (Teams, Zoom itp.).

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela:

- element systemu,

- opis usterki,

- wpływ na funkcjonalność,

- zalecane działania,

- termin realizacji.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe sformułowania:

- „Instalacja AV jest sprawna i dopuszczona do dalszej eksploatacji”

- „Instalacja AV wymaga działań serwisowych zgodnie z wykazem usterek”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z dokumentacją i normami,

- podpis osoby wykonującej przegląd,

- podpis użytkownika / zarządcy.

7. Załączniki (opcjonalne)

- lista urządzeń AV,

- raporty testowe (audio / video),

- schemat instalacji AV,

- zdjęcia szaf i stanowisk (techniczne).

Protokół z corocznego przeglądu instalacji oddymiania.

1. Struktura protokołu z rocznego przeglądu

A. Część formalna

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu instalacji oddymiania

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- przeznaczenie (klatka schodowa, garaż, hala, atrium).

Rodzaj instalacji:

- ☐ oddymianie grawitacyjne

- ☐ oddymianie mechaniczne

- ☐ różnicowanie ciśnień (jeśli występuje)

Zarządca / właściciel

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca przegląd,

- uprawnienia / autoryzacje (CNBOP / producent – jeśli wymagane).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie rocznej kontroli technicznej instalacji oddymiania, zgodnie z PN-EN 12101, dokumentacją projektową, DTR producentów oraz obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Centrala oddymiania / sterowania

Sprawdzenia:

- stan techniczny i czystość,

- poprawność sygnalizacji LED / LCD,

- poprawność konfiguracji stref,

- działanie sygnalizacji uszkodzeń i alarmu,

- komunikacja z elementami wykonawczymi,

- pamięć zdarzeń (jeśli występuje).

3.2. Zasilanie podstawowe i rezerwowe

(obowiązkowe pomiary!)

Kontrole i pomiary:

- napięcie zasilania 230 V AC,

- napięcie robocze systemu (np. 24 V DC),

- napięcie akumulatorów:

  - spoczynkowe,

  - pod obciążeniem,

- pojemność i wiek akumulatorów,

- test zaniku zasilania podstawowego,

- czas podtrzymania (zgodnie z PN-EN 12101-10).

Wartości napięć należy wpisać liczbowo do protokołu.

3.3. Ręczne przyciski oddymiania (ROP/PO)

Sprawdzenia:

- lokalizacja i oznakowanie,

- stan mechaniczny,

- test zadziałania (każdy przycisk),

- poprawność sygnału w centrali,

- reset systemu po teście.

3.4. Czujki automatyczne (jeśli sterują oddymianiem)

Np.:

- czujki dymu,

- czujki temperatury.

Sprawdzenia:

- stan i czystość,

- test zadziałania (reprezentatywnie lub 100% – wg projektu),

- poprawność uruchomienia scenariusza oddymiania.

3.5. Elementy oddymiające – grawitacyjne

Np.:

- klapy dymowe,

- okna oddymiające,

- świetliki.

Sprawdzenia:

- stan mechaniczny,

- brak blokad i zanieczyszczeń,

- pełne otwarcie (kąt / skok),

- czas otwarcia,

- poprawność zamknięcia po resecie,

- stan siłowników.

3.6. Elementy oddymiające – mechaniczne

Np.:

- wentylatory oddymiające,

- klapy odcinające,

- klapy dymowe w kanałach.

Sprawdzenia:

- kierunek obrotów wentylatora,

- poprawność uruchomienia,

- pobór prądu (jeśli zalecany),

- hałas / drgania,

- stan łożysk i mocowań,

- sygnały zwrotne do centrali.

3.7. Napowietrzanie (jeśli występuje)

Sprawdzenia:

- otwarcie klap / okien napowietrzających,

- synchronizacja z oddymianiem,

- drożność dróg napływu powietrza,

- poprawność scenariusza.

3.8. Linie sterujące i okablowanie

Sprawdzenia:

- ciągłość linii,

- brak uszkodzeń mechanicznych,

- oznaczenia przewodów,

- odporność ogniowa (jeśli wymagana),

- prawidłowe prowadzenie tras.

3.9. Integracje systemowe (jeśli są)

Np.:

- SSP,

- BMS,

- windy,

- KD.

Sprawdzenia:

- poprawność wyzwalania oddymiania,

- priorytety sterowań,

- powrót systemu do stanu normalnego.

4. Wykaz usterek i nieprawidłowości

Tabela:

- element / strefa,

- opis usterki,

- wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,

- zalecane działania,

- termin usunięcia.

5. Wnioski końcowe (kluczowe przy kontroli PSP)

Przykładowe zapisy:

- „Instalacja oddymiania jest sprawna i spełnia wymagania PN-EN 12101”

- „Instalacja oddymiania nie spełnia wymagań – wymaga natychmiastowych działań”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami i dokumentacją,

- podpis osoby wykonującej przegląd,

- podpis zarządcy / właściciela obiektu.

7. Załączniki (zalecane)

- lista klap / okien / wentylatorów,

- protokół pomiarów napięć,

- raport testów funkcjonalnych,

- schemat instalacji oddymiania,

- zdjęcia elementów (techniczne).

Protokół z przeglądu urządzeń UPS.

1. Struktura protokołu rocznego przeglądu UPS

A. Część formalna

Protokół nr … / rok …
z okresowego (rocznego) przeglądu urządzeń UPS

Dane obiektu:

- nazwa i adres,

- pomieszczenie (serwerownia, rozdzielnia, rack IT).

Dane urządzenia:

- producent,

- model,

- numer seryjny,

- moc znamionowa (kVA / kW),

- topologia (offline / line-interactive / online),

- rok produkcji.

Właściciel / użytkownik

Wykonawca przeglądu:

- firma,

- osoba wykonująca,

- uprawnienia SEP (E i D).

Data przeglądu

2. Zakres przeglądu – opis ogólny

Przykładowy zapis: Przegląd wykonano w zakresie okresowej (rocznej) kontroli technicznej urządzenia UPS, zgodnie z PN-EN 62040 oraz dokumentacją producenta.

3. Szczegółowy zakres sprawdzeń i pomiarów

3.1. Oględziny i stan techniczny UPS

Sprawdzenia:

- stan obudowy,

- czystość (kurz, zabrudzenia),

- drożność wentylacji,

- wentylatory – praca i hałas,

- oznaczenia i tabliczki znamionowe,

- warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność).

3.2. Instalacja elektryczna UPS

Pomiary i kontrole:

- napięcie wejściowe (L–N, L–L),

- napięcie wyjściowe UPS,

- częstotliwość (Hz),

- kolejność i symetria faz (UPS 3-fazowy),

- prąd obciążenia,

- stan zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki),

- ciągłość połączeń ochronnych (PE).

Wyniki wpisać liczbowo do protokołu.

3.3. Test pracy na zasilaniu sieciowym

Sprawdzenia:

- poprawność pracy w trybie normalnym,

- stabilność napięcia wyjściowego,

- brak alarmów i błędów,

- poprawność sygnalizacji.

3.4. Test pracy bateryjnej (kluczowy)

Obowiązkowe testy:

- symulacja zaniku zasilania,

- czas przejścia na baterie (bezprzerwowo),

- napięcie baterii przy obciążeniu,

- czas podtrzymania (minuty),

- stabilność napięcia wyjściowego,

- powrót do pracy normalnej.

3.5. Akumulatory – stan i pomiary

Sprawdzenia i pomiary:

- typ akumulatorów (VRLA, AGM, Li-ion),

- data produkcji i montażu,

- napięcie każdej baterii,

- rezystancja wewnętrzna (jeśli możliwe),

- temperatura baterii,

- ślady spuchnięcia, wycieku, korozji,

- poprawność połączeń i momenty dokręcenia.

3.6. Bypass (jeśli występuje)

Sprawdzenia:

- bypass statyczny,

- bypass serwisowy,

- poprawność przełączeń,

- sygnalizacja stanu bypassu.

3.7. Alarmy i sygnalizacja

Sprawdzenia:

- alarm zaniku zasilania,

- alarm niskiego napięcia baterii,

- alarm przeciążenia,

- alarm awarii,

- test sygnałów akustycznych i wizualnych.

3.8. Komunikacja i monitoring (jeśli występują)

Sprawdzenia:

- karty SNMP / LAN,

- komunikacja z BMS / DCIM,

- poprawność logów zdarzeń,

- wysyłanie alarmów.

4. Wykaz usterek i zaleceń

Tabela:

- element,

- opis usterki,

- wpływ na ciągłość zasilania,

- zalecane działania,

- termin realizacji.

5. Wnioski końcowe

Przykładowe zapisy:

- „UPS sprawny, dopuszczony do dalszej eksploatacji”

- „UPS niesprawny – wymagana wymiana akumulatorów / serwis”

6. Oświadczenia i podpisy

- oświadczenie o wykonaniu przeglądu zgodnie z normami,

- podpis serwisanta (SEP E/D),

- podpis użytkownika / administratora.

7. Załączniki (opcjonalne, ale zalecane)

- raport testu bateryjnego,

- tabela napięć akumulatorów,

- wydruki z oprogramowania UPS,

- zdjęcia baterii i wnętrza urządzenia.