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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ



Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2026 roku 

Zestaw 1

1. Prosimy o wyjaśnienie zasadności zastosowania polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
w izolacji stropodachów. W naszej ocenie użycie tego materiału jest ekonomicznie nieuzasadnione. Czy w ramach optymalizacji kosztów Zamawiający dopuści możliwość zamiany izolacji na płyty styropianowe, np. EPS 100?

Odpowiedź Zamawiającego:
[bookmark: _Hlk225852235]Zamawiający wymaga wyceny wszystkich materiałów zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo- kosztorysową.

2. Jaki przyjąć kolor bram? RAL9005 czy 9006 – jest sprzeczność między zestawieniem 
a opisem (str. 52)?

Odpowiedź Zamawiającego:
Cała ślusarka włącznie z oknami KOLOR RAL 7016.



3. Ilu stanowiskowy będzie to garaż?

Odpowiedź Zamawiającego:
1 stanowiskowy przy czym koryguje się szerokość bramy w świetle na min 2,3 m. Koryguje się rozbieżność w kolorystyce bram, ślusarki zewnętrznej, balustrad zewnętrznych na jednolity kolor: RAL7016

4. W zestawieniu dla bram jest napisane zamek z kluczem i mechanizm ręczny, a w opisie (str. 52) wyposażone w system automatycznego podnoszenia, zamknięcie bramy ryglowane przez napęd.

Odpowiedź Zamawiającego:
Brama wyposażona w mechanizm ręczny, zamykane na klucz.

5. Czy przyjąć bramę automatyczną z awaryjnym otwieraniem ręcznym z dodatkowym zamkiem na klucz?

Odpowiedź Zamawiającego:
Brama wyposażona w mechanizm ręczny, zamykane na klucz.

6. Pytania dotyczące stolarki według załączonego zestawienia.

1. Parametry szklenia –szkło bezklasowe wszędzie? co z bezpieczeństwem użytkowania? czy fasady ze parametem 80cm robimy ze szkłem bezklasowym od wewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego:
W miejscach gdzie wysokość parapetu istniejącego wynosi poniżej 85 cm należy podnieść go na wysokość min 85 cm. Poniżej dołącza się informację uszczegóławiające o wysokości istniejącego parapetu przy projektowanych fasadach:

Fasada F2, F3,F5 – wysokość parapetu istniejącego: 80cm ; wysokość parapetu projektowanego:85 cm
Fasada F4 – wysokość parapetu istniejącego: 84cm ; wysokość parapetu projektowanego:85 cm
Fasada F8 – wysokość parapetu projektowanego 85 cm.
Fasada F9, F10, F11, F12 – wysokość parapetu istniejącego: 80cm ; wysokość parapetu projektowanego:100cm.
Fasada F14, F15 – wysokość parapetu istniejącego: 105cm ; wysokość parapetu projektowanego: bez zmian.
Fasada F16– wysokość parapetu projektowanego 85 cm.

Ponadto: 
Fasada F1, F6, F7 fasady przy balkonach i tarasach – wysokość parapetu istniejącego: 0cm ; wysokość parapetu projektowanego: bez zmian. Zgodnie z §  295 warunków technicznych Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.
F13, F17 – zgodnie z warunkami technicznymi §  304. świetliki oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej powinny być wykonane ze szkła lub innego materiału 
o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

2. Parametry szklenia – czy parametry szklenia g<0,35 powinny być zachowane dla zgodnie 
z Warunkami Technicznymi? Czy parametr g zostanie zachowany przez inne przesłony
słoneczne?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z warunkami technicznymi. Zastosowane będą rolety i żaluzje wewnętrzne (poza zakresem opracowania).

3. F1 – drzwi boczne jednoskrzydłowe – też ewakuacyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

4. F3 – drzwi antypaniczne napowietrzające – brak podanej powierzchni napowietrzania, wg rzutów drzwi ewakuacja kończy się na schodach bez wyprowadzenia za drzwi (strzałka 
z ilością osób) czy w takim razie powinna być? Czy wymagana jest dźwignia dla 61 osób?

Odpowiedź Zamawiającego:
Minimalna powierzchnia napowietrzania 2,34m2 (ostateczna powierzchnia napowietrzania zależna od ostatecznie dobranej klapy oddymiającej). Ze względu na to iż budynek nie spełnia częściowo przepisów warunków ochrony p.poż stosuje się rozwiązania zamienne rekompensujące bezpieczeństwo osób przebywających w budynku w postaci dźwigni antypanicznych na drzwiach fasady F3.

5. F5– niezgodność fasady na rzucie z zestawieniem, drzwi dwuskrzydłowe na rzucie i dwoje drzwi jednoskrzydłowych na zestawieniu, ewakuacja na dwa skrzydła, czy wymagana jest dźwignia dla 220 osób?
- wg rzutu część fasady powinna być w klasie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Fasada jest zgodna z rzutem projektu wykonawczego dla I etapu (A1-102_Rzut poziomu 0). Ze względu na to iż budynek nie spełnia częściowo przepisów warunków ochrony p.poż stosuje się rozwiązania zamienne rekompensujące bezpieczeństwo osób przebywających 
w budynku w postaci dźwigni antypanicznych na drzwiach fasady F5. Na rzucie oznaczone jest pole RE30 dachu cześć C. Wskazana odporność nie odnosi się do ślusarki okiennej.

6.F6- niezgodność fasady na rzucie z zestawieniem – na zestawieniu są wrysowane 2 sztuki drzwi dwuskrzydłowych, natomiast na rzucie nie ma narysowanych takich drzwi ( te które są to na pomarańczowo które są do demontażu), w opisie zestawienia też nie ma nic o drzwiach.

Odpowiedź Zamawiającego:
W fasadach projektuje się okna i drzwi balkonowe nie pełniące funkcji ewakuacyjnej, stąd nie oznaczono ich na rzutach. Zgodnie z §  295 warunków technicznych Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. Ślusarkę należy wykonać zgodnie 
z rozwinięciem.

7. F7- niezgodność fasady na rzucie z zestawieniem – na zestawieniu są wrysowane 2 sztuki drzwi dwuskrzydłowych, natomiast na rzucie nie ma narysowanych takich drzwi ( te które są to na pomarańczowo które są do demontażu).

Odpowiedź Zamawiającego:
W fasadach projektuje się okna i drzwi balkonowe nie pełniące funkcji ewakuacyjnej stąd nie oznaczono ich na rzutach. Zgodnie z §  295 warunków technicznych Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. Ślusarkę należy wykonać zgodnie 
z rozwinięciem.

8. F14- zaznaczony jest pas EI30 na części fasady – czy powinien być on uwzględniony 
w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Na rzucie oznaczone jest pole RE30 dachu cześć C. Wskazana odporność nie odnosi się do ślusarki okiennej.

9. Zadaszenie nad częścią fasady? ZD02? Widoczne tylko na rzucie, na przekroju B-B tego nie ma pokazanego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zadaszenie jest w zakresie zamówienia – zgodnie z zestawieniem A1-409.

10. Obudowa windy – brak wytycznych co do obudowy widny, wg rzutów powinna być obudowa na parterze oraz potem fasada F13 na piętrze – brak uwzględnionych tych pozycji 
w zestawieniu, czy to jest w zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycje są w zestawieniu etapu A1a. Rysunek : A1a-401.

11. DA01a ZF i DA01aZ**SF dwie pozycje mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt
przy ewakuacji, czy powinna być uwzględniona – jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych.

12. DA01bZF – niezgodność zestawienia z rzutem, drzwi lewe wg rzutów dwie pozycje mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt przy ewakuacji, czy powinna być uwzględniona – jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych.

13. DA02aZF – dwie pozycje mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt przy ewakuacji,
czy powinna być uwzględniona? – jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych.

14. DA02b– wg rzutu ewakuacja 40 osób czy powinna być uwzględniona– jeżeli tak to czy
dźwignia czy klamka?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych.

15. DA02cZF – brak takich drzwi na rzutach piwnicy i piętra?


Odpowiedź Zamawiającego:
Drzwi zewnętrzne prowadzą do pomieszczenia C-1.05c – wystąpiła literówka w postaci oznaczenia na rzucie. Prawidłowe oznaczenie drzwi: DA02cZF które występuje 
w zestawieniu. Skorygowano na rzucie.  Ponad to skorygowano ilości w zakresie kierunków otwierania drzwi. Ilość drzwi nie uległa zmianie.

16. DA03bZF 4 pozycje mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt przy ewakuacji, czy powinna być uwzględniona we wszystkich drzwiach? – jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych.

17. DA03bZF – niezgodność zestawienia z rzutem, drzwi prawe wg rzutów dwie pozycje mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt przy ewakuacji, czy powinna być uwzględniona– jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka, oraz czy na jednym czy na dwóch skrzydłach?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych na skrzydle czynnym.

18. DA04ZF - pozycja mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt przy ewakuacji, czy powinna być uwzględniona – jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka, oraz czy na jednym czy na dwóch skrzydłach?

Odpowiedź Zamawiającego:
Klamka do drzwi ewakuacyjnych na skrzydle czynnym.

19. DA04ZF - pozycja mają zaznaczoną strzałkę taką jak pokazuje architekt przy ewakuacji, czy powinna być uwzględniona – jeżeli tak to czy dźwignia czy klamka, oraz czy na jednym czy na dwóch skrzydłach – tutaj wprost wrysował architekt dwie strzałki jakby miała być ewakuacja przez oba skrzydła?

Odpowiedź Zamawiającego:
klamka do drzwi ewakuacyjnych na obu skrzydłach.

20. Świetlik dachowy czy świetlik będzie w szkleniu przeziernym i nieprzeziernym jak na rzucie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z rysunkiem A1a-401 projektuje się pola przezierne i nieprzezierne. Nieprzezierne 
w kolorze RAL 7016. Oba pola wykonane szkła zespolonego, dwukomorowego spełniającego wymagania, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw <  1,1 W/m²k.. Szczegółowa specyfikacja zgodnie z opisem etapu Ia punkt 1.3.10.3. Świetlik dachowy. 

Załączniki z naniesionymi uzupełnieniami zgodnie z odpowiedziami na poszczególne pytania;
- A1-404_Zestawienie drzwi bram zewnetrznych_20260330





Zestaw 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod zapisem „NN” użytym w dokumentacji postępowania, w szczególności w odniesieniu do wymagań dotyczących doświadczenia.
Czy przez „NN” Zamawiający rozumie:
• niskie napięcie (nn) – do 1 kV, czy
• najwyższe napięcie (NN) – tj. poziomy 220 kV, 400 kV?
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w wymaganiach dotyczących personelu wskazano kwalifikacje w przedziale od 1 kV do 15 kV, co odpowiada zakresowi średnich napięć (SN).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści jako spełnienie warunku doświadczenia realizacje obejmujące wykonanie lub wymianę rozdzielnic średniego napięcia (SN) lub niskiego napięcia (nn), jako odpowiadające wymaganiom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu warunku doświadczenia wykonawcy w zakresie robót polegających na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej. Pierwotne brzmienie tego zapisu sugerowało  konieczność wykonania co najmniej dwóch robót polegająca na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej NN, co sugerowało sieć najwyższego napięcia. Zamawiający wymaga jedynie robót w zakresie wykonania lub wymiany rozdzielnicy głównej niskiego napięcia, czyli nn.

Obecnie warunek otrzymuje brzmienie:

DOŚWIADCZENIE O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego, zgodnie 
z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01, każda wynikająca z odrębnej umowy o wartości minimum 9 000.000 zł brutto (dziewięć milionów złotych) każda z nich oraz co najmniej dwie roboty polegająca na wykonaniu lub wymianie rozdzielnicy głównej (nn) lub (SN), każda wynikająca z odrębnej umowy o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych) każda z nich. Przez oznaczenie (nn) Zamawiający rozumie napięcie o wartości nieprzekraczającej 1000 V (1 kV). Przez oznaczenie (SN) Zamawiający rozumie napięcie o wartości od 1 kV do 15 kV. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. 
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony również w takim przypadku, jeśli Wykonawca wykaże 2 roboty budowlane polegające łącznie na przebudowie lub budowie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego wraz z wykonaniem lub wymianą rozdzielnicy głównej (nn) lub (SN). Przez oznaczenie (nn) Zamawiający rozumie napięcie 
o wartości nieprzekraczającej 1000 V (1 kV). Przez oznaczenie (SN) Zamawiający rozumie napięcie o wartości od 1 kV do 15 kV. Każda z takich robót musi wynikać z odrębnej umowy o wartości minimum 9 500 000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) każda 
z nich, przy czym wartość robót dotycząca rozdzielnic musi wynosić nie mniej niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych) każda. Wykonawca musi rozbić wartość całego zamówienia na roboty ogólne i roboty dotyczące rozdzielnic. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. 
Zamawiający nie uzna warunku za spełniony w przypadku wykazania robót budowlanych polegających na remoncie budynków należących wyłącznie do IX kategorii obiektu budowlanego użyteczności publicznej oraz remoncie rozdzielnicy głównej (nn) lub (SN).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wykazu robót na zasadzie spełnia/nie spełnia wraz z dowodem potwierdzającym należytą realizację zamówienia np. referencje.

Zamawiający
Kanclerz
mgr Paweł Potoczek
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