Kraków dnia: 2026-04-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o informacje, czy przyłącz cieplny oraz węzeł cieplny po wykonaniu ma być przekazany do MPEC Kraków, jeżeli tak to proszę o dokładny wykaz dokumentów jaki jest wymagany do odbioru przez MPEC Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż węzeł cieplny będzie własnością Zamawiającego, natomiast przyłącz cieplny zostanie przekazany na stan MPEC Kraków. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu oraz formy dokumentacji niezbędnej do odbioru i przekazania przyłącza do eksploatacji stanowią wewnętrzne regulacje przedsiębiorstwa ciepłowniczego i zostaną określone na etapie zawierania stosownej umowy z MPEC Kraków, po uzyskaniu uzgodnionej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania kompletu dokumentów zgodnie z aktualnymi wymaganiami i procedurami obowiązującymi w MPEC Kraków na dzień odbioru. Pytanie 2: Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie projektu organizacji ruchu w ciągu ul. Czarnowiejskiej w miejscu wykonywania przyłącza ciepłowniczego wraz z oznakowaniem oraz odbudową i odbiorami w ZDMK Kraków - brak pozycji w przedmiarze Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ, zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie ul. Czarnowiejskiej, związanego z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym wykonaniem przyłącza ciepłowniczego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich czynności z tym związanych, w tym opracowania projektu, uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji, wprowadzenia oznakowania, realizacji robót, a także przeprowadzenia odbiorów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych (w szczególności zajęcia pasa drogowego oraz ewentualnej odbudowy nawierzchni). Jednocześnie Zamawiający przypomina że przedmiar został załączony do postępowania jedynie jako materiał pomocniczy. Pytanie 3: W projekcie jest wrysowany węzeł cieplny kompaktowy, natomiast w przedmiarze są wyszczególnione poszczególne urządzenia, takie jak: pompy, zawory odcinające, zawory równoważące itp. - proszę o informację czy ma być to węzeł kompaktowy wykonany przez producenta, czy ma być on wykonany warsztatowo z wykazanych podzespołów Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż należy wycenić i wykonać węzeł cieplny kompaktowy zgodnie z założeniami projektowymi. Jednocześnie Zamawiający przypomina że przedmiar został załączony do postępowania jedynie jako materiał pomocniczy. Pytanie 4: Czy w ofercie należy uwzględnić montaż ciepłomierzy w przyłączeniowym węźle cieplnym Odpowiedź 4: Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż ciepłomierzy w przyłączeniowym węźle cieplnym. Pytanie 5: Na rys. WC01 oraz IW05 jest zasobnik ciepłej wody, proszę o informację czy należy go uwzględnić w ofercie, jeżeli tak proszę o podanie jego parametrów oraz uwzględnienie w przedmiarze. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż w instalacji c.w.u. nie należy uwzględniać ani wyceniać zasobnika c.w.u. Instalację należy wykonać jako węzeł bezzasobnikowy, zgodnie z dokumentacją wykonawczą branży sanitarnej. Pytanie 6: Proszę o zamieszczenie opisów technicznych lub podanie przykładowym modeli switchów dla instalacji KD CCTV i szafy GPD Odpowiedź 6: Zamawiający informuje że dla instalacji KD i CCTV przykładowe switch'e to TP-LINK SG2428P, Netgear GS728TPP lub równoważny, posiadający minimum parametry nie gorsze niż przykładowe switche. Zamawiający informuje że szafa GPD, zgodnie z opisem projektowym, ma spełniać minimum następujące parametry: Szerokość: 19" Wysokość: 42U (+6U pionowe) Szerokość zewnętrzna: 800 mm Głębokość zewnętrzna: 870 mm (bez drzwi: 800mm) Materiał: blacha stalowa Wykończenie powierzchni: malowanie farbą proszkową Grubość blachy: 1,6 mm (+/- 0,2 mm) Grubość profili montażowych: 2,2 mm (+/- 0,2 mm) Konstrukcja ramy: skręcana Nośność szafy: 1500kg Stopień ochrony: IP 20 Kolor: czarny (RAL9005) Drzwi przednie: perforowane 72% - zamykane na klucz Drzwi tylne: dwuskrzydłowe perforowane 76% - zamykane na klucz Osłony boczne: stalowe dwusekcyjne szybkiego dostępu Masa: max. 150 kg