Kraków dnia: 2026-07-23

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak:DZP-271-36/26.890.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Ginekologią Onkologiczną (pawilon E1). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-36/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W dokumentacji projektowej pn. „I PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU” widnieje zapis o następującym brzmieniu: 5.4 Układ komunikacyjny Bez mian, nie przewiduje się zmiany układu komunikacyjnego. Bezpośrednio przed pochylnią zaprojektowano rozebranie istniejącej nawierzchni i położenie nowej z płyt betonowych 50x50cm gr.7cm na podsypce (mieszanka cementowo – piaskowa 1:4 - gr. 3cm) Wolną dostępną przestrzeń pod biegami pochylni należy wykończyć płytami betonowymi 50x50cm gr.7cm na podsypce (mieszanka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm) Dodatkowo i innym dokumencie wchodzącym w skład dokumentacji projektowej tj. „POCHYLNIA TERENOWA, SCHODY ZEWNĘTRZNE RZUT - STAN PROJEKTOWANY, rys. nr 3” widnieją następujące zapisy: - ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI, POŁOŻENIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH - OBNIŻENIE RZĘDNEJ POKRYWY DO POZIMOU CHODNIKA - PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20/30/100 - PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WTOPIONY W 20/30/ Mając na uwadze przytoczone wyżej zapisy, Wykonawca stwierdza jednoznacznie, iż Zamawiający oczekuje w ramach realizacji zadania wykonania robót polegających na wymianie istniejącej nawierzchni zarówno pod pochylnią, jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie na nową. Na podstawie odbytej wizji lokalnej, Wykonawca stwierdza fakt, iż w celu poprawnego wykonania nowej nawierzchni z płyt betonowych, konieczna będzie też wymiana podbudowy pod nowoprojektowaną nawierzchnię. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację załączonego do postępowania przedmiaru, poprzez dodanie następujących pozycji kosztorysowych: 1. KNNR 6 0803-06, Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej – 103m2 2. KNR 2-31 0813-03, Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 10,5mb 3. KSNR 6 0802-0, Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie, krotność = 2, przedmiar 103m2 4. KNR 401/108/11, Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km, przedmiar 30,9m3 5. KNR 2-31 0401-04, Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe, przedmiar 10,5mb 6. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki, przedmiar 0,32m3 7. KNR 2-31 0403-01, Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej, przedmiar 10,5mb 8. KNR 2-31 0114-05 0114-06, Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 30 cm, przedmiar 103m3 9. KNR 2-31 0511-03, Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50 na podsypce cementowo-piaskowej, przedmiar 103m2 10. Kalk własna: Obniżenie żeliwnej pokrywy do rzędnej chodnika Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, uwzględnić w kosztach. Pytanie nr 2 W dokumentacji projektowej pn „II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY”, widnieje następujący zapis: Elementy wykończenia schodów, pochylni: • stopnice, płaszczyzna ruchu pochylni – lastriko (lub płyty lastrikowe) gr. 3cm – min. R10 • wykończenie wewnętrznych policzków schodów, wewnętrznych krawężników pochylni - lastriko (lub płyty lastrikowe) gr. 2,5cm • wykończenie zewnętrznych policzków schodów, zewnętrznych krawężników pochylni - lastriko (lub płyty lastrikowe) gr. 2,5cm, wys. 10cm • podstopnice - lastriko (lub płyty lastrikowe) gr. 2,5cm polerowane • cokoły - lastriko lub (płyty lastrikowe) gr. 2,5cm, wys. 10cm • wykończenie ścian bocznych schodów, pochylni oraz podpór – tynk identyczny jak na elewacji budynku Z zapisów tych jednoznacznie wynika, że zarówno wewnętrzne i zewnętrzne policzki schodów, jak i wewnętrzne i zewnętrzne krawężniki pochylni oraz cokoły należy wykończyć lastryko, lub płytami lastrykowymi. Tymczasem przedmiar nie uwzględnia wykonania tych robót, gdyż w pozycji nr „3.10. Posadzki 1- i 2-barwne z płytek lastrykowych” pominięto te pozycje przedmiarowe. Po analizie dokumentacji, Wykonawca na podstawie własnych obliczeń stwierdza, że rzeczywisty przedmiar, uwzględniający cały nakład robót jest o m2 wyższy. Prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, uwzględnić. Pytanie nr 3 W dokumentacji projektowej pn „II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY”, widnieje następujący zapis: Poręcze Zaprojektowano poręcze nawiązujące do wyglądu historycznego: pochwyt – rura O50mm słupek nośny – 16x16mm poprzeczna – płaskownik 10x30mm zaślepka – 60x60mm wspornik pochwytu – 16x16mm tralka – 10x10mm Elementy stalowe - malowane proszkowo na kolor RAL 6002. Projekt nie przewiduje żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego nowych balustrad i poręczy, prócz malowania proszkowego. Wykonawca zaznacza, iż taka forma zabezpieczenia nie jest wystarczająca dla balustrad w budynku użyteczności publicznej. W celu zwiększenia żywotności zarówno samej powłoki malarskiej, jaki całej balustrady zaleca się uprzednio wykonać ocynk ogniowy. Czy Zamawiający oczekuje balustrad zabezpieczonych ocynkiem ogniowym i malowanych proszkowo, czy jedynym zabezpieczeniem ma pozostać samo malowanie proszkowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, uwzględnić. Pytanie nr 4 W przedmiarze nie uwzględniono rozdzielnicy TOP pod zasilenie ogrzewania pochylni. Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie rozdzielnicy TOP w przedmiarze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, uwzględnić. Pytanie nr 5 Podczas odbytej wizji lokalnej, Wykonawca stwierdza niezgodność w następujących pozycjach przedmiarowych: 4.3 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙47˙mm, przedmiar 5mb 4.4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m, przedmiar 5mb Według pomiarów Wykonawcy dokonanych podczas wizji lokalnej, trasa jaką należy poprowadzić zasilanie mierzy około 30mb. Dodatkowo, Wykonawca sugeruje aby zasilanie prowadzić w nowym, dedykowanym do tego celu korycie kablowym, gdyż w istniejącym korycie brak jest miejsca na dołożenie nowego okablowania. Prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, proszę uwzględnić.

Ponadto działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące pkt SWZ:

Pkt 17. 1- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-08-27

Pkt. 19 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 206-07-29 do godz. 09:00

Pkt 20.1 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-07-29 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający